## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用变 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 站用变可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 站用变可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 站用变可研初设审查验收需由站用变专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研和初设审查阶段主要对站用变电源选用、站用变选型涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c) 审查应审核站用变选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项规定要求。 d) 审查应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a) 站用变关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 1000（750）kV变电站的站用变验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c) 500（330）kV及以下变电站的站用变验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 对首次入网或运检部门认为有必要的站用变应进行关键点的一项或多项验收。 b) 关键点见证采用查阅制造厂家记录、监造记录和现场见证方式。 c) 物资部门应督促制造厂家在制造站用变前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d) 油浸式站用变关键点见证包括设备选材、油箱制作、器身装配、器身干燥等；干式站用变关键点见证包括设备选材、铁心制作、线圈制作、引线制作等。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  |  | 出厂验收 | 参加人员 | a) 站用变出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 1000（750）kV变电站的站用变验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c) 500（330）kV及以下变电站的站用变验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参与出厂验收。 b) 出厂验收内容包括站用变外观、出厂试验过程和结果。 c) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e) 设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 f) 对关键点见证中发现的问题进行复验。 g) 试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 站用变到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参与验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 站用变竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 站用变验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 验收应对站用变外观、安装工艺、信号等进行检查核对。 b) 验收应检查站用变交接试验报告，必要时进行旁站见证。 c) 验收应检查、核对站用变相关的文件资料是否齐全。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 不同绝缘型式的站用变，应按照不同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 f) 绝缘型式不同的站用变，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 站用变启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 验收组在站用变启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 站用变启动验收内容包括站用变外观、声音、红外测温等。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第22分册 站用变验收细则 | 相关知识点 | 站用变验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收五个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
关键点见证
出厂验收
| 起草人 | 李磊
张忠宝
何秋月
袁鹏
胡波
国辉
房崇峰
马彦军
孙洪波
| 起草单位 | 国网吉林电力