## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用直流电源系统 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)站用直流电源系统可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)站用直流电源系统可研初设审查参加人员应为技术专责或本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)站用直流电源系统可研初设审查验收需由直流系统专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b)可研和初设审查阶段主要对直流电源系统设备的技术参数、接线方式进行审查、验收，并选择技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求、型式试验合格且报告在有效期内的定型产品。 c)审查时应审核站用直流电源系统选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d)审查时应按照附录A1要求执行。 e)应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 参加人员 | a)站用直流电源系统出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)站用直流电源系统验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a)运检部门认为有必要时参加验收。 b)出厂验收内容包括站用直流电源系统设备外观、出厂试验过程和结果。 c)物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d)运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e)设备投标技术规范书保证值高于本册验收标准卡要求的，按照技术规范书保证值执行。 f)试验应在直流电源系统组屏完成后进行。 g)出厂验收按照附录A2要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 站用直流电源系统设备到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a)运检部门认为有必要时参加验收。 b)到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c)到货验收工作按照附录A3要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a)站用直流电源系统竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与 b)站用直流电源系统竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a)竣工（预）验收应对外观、内部接线、动作、信号进行检查核对。 b)竣工（预）验收应核查站用直流电源系统验收交接试验报告。 c)竣工（预）验收应检查、核对站用直流电源系统相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术合同等要求。 d)交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e)不同电压等级的站用直流电源系统，应按照不同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 f)不同电压等级的站用直流电源系统，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。 竣工（预）验收工作按照附录A4、附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第24分册 站用直流电源系统验收细则 | 相关知识 | 站用直流电源系统验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收四个关键环节。
可研初设审查
异常处置
| 起草人 | 肖齐
邹进
刘小波
黄斌
胡宏宇
汪志祥
蔡明
顾工川
| 起草单位 | 国网江西电力