## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
辅助设施 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a)辅助设施可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)辅助设施可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | 辅助设施包括防误闭锁装置、SF6气体监测设施、采暖、通风、制冷、除湿设施、消防设施、安防设施、防汛排水系统、照明设施、视频监控系统、在线监测装置、智能辅助设施平台，这十类辅助设施可研初设审查应按照附录A1要求执行，验收人员应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  |  |  | 防误闭锁装置 | 验收要求 | a)新建、扩建和改造的变电站，防误装置必须与主设备同时设计、同时安装、同时验收投运。 b)变电站防误操作系统的设计应本着简单、可靠、经济、高效的原则进行设计和建设，并充分考虑变电站无人值班的现状及适应变电运维生产模式发展方向，宜采用计算机监控防误、独立微机防误。 c)改扩建工程采用的防误闭锁装置型式应与前期保持一致。
|  |  |  | SF6气体含量监测设施 | 验收要求 | a)变电站室内SF6配电装置或GIS组合电器设备，应设置SF6气体含量监测设施。 b)报警系统主机的选型及安装位置、传感器布点满足SF6及氧气含量的监测要求。
|  |  |  | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 验收要求 | a)站用采暖、通风、制冷、除湿设施包括空调、机械通风、除湿机、电暖器等设备。 b)SF6配电装置室和组合电器室、主变室、蓄电池室内需装设强排风装置，启动开关装设在室门外。 c)变电站主控室、继电保护室、蓄电池室、通信机房、开关室（有保护装置）应装设空调，蓄电池室应使用防爆空调。 d)变电站室内因气候或地理位置原因湿度较大的，应安装除湿机。 e)通风机出口方向应正确，配电装置室上方应设排风机，SF6配电装置室下方设排风机，有限空间应设送风机。 f)寒冷地区变电站高压室应安装电暖器等采暖设施。
|  |  |  | 消防设施 | 验收要求 | a)消防设施一般包括消防器材、消防水系统、火灾自动报警系统、主变消防固定灭火装置等。 b)主控室、继电保护室、蓄电池室、通信机房、高压室、电缆夹层及其他存在消防隐患的生产厂房内均应配置灭火器，选型、数量应符合要求，放置在明显、便于取用、不易遭到碰撞的固定地点。 c)油浸式变压器、高压并联电抗器等大型油浸式设备附近应设消防器材、消防砂箱，并配置消防铲、消防砂桶。 d)变电站的大型油浸式变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池，宜采用固定式灭火系统。 e)变电站应同时设计消防给水系统，消防水源应有可靠的保证。 f)变电站应装设火灾自动报警装置，火灾报警信号、火灾报警装置故障信号接入变电站综合自动化系统，并传输到远端平台。
|  |  |  | 安防设施 | 验收要求 | a)安防设施包括脉冲电子围栏、室内入侵防盗报警装置、变电站实体防护（防盗门、防盗窗、防盗栅栏）、变电站门禁系统。 b)无人值守变电站应具有完善的安防设施，满足防盗、防入侵的需求。 c)所有变电站均应安装实体防护装置，电子脉冲围栏应具备短路、开路、入侵试验功能，围栏应安装警示牌、警示灯及声光报警装置。 d)变电站入侵告警信号接入远端平台，实时监控。
|  |  |  | 防汛排水系统 | 验收要求 | a)变电站的排水设计应按照变电站的规划容量统一规划，分期建设。对于扩建工程应充分发挥原有设施的效能。 b)变电站室外设备区不具备自流排水条件时可建设集水池，集水池按排水量设计，池内设排水泵，采用水泵升压排出方式。 c)地下变电站、电缆夹层应设置集水池，排水系统采用分层排出方式。 d)集中排放的雨水量设计应通过计算确定；重现期一般可选用1-3年；强降雨地区重现期可选用10-20年。 e)排水管道应根据变电站最终规模的排水量统一布置，分期建设，出口应选择在容泄区水位较低和河床比较稳定的地方。 f)变电站及运维班驻地生活污水无法接入市政排污管道的，需采取污水处理措施。
|  |  |  | 照明设施 | 验收要求 | a)变电站应设置正常照明和事故应急照明，事故应急照明包括备用应急照明和疏散应急照明。 b)变电站屋内场所，以及在夜间需要进行工作和经常有运输、行人的露天地区，应装设正常照明。 c)主要场所（如主控室、配电室等）应装设事故应急照明。 d)变电站室内外事故照明配置应满足应急检修及人员疏散照明的要求。 e)室内外照明宜采用规格统一的照明灯具，优先采用LED型节能灯。
|  |  |  | 视频监控系统 | 验收要求 | a)变电站应安装视频监控系统，并实现监控端远程监视，摄像机应选用电磁防护性能好的摄像机。 b)设备区监视摄像机布点应能监视主要设备外观状态，实现人工远程巡视。 c)安防视频监控布点应设在变电站大门、周界、出入口处，配置高清摄像机。
|  |  |  | 在线监测装置 | 验收要求 | a)一次设备状态在线监测装置主要包括变压器状态监测、组合电器局部放电、容性设备状态监测、避雷器设备状态监测装置。 b)在线监测系统的传感器布置应满足于最大限度覆盖所监测的设备，位置分布不得影响局部放电检测灵敏度。 c)监测系统应具备站端、远程控制的诊断、查询、访问、历史曲线、报表等功能，通过站端数据综合处理单元将数据实时传送到远程监测诊断中心进行统一管理及诊断。
|  |  |  | 智能辅助设施平台 | 验收要求 | a)智能辅助设施平台由后台主机、传输设备、辅助控制系统主IED及各类辅助生产子系统组成。 b)站端智能辅助控制系统应接入统一的变电站辅助系统管理平台。 c)智能辅助控制系统应集成视频监控、环境监控、安防保卫、火灾报警、SF6泄漏报警、门禁管理等辅助生产系统，并能实现联动控制。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a)辅助设施竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b)辅助设施竣工（预）验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | 防误闭锁装置 | 验收要求 | a)图纸资料的验收：包括一次系统接线图、电磁锁闭锁的接线图、锁具设备地址码、设备状态采集信息的核对验收。 b)防误规则的检验：包括电气防误、监控防误系统、独立微机防误装置逻辑规则的检验。 c)各防误锁具及防误闭锁操作回路均必须进行传动试验，以检验回路接线的正确性。 d)传动验收过程中应注意闭锁情况的校验，即进行一些非正确的操作步骤试验以检验装置的闭锁情况正确可靠。 e)防误系统主控机、分布式通讯控制器及充电装置的安装、二次接线、标牌及装置标签等应符合安装规范。 f)防误装置使用的直流电源应与继电保护、控制回路的电源分开，交流电源应使用不间断供电电源。 g)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A2要求执行。
|  |  |  | SF6气体含量监测设施 | 验收要求 | a)SF6气体泄露监测系统验收内容包括装置主机、探头、风扇检查及模拟试验检查。 b)气体传感器安装布点合理，无盲区。 c)设备、屏内设备及端子排上内、外部连线正确，电缆标号齐全正确，空开等元器件标志齐全。 竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A3要求执行。
|  |  |  | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 验收要求 | a)采暖、通风、制冷、除湿设施竣工（预）验收内容包括机械通风装置、空调、除湿机等设备配置型号、数量及安装位置的检查确认。 b)机械通风设施竣工（预）验收内容包括风机、控制箱安装工艺检查、功能检查。 c)空调、除湿机竣工（预）验收内容包括室内外主机、管路的布置及功能检查。 d)通风、空调及除湿机系统应进行试运行验收，无异常振动与声响，风向正确，噪声不超过设备说明书标准。 e)电暖器竣工（预）验收内容包括安装工艺检查及功能检查。 f)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A4要求执行。
|  |  |  | 消防设施 | 验收要求 | a)消防器材配置包括灭火器、消防水带、消防砂桶、消防砂箱、消防铲、消防斧等，配置数量符合要求。 b)变压器固定式灭火装置验收包括操作及功能试验，灭火器的管道、喷头安装检查、储氮罐、阀门及氮气瓶压力检查。 c)火灾自动报警系统的联动控制测试、火灾信号上传测试、消防水系统消防水池容积检查，特殊气候下防范措施检查。 d)电缆洞封堵应符合施工工艺要求，电缆防火涂料应符合防火要求，电缆有分段防火阻燃措施。 e)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A5要求执行。
|  |  |  | 安防设施 | 验收要求 | a)变电站安防设施验收主要包括：脉冲式电子围栏、室内入侵防盗报警装置、门禁系统、实体防护装置的安装工艺、接线布线。 b)验收根据施工安装单位提供的工程合同、正式设计文件、变更设备清单、隐蔽工程随工验收单、主要设备的检验报告和认证证书等主要技术文件或资料实施验收。 c)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A6要求执行。
|  |  |  | 防汛排水系统 | 验收要求 | a)排水泵的运行根据集水池的水位变化自动控制，集水池应配置响应水泵，一主一辅，能自动轮换。 b)排水泵动态功能的试验、远程监控、自动控制排水、水位告警远方遥控启动、停止功能验收。 c)现场就地具备自动、手动功能，在水泵前应设置格栅。 d)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A7要求执行。
|  |  |  | 照明设施 | 验收要求 | a)照明设施资料验收包括应有符合设计文件及相关技术规范、规程、国家、行业标准的要求的说明书和型试报告，开关、应急灯应有明确的标志。 b)照明设施竣工（预）验收包括灯具选用配置验收、室内及室外设备区灯具布置的验收、灯具安装工艺验收、照明供电线路接线布线验收，事故照明系统应进行的试验。 竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A8要求执行。
|  |  |  | 视频监控系统 | 验收要求 | a)根据项目合同所列的站端系统设备清单，逐项核查配件。 b)站端视频监控设备应符合变电站自动化设备设计要求及有关标准。 c)站端视频监控系统验收应检查视频图像清晰，预设位已设定正确且清晰。 d)摄像机安装布点验收包括安防及设备区摄像机布点，并符合本站配置要求。 e)安装工艺及布线验收中应对摄像机安装固定、布线及管道封堵、屏内端子排接线、标签标牌等进行检查。 f)联动控制验收时对辅助灯光控制，入侵防盗联动推画面进行试验。 g)视频监控系统的文件资料应与现场设备一致，并符合相关技术要求。 h)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A9要求执行。
|  |  |  | 在线监测装置 | 验收要求 | a)变压器状态监测、组合电器局部放电、容性设备状态监测、避雷器设备状态监测装置传感器布点安装、接线应满足相应技术要求。 b)对在线监测装置抗干扰性、过电压保护性能进行测试验收。 c)在线监测装置的软件系统及监控通信单元的测试检验。 d)文件与资料应与现场设备及规定一致。 e)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A10要求执行。
|  |  |  | 智能辅助设施平台 | 验收要求 | a)智能辅助设施平台设备外观及安装工艺验收包括辅助控制主机型号规格、接线、标志及附件安装的验收。 b)智能辅助平台接口测试应符合国网公司测试要求。 c)环境、视频、火灾消防、采暖、通风、制冷、除湿、照明、SF6、安全防范、门禁等所有监控量在智能辅助监控系统主界面上的一体化显示和控制测试。 d)SF6告警信息、火灾告警、环境温度超温、水浸告警信号能上传到调度控制中心。 e)智能辅助平台系统与子系统及站内自动化系统之间进行联动测试。 f)竣工（预）验收及资料文件验收按照附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第26分册 辅助设施验收细则 | 相关知识 | a)变电站辅助设施包括防误闭锁装置、SF6气体含量监测设施、采暖、通风、制冷、除湿设施、消防设施、安防设施、防汛排水系统、照明设施、视频监控系统、在线监测装置和智能辅助设施平台。 b)变电站辅助设施应与变电站主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，当辅助设施存在缺陷时应尽快处理。 c)变电站辅助设施验收包括可研初设审查和竣工（预）验收两个关键环节。
可研初设审查
防误闭锁装置
SF6气体含量监测设施
采暖、通风、制冷、除湿设施
消防设施
安防设施
防汛排水系统
照明设施
视频监控系统
在线监测装置
智能辅助设施平台
智能辅助设施平台
| 起草人 | 许建刚
王铭民
王生强
江红成
单志慧
郁海鹏
韩伟
商少波
潘晴宇
尹愈
吴曦
刘其锋
| 起草单位 | 国网江苏电力