## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
组合电器 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a） 组合电器可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 组合电器可研初设参加人员应为技术专责，或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a） 组合电器可研初设审查验收需由组合电器专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b） 可研初设审查阶段主要对组合电器选型涉及的技术参数、结构形式等进行审查； c） 审查时应审核组合电器选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d） 审查时应落实《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》各项要求 e） 审查时应按照附录A1要求执行。 f） 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a） 组合电器关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）1000（750）kV组合电器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c） 500（330）kV及以下组合电器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及 以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）1000（750）kV特高压组合电器关键点见证应逐台进行，省检修分公司运维分部应委派1-2人参与全部关键点见证。 b）500（330）kV及以上组合电器应逐相进行关键点的一项或多项验收。 c）对首次入网或者有必要的220kV及以下组合电器应进行关键点的一项或多项验收。 d）关键点见证采用查阅制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。 e）物资部门应督促制造厂家在制造组合电器前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 f）关键点见证包括设备选材、气体密封性、绝缘件、导体、器身装配、总装配等。 g）关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  |  | 出厂验收 | 参加人员 | a）组合电器出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）1000（750）kV组合电器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c） 500（330）kV及以下组合电器验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）出厂验收内容包括组合电器外观、出厂试验过程和结果。 b）组合电器出厂验收应对组合电器外观、出厂试验中的主回路交流耐压试验、主回路局部放电试验、辅助和控制回路交流耐压试验、主回路电阻试验、气体密封性检查试验、SF6气体湿度试验、机械操作试验等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂家记录或监造记录。 c）物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d）运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e）设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准卡要求的，按照技术规范书保证值执行。 f）对关键点见证中发现的问题进行复验。 g）试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 h）出厂验收时应按照附录A3、附录A4要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 组合电器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）运检部门认为有必要时参加验收。 b）到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c）运维单位应留存三维冲撞记录纸。 d）到货验收工作按附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | a）组合电器隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与； b）组合电气隐蔽工程验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）项目管理单位应在组合电器到货前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行阶段性验收。 b）组合电器安装方案由所属管辖单位运检部、变电运维室、变电检修室专责进行审核。 c）组合电器安装应具备安装使用说明书、出厂试验报告及合格证件等资料，并制定施工作业指导书。 d) 组合电器隐蔽工程验收包括组部件安装、抽真空充气等隐蔽工程验收项目。 e）组部件安装验收工作按照附录A6要求执行。 f）抽真空充气验收工作按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，并填入“隐蔽性工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | a) 组合电器中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 组合电器中间验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）组合电器中间验收项目包括组合电器柜外观、动作、信号进行检查核对。 b）中间验收工作按照附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）组合电器竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）组合电器验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）竣工（预）验收应核查组合电器交接试验报告，必要时对交流耐压试验、局放试验进行旁站见证。 b）竣工（预）验收应检查、核对组合电器相关的文件资料是否齐全。 c）交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 d）不同电压等级的组合电器，应按照不同的交接试验项目及标准检查其安装记录、试验报告。 e）不同电压等级的组合电器，应根据不同的结构、组部件执行相应的验收标准。 f）竣工（预）验收工作按照附录A8、附录A9、附录A10要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 组合电器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）验收工作组在组合电器启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b）组合电器启动验收内容包括组合电器外观检查、各气室SF6气体压力检查、组合电器声音检查、带电显示装置检查、避雷器在线监测指示检查等。 c）启动验收时应按照附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第3分册 组合电器验收细则 | 相关知识点 | 组合电器(包括GIS、HGIS，下同)验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动投运验收等七个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收
启动验收
关键点见证
出厂验收
| 起草人 | 冯学宽
贾志辉
甄利
贾晓辉
庞先海
王海滨
李晓峰
喻卫兵
刘东亮
王少博
罗衍岭
付学文
| 起草单位 | 国网河北电力