## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
隔离开关 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 隔离开关可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 隔离开关可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 隔离开关可研初设审查验收需由隔离开关专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对隔离开关选型涉及的技术参数、结构形式、安装处地理条件进行审查、验收。 c) 审查时应审核隔离开关选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a) 隔离开关关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 500（330）kV及以上隔离开关的关键点见证人员应为技术专责、或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c) 220kV及以下隔离开关关键点见证人员应为技术专责、或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 500（330）kV及以上隔离开关应逐批进行关键点的一项或多项验收。 b) 对首次入网或者有必要的220kV及以下隔离开关应进行关键点的一项或多项验收。 c) 关键点见证采用查询制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。 d) 物资部门应督促制造厂家在制造隔离开关前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 e) 关键点见证包括设备选材、装配及调试、试验见证等。 f) 关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a) 750kV隔离开关验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 b) 500（330）kV及以下隔离开关验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 必要时可对隔离开关出厂试验等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监造记录。 b) 出厂验收内容包括隔离开关外观、隔离开关制造工艺、出厂试验过程和结果。 c) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e) 设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 f) 对关键点见证中发现的问题进行复验。 g) 试验应在相关的组部件组装完毕后进行。 h) 出厂验收时应按照附录A3要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应以“出厂验收记录”（见管理规定附录A3）的形式及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，并报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 隔离开关到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 隔离开关到货验收在运检部门认为有必要时参与。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 到货验收工作按照附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），并报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 隔离开关出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 隔离开关验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对隔离开关外观、安装工艺、闭锁、信号等项目进行检查核对。 b) 竣工（预）验收应核查隔离开关交接试验报告，必要时对交流耐压试验进行旁站见证。 c) 竣工（预）验收应检查、核对隔离开关相关的文件资料是否齐全。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 不同电压等级的隔离开关，应按照不同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 f) 不同电压等级的隔离开关，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。 g) 竣工（预）验收工作按照附录A5、附录A6要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 隔离开关启动投运验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收组在隔离开关启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 隔离开关启动验收内容包括隔离开关外观检查、设备接头红外测温等项目。 c) 启动验收时应按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 验收标准卡 | 包含 | 隔离开关可研初设审查验收标准卡
35kV～750kV隔离开关关键点见证标准卡
隔离开关出厂验收标准卡
隔离开关到货验收标准卡
隔离开关竣工(预)验收标准卡
隔离开关资料及文件验收标准卡
隔离开关启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第4分册 隔离开关验收细则 | 相关知识点 | 可研初设审查
厂内验收
到货验收
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收
启动验收
| 起草人 | 杨正盛
冷冰冰
王枫
李宝成
李建民
| 起草单位 | 国网吉林电力