## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
开关柜 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a）高压开关柜可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）高压开关柜可研初设参加人员应为技术专责，或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 高压开关柜可研初设审查验收需由高压开关柜专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b）可研初设审查阶段主要对高压开关柜选型涉及的技术参数、结构形式进行审查、验收。 c） 审查时应审核高压开关柜选型是否满足电网运行、设备运维要求、反措等各项要求。 d）审查时应按照附录A1要求执行。 e） 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a) 高压开关柜关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 高压开关柜验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）对首次入网或者在必要时对高压开关柜应进行关键点的一项或多项验收。 b）关键点见证采用查询制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。 c）物资部门应督促制造厂家在制造高压开关柜前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d）关键点见证包括设备选材、投切电容器组用断路器老练试验、开关柜绝缘件局放试验、开关柜总装配验收等。 e）关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  | 包含 | 出厂验收 | 参加人员 | a) 高压开关柜出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 高压开关柜验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）出厂验收内容包括高压开关柜外观、出厂试验过程和结果。 b）10kV及以上高压开关柜出厂验收，必要时可对高压开关柜外观、出厂试验中的开关柜交流耐压试验、断路器主回路电阻测量等关键项目进行现场见证验收，其它项目可查阅制造厂家记录或监造记录。 c）物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d）运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e）设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准卡要求的，按照技术规范书保证值执行。 f）对关键点见证中发现的问题进行复验。 g）试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 h）出厂验收时应按照附录A3、附录A4要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 高压开关柜到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加验收。 b）到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c）到货验收工作按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），并报送运检部门.。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | a) 高压开关柜隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b） 高压开关柜隐蔽工程验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）项目管理单位应在高压开关柜到货前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行阶段性验收。 b）高压开关柜安装方案由所属管辖单位运检部、变电运维室、变电检修室专责进行审查。 c）高压开关柜安装应具备安装使用说明书、出厂试验报告及合格证件等资料，并制定施工安全技术措施。 d）高压开关柜隐蔽工程验收包括开关柜绝缘件安装、并柜、开关柜主母线连接等验收项目。 e）高压开关柜主母线连接验收工作按附录A6要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“隐蔽性过程验收记录”（见管理规定附录A5），并报送运检部门.。
|  | 中间验收 | 参加人员 | a) 开关柜中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 开关柜中间验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）开关柜中间验收项目包括高压开关柜外观、动作、信号进行检查核对。 b）中间验收工作按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）高压开关柜竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）高压开关柜验收负责人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）竣工（预）验收应核查高压开关柜交接试验报告，必要时对交流耐压试验等进行旁场见证。 b）竣工（预）验收应检查、核对高压开关柜相关的文件资料是否齐全。 c）交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 d）不同电压等级的高压开关柜，应按照不同的交接试验项目及标准检查安装记录、试验报告。 e）不同电压等级的高压开关柜，根据不同的结构执行选用相应的验收标准。 f）竣工（预）验收工作按照附录A7、附录A8、附录A9要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。启动验收。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 高压开关柜启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）验收工作组在高压开关柜启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b）高压开关柜启动验收内容包括投运后高压开关柜外观检查、仪器仪表指示、有无异常响动等。 c）启动投运验收时应按照附录A10要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第5分册 开关柜验收细则 | 相关知识 | 高压开关柜验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动验收等七个关键环节。
可研初设审查
关键点见证
隐蔽工程验收
| 起草人 | 冯学宽
甄利
贾志辉
刘勇
孙一德
庞先海
王少博
李晓峰
贾晓辉
王海滨
罗衍岭
刘东亮
| 起草单位 | 国网河北电力