## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
并联电容器 | 验收分类 | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 并联电容器组可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 并联电容器组可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的 人员。
|  |  | 验收要求 | a) 并联电容器可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文 件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对并联电容器选型涉及的技术参数、结构形式、安装处地 理条件进行审查、验收。 c) 审查时应审核并联电容器选型是否满足电网运行、设备运维要求，应落实反措各 项要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a) 并联电容器组关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 b) 并联电容器组验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本 专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 对首次入网的并联电容器组或者运检部门认为必要的，可抽样进行所有关键点的验收。 b) 关键点见证采用查阅制造厂记录、监造记录和现场查看方式。 c) 物资部门应督促制造厂在制造并联电容器组前20天提交制造计划和关键节点时 间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d) 关键点见证包括单只电容器的耐久性及耐爆试验报告核查、电容芯材料、芯 子卷制、箱壳制作、真空注油密封处理过程、总装配等；串联电抗器选材、线圈浇 注、总装配等。 e) 电容器关键点见证应按照附录A2要求执行；串联电抗器关键点见证应按干式电抗 器验收要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  |  | 出厂验收 | 参加人员 | a) 并联电容器组出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。 b) 并联电容器组验收人员应为技术专责，或具备班组工作负责人及以上资格，或在本 专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a) 运检部门必要时可对首次入网的并联电容器组设备抽样进行所有项目的旁站见证验收。 b) 出厂验收内容包括并联电容器组设备外观、出厂试验的过程和结果。 c) 物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 d) 运检部门审核出厂试验方案，检查试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 e) 并联电容器组出厂验收应对电容器设备外观；内部布局；电容器出厂试验中的极间耐压、介损及电容量测量、局部放电测量等关键项目；干式串联电抗器出厂试验中的损耗及阻抗测量、匝间耐压等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监造记录。 f) 设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 g) 对关键点验收中发现的问题进行复验。 h) 并联电容器组出厂试验可只对电容器单元进行，无需组装完成，如有其它规定或必要时，需将电容器单元组装完成进行出厂试验。 i) 电容器单元出厂验收时应按照附录A3、附录A4要求执行；串联电抗器出厂验收按照干式电抗器验收要求进行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 并联电容器组到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加到货验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c) 检查并联电容器组附件实物及资料是否与装箱单相符。 d) 到货验收工作按照附录A5要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 隐蔽工程验收 | 参加人员 | 并联电容器组隐蔽工程验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加隐蔽工程验收。 b) 项目管理单位应在并联电容器到货前一周将安装方案、工作计划提交设备运检单位，由设备运检单位审核，并安排相关专业人员进行隐蔽性工程验收。 c) 根据工程进度及时开展设备基础、地脚螺栓等隐蔽工程旁站见证验收。 d) 基础中心线及地脚螺栓允许偏差在规定范围内。 e) 电抗器基础制作应符合设计要求。 f) 隐蔽性工程验收工作按照附录A6要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“隐蔽性工程验收记录”（见管理规定附录A5），报送运检部门。
|  | 中间验收 | 参加人员 | 并联电容器组中间验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加中间验收。 b) 并联电容器组中间验收项目应对电容器中的单台电容量测量交接试验项目进行资料检查或旁站见证及抽查。 c) 对并联电容器组中串联电抗器的绝缘子及本体安装项目进行检查核对。 d) 试验验收要保证试验项目合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 中间验收工作按照附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见，填入“中间验收记录”（见管理规定附录A6），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 并联电容器组验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 并联电容器组验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对并联电容器组外观、铭牌参数、组内设备连接情况进行检查核对。 b) 竣工（预）验收应对并联电容器组技术参数进行检查核对。竣工验收应核查并联电容器组安装记录、交接试验报告及出厂试验报告。 c) 竣工验收应检查、核对并联电容器组相关的文件资料是否齐全。 d) 交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 e) 电压等级不同的并联电容器组，根据不同的结构、组部件执行选用相应的验收标准。 f) 竣工验收工作按照附录A8、附录A9、附录A10要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，提出整改意见并填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 并联电容器组启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与验收。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工验收组在并联电容器启动验收前应提交竣工验收报告、数据合格的试验报告。 b) 并联电容器组启动验收内容包括并联电容器组外观检查、红外测温、并联电容器组声音及振动检查。必要时可进行并联电容器组谐波测试、并联电容器组冲击合闸试验。 c) 500（330）kV及以上变电站工程并联电容器组冲击合闸试验，必要时其合闸电压、涌流波形由可由省评价中心或省检修公司变电检修室试验人员采集并分析。 d) 启动验收时应按照附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第9分册 并联电容器验收细则 | 相关知识点 | 并联电容器组装置验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动验收七个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
隐蔽工程验收
中间验收
竣工（预）验收
启动验收
| 起草人 | 李凯宇
王伟
罗浪
翁刚勇
陈隽
王骞
王新洲
刘柬
陈元
| 起草单位 | 国网湖北电力