## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
消弧线圈 | 验收分类 | 消弧线圈验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收等五个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a）可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）消弧线圈可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a）可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b）可研初设审查阶段主要对消弧线圈选型涉及的容量、补偿方式、选线方式等进行审查、验收。 c）审查时应审核消弧线圈选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d）审查时应按照附录A1要求执行。 e）参与可研初设人员应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | 消弧线圈关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与，验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）对首次入网的消弧线圈或者在运检部门认为必要时应进行关键点见证。 b）关键点见证采用查阅制造厂记录、监造记录和现场查看方式。 c）物资部门应督促制造厂在制造消弧线圈前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d）关键点见证包括设备选材、油箱及储油柜制作、器身装配、器身干燥处理过程、总装配、环氧树脂浇注等。 e）关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见通用细则附录A2），报送运检部门。
|  |  |  | 出厂验收 | 参加人员 | 出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与，验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）出厂验收内容包括消弧线圈外观、出厂试验过程和结果。 b）对首次入网的消弧线圈或者在运检部门认为必要时应进行出厂验收。 c）出厂验收内容包括消弧线圈外观、出厂试验过程和结果，主要对外观、出厂试验中的外施工频耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验等关键项目进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录。 d）物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 e）验收人员审核出厂试验方案，试验项目是否齐全；试验顺序和合格范围等是否正确和准确；出厂试验检查所有的型式和出厂试验项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 f）设备投标技术规范书保证值高于本册验收标准卡要求的，按照技术规范书保证值执行。 g）对关键点见证中发现的问题进行复验。 h）试验应在相关的组、部件组装完毕后进行。 i）出厂验收时应按照附录A3、A4内容进行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见通用细则附录A3），并报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）到货验收在运检部认为有必要时派人参与。 b）到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。 c）到货验收工作按附录附录A5、A6要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见通用细则附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）应对消弧线圈外观、安装工艺进行检查核对。 b）应核查消弧线圈交接试验报告，要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 c）竣工（预）验收应检查、核对消弧线圈相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术规范等要求。 d）针对不同形式的消弧线圈，应按照不同的交接试验项目、标准检查安装记录、试验报告。 e）竣工（预）验收工作按附录A7、A8、A9、A10要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见通用细则附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）验收组在消弧线圈启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b）消弧线圈启动验收内容包括外观检查及运行声音。 c）启动验收时应按照附录A11要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时通知项目管理部门、施工单位立即进行整改，未能及时整改的，应填入“工程遗留问题记录”（见通用细则附录A8），报送运检部门。
| 包含 | 附 录 A | 包含 | 消弧线圈可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 消弧线圈关键点见证标准卡
|  |  | 包含 | 油浸式消弧线圈出厂验收标准卡
|  |  | 包含 | 干式消弧线圈出厂验收标准卡
|  |  | 包含 | 油浸式消弧线圈到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 干式消弧线圈到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 油浸式消弧线圈竣工（预）验收标准卡
|  |  | 包含 | 干式消弧线圈竣工（预）验收标准卡
|  |  | 包含 | 消弧线圈交接试验验收标准卡
|  |  | 包含 | 消弧线圈资料及文件验收标准卡
|  |  | 包含 | 消弧线圈启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第15分册消弧线圈验收细则 | 相关知识点 | 消弧线圈验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工（预）验收、启动验收等五个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
关键点见证
出厂验收
| 起草单位 | 欧永连
陈志红
涂恩来
陈新
潘晨曦
王康
郑德力
施广宇
| 起草单位 | 国网福建电力