## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高压熔断器 | 验收分类 | 高压熔断器验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收、启动验收四个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a) 高压熔断器可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 高压熔断器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a) 高压熔断器可研初设审查验收需由专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b) 可研初设审查阶段主要对高压熔断器选型涉及的技术参数、结构型式进行审查、验收。 c) 审查时应审核高压熔断器选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d) 审查时应按照附录A1要求执行。 e) 应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 高压熔断器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 运检部门认为有必要时参加到货验收。 b) 到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查、电阻测量等。 c) 到货验收工作按附录A2要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a) 高压熔断器竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b) 高压熔断器验收负责人员应为技术专责或具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收应对高压熔断器外观、安装方向、底座绝缘、熔管连接部位紧固情况及电阻进行检查核对。 b) 竣工（预）验收应检查、核对高压熔断器相关的文件资料是否齐全。 c) 竣工（预）验收工作按附录A3要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 高压熔断器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a) 竣工（预）验收组在高压熔断器启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b) 高压熔断器启动验收内容包括熔断器外观检查、接触部位红外测温、高压熔断器所保护的设备电压、电流测量等项目。 c) 启动验收时应按照附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，要求立即进行整改，未能及时整改的填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 高压熔断器可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 高压熔断器到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 高压熔断器竣工（预）验收标准卡
|  |  | 包含 | 高压熔断器启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第18分册高压熔断器验收细则 | 相关知识点 | 高压熔断器验收包括可研初设审查、到货验收、竣工（预）验收、启动验收四个关键环节。
可研初设审查
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
高压熔断器可研初设审查验收标准卡
高压熔断器到货验收标准卡
高压熔断器竣工（预）验收标准卡
高压熔断器启动验收标准卡
| 起草单位 | 刘福涛
白万建
慈文斌
王兴照
胡晓东
周大洲
吕俊涛
贾寅飞
渠志江
黄 锐
邢海文
| 起草单位 | 国网山东电力