## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷器 | 验收分类 | 避雷器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工(预)验收、启动验收等五个关键环节。
|  | 可研初设审查 | 参加人员 | a）可研初设审查由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）避雷器可研初设审查参加人员应为技术专责或在本专业工作满3年以上的人员。
|  |  | 验收要求 | a）避雷器可研初设审查验收需由避雷器专业技术人员提前对可研报告、初设资料等文件进行审查，并提出相关意见。 b）可研初设审查阶段主要对避雷器选型涉及的配置要求、技术参数进行审查、验收。 c）审查时应审核避雷器选型是否满足电网运行、设备运维、反措等各项要求。 d）审查时应按照附录A1要求执行。 e）参与可研初设人员应做好评审记录（见管理规定附录A1），报送运检部门。
|  | 厂内验收 | 包含 | 关键点见证 | 参加人员 | a）避雷器关键点见证由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）1000（750）kV避雷器验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c）500（330）kV及以下避雷器验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）对首次入网的避雷器或者在运检部门认为必要时应进行关键点见证。 b）关键点见证采用查阅制造厂家记录、监造记录和现场查看方式。 c）物资部门应督促制造厂在制造避雷器前20天提交制造计划和关键节点时间，有变化时，物资部门应提前5个工作日告知运检部门。 d）关键点见证包括设备选材及装配。 e）关键点见证时应按照附录A2要求执行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“关键点见证记录”（见管理规定附录A2），报送运检部门。
|  |  |  | 出厂验收 | 参加人员 | a）避雷器出厂验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）1000（750）kV避雷器验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满10年以上的人员。 c）500（330）kV及以下避雷器验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
[5 empty] | 验收要求 | a）出厂验收内容包括避雷器外观、出厂试验过程和结果。 b）1000kV避雷器出厂验收应对所有项目进行旁站见证验收。 c）对首次入网的750kV及以下避雷器或者运检部门认为必要的应进行出厂验收。 d）避雷器出厂验收主要对避雷器外观、出厂试验中的密封试验、局部放电试验、多柱避雷器电流分布试验进行旁站见证验收，其它项目可查阅制造厂记录或监理记录。 e）物资部门应提前15日，将出厂试验方案和计划提交运检部门。 f）验收人员审核出厂试验方案，试验项目、试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求。 g）设备投标技术规范书保证值高于本细则验收标准要求的，按照技术规范书保证值执行。 h）对关键点见证中发现的问题进行复验。 i）出厂验收时应按照附录A3内容进行。
[5 empty] | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“出厂验收记录”（见管理规定附录A3），报送运检部门。
|  | 到货验收 | 参加人员 | 避雷器到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）到货验收在运检部认为有必要时派人参与。 b）到货验收应进行货物清点、包装及外观检查，应检查、核对避雷器相关的文件资料是否齐全。 c）到货验收工作按附录A4要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知物资部门、制造厂家，提出整改意见，填入“到货验收记录”（见管理规定附录A4），并报送运检部门。
|  | 竣工（预）验收 | 参加人员 | a）避雷器竣工（预）验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。 b）避雷器验收负责人应为技术专责、具备班组工作负责人及以上资格。
|  |  | 验收要求 | a）应对避雷器外观、安装工艺进行检查核对。 b）应核查避雷器交接试验报告，要保证所有试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异。 c）应检查、核对避雷器相关的文件资料是否齐全，是否符合验收规范、技术规范等要求。 d）验收工作按附录A5、附录A6、附录A7要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时告知项目管理部门、施工单位，提出整改意见，填入“竣工（预）验收及整改记录”（见管理规定附录A7），报送运检部门。
|  | 启动验收 | 参加人员 | 避雷器启动验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
|  |  | 验收要求 | a）验收组在避雷器启动验收前应提交竣工（预）验收报告。 b）避雷器启动验收内容包括本体外观、监测装置检查及红外测温。 c）启动验收时应按照附录A8要求执行。
|  |  | 异常处置 | 验收发现质量问题时，验收人员应及时通知项目管理部门、施工单位立即进行整改，未能及时整改的，应填入“工程遗留问题记录”（见管理规定附录A8），报送运检部门。
| 包含 | 附录A | 包含 | 避雷器可研初设审查验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器关键点见证标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器出厂试验验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器到货验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器竣工(预)验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器交接试验验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器资料及文件验收标准卡
|  |  | 包含 | 避雷器启动验收标准卡

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行）第8分册避雷器验收细则 | 相关知识点 | 避雷器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工(预)验收、启动验收等五个关键环节。
可研初设审查
厂内验收
到货验收
竣工（预）验收
启动验收
关键点见证
出厂验收
避雷器可研初设审查验收标准卡
避雷器关键点见证标准卡
避雷器出厂试验验收标准卡
避雷器到货验收标准卡
避雷器竣工(预)验收标准卡
避雷器交接试验验收标准卡
避雷器资料及文件验收标准卡
避雷器启动验收标准卡
| 起草人 | 谢文炳
欧永连
许军
黄海鲲
苏祖礼
吴文斌
王宁燕
黄友聪
| 起草单位 | 国网福建电力