## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电验收管理规定（试行） | 包含 | 总 则 | 相关条款 | 第一条#为规范国家电网公司（以下简称“公司”）变电运检人员参与工程验收（以下简称“变电运检验收”），提高验收水平，保证验收质量，依据国家法律法规及公司有关规定，制定本规定。
|  |  | 相关条款 | 第二条#本规定对变电运检验收职责分工、管理原则、验收方法、验收组织、验收记录、验收培训及检查考核等方面做出规定。
|  |  | 相关条款 | 第三条#变电运检验收管理坚持“安全第一，分级负责，精益管理，标准作业，零缺投运”的原则。 安全第一指变电运检验收工作应始终把安全放在首位，严格遵守国家及公司各项安全法律和规定，严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》，认真开展危险点分析和预控，严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运检验收工作按照分级负责的原则管理，严格落实各级人员责任制，突出重点、抓住关键、严密把控，保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运检验收工作坚持精益求精的态度，以精益化评价为抓手，深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节，不断发现问题，不断改进，不断提升，争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运检验收工作应严格执行现场验收标准化作业，细化工作步骤，量化关键工艺，工作前严格审核，工作中逐项执行，工作后责任追溯，确保作业质量。 零缺投运指各级变电运检人员应把零缺投运作为验收阶段工作目标，坚持原则、严谨细致，严把可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动验收各道关口，保障设备投运后长期安全稳定运行。
|  |  | 相关条款 | 第四条#本规定适用于运检人员参与公司系统35kV及以上变压器（电抗器）、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的基建工程、技改工程验收工作。
|  |  | 相关条款 | 第五条#参与验收人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害。
| 包含 | 职责分工 | 包含 | 总部职责 | 相关条款 | 第六条#国家电网公司运维检修部（以下简称“国网运检部”）履行以下职责： (一) 贯彻落实国家相关法律法规、行业标准及公司有关标准、规程、制度、规定； (二) 指导、监督、检查、考核省公司、国网评价中心变电运检验收工作，协调解决相关问题； (三) 参加公司总部直接管理基建工程的可研和初设审查； (四) 与国网基建部门共同组织公司总部直接管理基建工程的启动验收； (五) 组织相关技改工程的可研评审。
[5 empty] | 相关条款 | 第七条#国家电网公司发展策划部（以下简称“国网发展部”）职责是组织开展相关基建工程的选址及可研评审。
[5 empty] | 相关条款 | 第八条#国家电网公司基建部（以下简称“国网基建部”）履行以下职责： (一) 负责与国网运维检修部共同组织常规跨区域、跨省变电工程启动验收工作。 (二) 负责协调总部层面工程验收工作中的重大问题。
[5 empty] | 相关条款 | 第九条#国家电网公司交流建设部（以下简称“国网交流部”）履行以下职责： (一) 组织开展公司总部直接管理基建工程的初步设计评审； (二) 负责与国网运检部共同组织开展直接管理的基建工程启动验收工作； (三) 负责协调直接管理基建工程验收工作中的重大问题。 (四) 负责组织开展特高压专有物资（变电设备）监理和厂内验收工作，并提供相关监造资料。
[5 empty] | 相关条款 | 第十条#国家电网公司物资部（以下简称“国网物资部”）履行以下职责： (一) 负责组织、指导、监督变电设备物资的招投标和物资供应管理工作； (二) 会同国网交流部组织、指导、监督和考核监造工作。
[5 empty] | 相关条款 | 第十一条#国网设备状态评价中心（以下简称“国网评价中心”）履行以下职责： (一) 组织特高压交流工程、跨区电网工程技术数据复核，参加验收和投运工作； (二) 参与总部直接管理的变电工程规划可研、初设、建设及设备、材料选型。
|  |  | 包含 | 省公司职责 | 相关条款 | 第十二条#省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称省公司）运维检修部（以下简称“省公司运检部”）履行以下职责： (一) 贯彻落实国家相关法律法规、行业标准及公司有关标准、规程、制度、规定； (二) 指导、监督、检查、考核地市公司、省检修公司、省评价中心验收工作，协调解决相关问题； (三) 参加500（330）kV及以上变电站以及集约管理的220kV变电站基建工程的可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收； (四) 与省公司建设部共同组织500（330）kV及以上变电站以及集约管理的220kV变电站基建工程的启动验收； (五) 组织相关技改工程的可研初设审查。
[5 empty] | 相关条款 | 第十三条#省公司发展策划部（以下简称“省公司发展部”）职责是组织开展相关基建工程的选址及可研评审。
[5 empty] | 相关条款 | 第十四条#省公司建设部履行以下职责： (一) 负责与运检部门共同组织开展所辖工程启动验收工作； (二) 协调解决所辖工程验收管理工作中出现的重大问题。
[5 empty] | 相关条款 | 第十五条#省公司物资部履行以下职责： (一) 负责组织、指导、监督变电设备物资的招投标和物资供应管理工作； (二) 负责组织相关变电设备物资厂内验收工作，并提供相关监造资料。
[5 empty] | 相关条款 | 第十六条#省公司设备状态评价中心（以下简称¡°省评价中心¡±） 履行以下职责： (一) 组织220kV及以上工程技术数据复核，参加500（330）kV及以上工程验收和投运工作； (二) 参与500（330）kV及以上工程可研、初设、建设以及设备材料选型。
|  |  | 包含 | 省检修公司职责 | 相关条款 | 第十七条#省检修公司运维检修部（以下简称“省检运检部”）履行以下职责： (一) 贯彻落实国家相关法律法规、行业标准、公司及省公司有关标准、规程、制度、规定; (二) 指导、监督、检查、考核变电检修中心、运维分部（变电运维中心）、特高压交直流运检中心的验收工作，协调解决相关问题; (三) 参加500（330）kV及以上变电站以及集约管理的220kV变电站基建工程可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (四) 督促500（330）kV及以上变电站以及集约管理的220kV变电站基建工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改; (五) 组织开展相关技改工程的到货验收、隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。
[5 empty] | 相关条款 | 第十八条#省检修公司变电检修中心履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 负责设备备品备件、工器具等验收工作; (三) 负责督促工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第十九条#省检修公司运维分部（ 变电运维中心）履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 负责标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 负责设备台账信息建立; (四) 负责督促工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十条#省检修公司特高压交直流运检中心履行以下职责： (一) 参加可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 负责标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 负责设备台账信息建立; (四) 负责督促工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十一条#省检修公司变电运维班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 做好标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 建立设备台账信息; (四) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十二条#省检修公司变电检修班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 做好备品备件和工器具验收工作； (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改; (四) 配合变电运维班进行设备台账相关信息的录入。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十三条#省检修公司电气试验班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收; (二) 负责对设备出厂试验、交接试验等各类试验报告数据的审核; (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
|  |  | 包含 | 地市公司职责 | 相关条款 | 第二十四条#地市公司运维检修部（以下简称“地市公司运检部”）履行以下职责： (一) 贯彻落实国家相关法律法规、行业标准、公司及省公司有关标准、规程、制度、规定; (二) 指导、监督、检查、考核变电运维室、变电检修室、县公司的验收工作，协调解决相关问题; (三) 参加220kV、110（66）kV、市区所辖范围内35kV变电站基建工程的可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收; (四) 与地市公司建设部共同组织220kV、110（66）kV、直接管理的35kV变电站基建工程的启动验收; (五) 督促220kV、110（66）kV、直接管理的35kV变电站基建工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改; (六) 组织相关技改工程的可研初设审查、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十五条#地市公司发展策划部（以下简称“地市公司发展部”）职责是组织开展相关基建工程的选址及可研评审。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十六条#地市公司建设部履行以下职责： (一) 负责与地市公司运检部共同组织开展所辖工程启动验收工作； (二) 协调解决所辖工程验收管理工作中出现的相关问题。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十七条#地市公司物资部门履行以下职责： (一) 负责组织相关变电设备物资配送工作； (二) 负责组织相关变电设备物资厂内验收工作，并提供相关监造资料。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十八条#地市公司变电运维室履行以下职责： (一) 参加可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 负责标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 负责设备台账信息建立； (四) 负责督促工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第二十九条#地市公司变电检修室履行以下职责： (一) 参加可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 负责设备备品备件、工器具等验收工作； (三) 负责督促工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十条#地市公司变电运维班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 做好标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 建立设备台账信息； (四) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十一条#地市公司变电检修班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 做好备品备件和工器具验收工作； (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改； (四) 配合变电运维班进行设备台账相关信息的录入。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十二条#地市公司电气试验班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 负责对设备出厂试验、交接试验等各类试验报告数据的审核； (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
|  |  | 包含 | 县公司职责 | 相关条款 | 第三十三条#县公司运维检修部（检修（建设）工区）（以下简称“县公司运检部”）履行以下职责： (一) 贯彻落实国家相关法律法规、行业标准、公司及省、市公司有关标准、规程、制度、规定； (二) 参加所辖范围内35kV变电站基建工程的可研初设评审、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收； (三) 与县公司发展建设部共同组织所辖范围内35kV变电站基建工程的启动验收； (四) 督促所辖范围内35kV变电站基建工程投运后缺陷、资料档案、实物资产等问题整改； (五) 组织相关技改工程的可研初设审查、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十四条#县公司发展建设部（以下简称“县公司发展部”）履行以下职责： (一) 负责与县公司运检部共同组织开展所辖工程启动验收工作； (二) 协调解决所辖工程验收管理工作中出现的相关问题。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十五条#县公司变电运维班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 做好标志牌制作安装、备品备件和工器具验收工作; (三) 建立设备台账信息； (四) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十六条#县公司变电检修班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 做好备品备件和工器具验收工作； (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改； (四) 配合变电运维班进行设备台账相关信息的录入。
[5 empty] | 相关条款 | 第三十七条#县公司电气试验班履行以下职责： (一) 参加厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工(预)验收、启动验收； (二) 负责对设备出厂试验、交接试验等各类试验报告数据的审核； (三) 配合做好工程投运后缺陷、资料档案等问题整改。
| 包含 | 验收分类 | 相关条款 | 第三十八条#变电站基建工程验收，包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工（预）验收、启动验收等七个主要关键环节。
|  |  | 相关条款 | 第三十九条#变电站技改工程验收，包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等六个主要关键环节。
| 包含 | 验收方法 | 相关条款 | 第四十条#验收方法包括资料检查、旁站见证、现场检查和现场抽查。
|  |  | 相关条款 | 第四十一条#资料检查指对所有资料进行检查，设备安装、试验数据应满足相关规程规范要求，安装调试前后数值应有比对，保持一致性，无明显变化。
|  |  | 相关条款 | 第四十二条#旁站见证包括关键工艺、关键工序、关键部位和重点试验的见证。
|  |  | 相关条款 | 第四十三条#现场检查包括现场设备外观和功能的检查。
|  |  | 相关条款 | 第四十四条#现场抽查是指工程安装调试完毕后，抽取一定比例设备、试验项目进行检查，据以判断全部设备的安装调试项目是否按规范执行。现场抽检应明确抽查内容、抽检方法及抽检比例。抽查要求如下： (一) 工程安装调试完毕后，运检单位应对交接试验项目进行抽样检查； (二) 抽样检查应按照不同电压等级、不同设备类别分别进行，抽检项目应根据设备及试验项目的重要程度有所侧重； (三) 对于抽样检查不合格的项目，应责成施工单位对该类项目全部进行重新试验； (四) 对数据存在疑问、现场需要及反复出现问题的设备应进行复试。
|  |  | 相关条款 | 第四十五条#同一类型（或者同一厂家）的多台设备可以合并使用一张验收标准卡。
| 包含 | 基建工程验收 | 包含 | 可研初设审查 | 组织分工 | 第四十六条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程可研初设审查由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程可研初设审查由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程可研初设审查由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (四) 参与可研初设审查人员应做好评审记录（见附录A1），报送相应运检部门，所属运维单位保存记录，责任可追溯、可考核。
[5 empty] | 相关条款 | 第四十七条#审查内容： (一) 系统部分： 1. 系统接入方案； 2. 短路电流计算及主要设备选择，及设备更换选择原则； 3. 电气设备的绝缘配合及防止过电压措施； 4. 确定电气设备及绝缘子串的防污要求。 (二) 一次部分： 1. 变电站电气主接线型式； 2. 变电站电气主接线及主要电气设备选择原则主要参数要求； 3. 确定电气设备总平面布置方案、配电装置型式及电气联接方式； 4. 设备及建筑物的防雷保护方式； 5. 主变压器的容量、台数、卷数、接线组别、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头)及阻抗等参数； 6. 无功补偿装置的总容量及分组容量、型式、连接方式； 7. 选择中性点接地方式，中性点设备电气参数，对不接地系统电容电流进行评估； 8. 断路器设备的选型及电气参数； 9. 防误系统的具体配置，远方集控操作及电源供给要求。 10. 大型设备运输方案； 11. 避雷器选型及其配置情况； 12. 接地系统设计方案、接地电阻控制目标值及接地装置的敷设方式； 13. 站用负荷，站用电系统的接线方式、配电装置的布置，外引站用电源； 14. 事故照明系统。 (三) 站用交直流电源系统： 1. 站用交直流一体化电源系统的结构、功能、监控范围； 2. 交直流系统接线方式； 3. 蓄电池及充电设备主要参数； 4. 直流负荷统计及计算； 5. 不停电电源系统接线配置。 (四) 辅助控制系统： 1. 系统联动配合方案、设备配置、传输通道、主站接口； 2. 图像监视及安全警卫子系统； 3. 全站图像监视、范围及摄像设备布点方案； 4. 安全警戒设计； 5. 火灾报警子系统结构、布线要求及主机、控制模块、联动方案； 6. 环境监测子系统、结构、监测范围、传感器配置布点； 7. 在线监测等其他辅助电气设施的配置及布置。 (五) 土建部分： 1. 站址所处位置、站址地理状况和相关交通运输条件； 2. 站区地层分布、地质构造，土壤情况； 3. 站外出线走廊规划、周边公共基础设施、建构筑物、地下管沟、道路、绿化设施等布置方案、站区主要出入口与站外主道路的衔接及设备运输情况； 4. 主要建构筑物基础方案、型式及埋置深度、地基处理方案； 5. 站区所采取的抗震烈度。 6. 变电站用水解决方案。 (六) 拆旧物资利用： 1. 废旧物资技术鉴定报告审查，报废结论审查； 2. 拆旧物资利用方案审查，转备品保管方案审查。 (七) 停电实施方案： 1. 大型改造过程中临时供电过渡方案审查； 2. 大型改造过程中负荷转移方案审查； 3. 大型改造过程与带电设备安全措施审查； 4. 每一阶段需完成的工作内容，对现有系统的停电配合要求。
|  |  | 包含 | 厂内验收 | 组织分工 | 第四十八条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程厂内验收由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程厂内验收由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程厂内验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (四) 参加厂内验收工作应记录相关验收内容并存档，责任可追溯、可考核。 (五) 关键点见证和出厂验收人员要求： 1. 应有一定的实际工作经验和专业知识； 2. 熟悉设备的原理、结构、工艺、试验和相关标准； 3. 熟悉合同要求及相应技术文件，有较强工作责任心。
[5 empty] | 相关条款 | 第四十九条#关键点见证是按照技术监督要求，在设备制造环节组织开展的质量监督工作，监督、检查设备的生产制造过程是否符合设备订货合同、有关规范、标准的要求。
[5 empty] | 相关条款 | 第五十条#关键点见证条件及要求： (一) 关键点见证由建设管理单位（部门）或物资部门组织，运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 关键点见证过程应当形成记录（见附录A2），交建设管理单位（部门）或物资部门督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 关键点见证前期应做好以下工作： 1. 了解设备的技术要求，包括设计联络会、技术交底、设计变更等内容； 2. 了解《关键节点见证实施方案》相关内容； 3. 了解合同中明确需见证的关键点。 (五) 关键点见证主要工作方法： 1. 调阅监造日志和记录（含图片、视频等信息）； 2. 抽样检查主要材料，如变压器电磁线抽检； 3. 抽样检查关键工艺的检验记录，如抽样检查突发短路试验。 (六) 关键点见证主要内容： 1. 审查供应商的质量管理体系及运行情况； 2. 查验主要生产工序的生产工装设备、操作规程、检测手段、测量试验设备； 3. 查验有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所环境； 4. 查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告； 5. 查验外协加工件、材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对； 6. 在制造现场对主要及关键组部件的制造工序、工艺和制造质量进行监督和见证； 7. 查验在合同中约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和实验报告； 8. 掌握设备生产、加工、装配和试验的实际进展情况； 9. 做好见证信息的记录工作，在15个工作日内完成关键点见证工作总结并提交物资管理部门。
[5 empty] | 相关条款 | 第五十一条#出厂验收是指按照设备订货合同、对在制造厂内安装好的设备进行验收。
[5 empty] | 相关条款 | 第五十二条#出厂验收条件及要求： (一) 出厂验收由物资部门组织，运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 出厂验收应当由物资部门通知，参加验收过程应当形成记录（见附录A3），交物资部门督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 出厂验收内容： 1. 应检查见证报告，见证项目应符合合同规定； 2. 所有附件出厂时均应按实际使用方式经过整体预装； 3. 检查组部件、材料、安装结构、试验项目是否符合技术要求； 4. 是否满足现场运行、检修要求； 5. 制造中发现的问题及时得到消除； 6. 出厂试验结果应合格，订货合同或协议中明确增加的试验项目应进行； 7. 其它型式试验项目、特殊试验项目应提供合格、有效的试验报告； 8. 出厂验收不合格产品及整改内容未完成产品出厂后不得进行到货签收。
|  |  | 包含 | 到货验收 | 组织分工 | 第五十三条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程到货验收由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程到货验收由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程到货验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第五十四条#验收条件及要求： (一) 运检单位（部门）提出需参加到货验收的设备清单，并在开工前向建设管理单位（部门）提交，建设管理单位（部门）在验收前5个工作日通知运检单位，运检部选派相关专业技术人员参与。 (二) 运检单位参加验收过程应形成记录（见附录A4）并保存，发现问题交建设管理单位（部门）协调督促整改，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 运检部必要时应派员参与对大件设备、易损设备、重要设备出厂运输方案的审查。 (五) 主要设备到货后，制造厂、运输部门、用户三方人员应共同验收。 (六) 到货验收应检查运输过程是否引起货物质量的损坏，并审核设备、材料的质量证明。 (七) 到货后，应检查设备运输过程记录，查看包装、运输安全措施是否完好。 (八) 设备运抵现场后应检查确认各项记录数值是否超标。 (九) 设备运输应严格遵照设备技术规范和制造厂家要求，同时落实各项反措要求。 (十) 检查实物与供货单及供货合同一致。 (十一) 随产品提供的产品清单、产品合格证（含组附件）、出厂试验报告、产品使用说明书（含组附件）等资料齐全完整。
|  |  | 包含 | 隐蔽工程验收 | 组织分工 | 第五十五条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程隐蔽工程验收由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程隐蔽工程验收由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程隐蔽工程验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第五十六条# 验收条件及要求： (一) 运检单位（部门）明确需参加验收的隐蔽工程清单，并在开工前向建设管理单位（部门）提交。 (二) 工程建设管理单位（部门）在工程隐蔽前5个工作日内通知运检单位（部门），运检单位（部门）应组织相关人员及时参加隐蔽工程验收。 (三) 相关单位应提供工程实体质量工艺情况及设计变更、施工记录、旁站记录、试验报告等管理技术资料。 (四) 运检单位参加隐蔽工程验收后应形成记录（见附录A5）并保存。发现不符合项需现场整改，直至合格后方可隐蔽。 (五) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (六) 隐蔽工程验收主要项目： 1. 变压器（电抗器）器身检查； 2. 变压器（电抗器）冷却器密封试验； 3. 变压器（电抗器）密封试验； 4. 组合电器设备封盖前检查； 5. 高压配电装置母线（含封闭母线桥）隐蔽前检查； 6. 站用高、低压配电装置母线隐蔽前检查； 7. 直埋电缆(隐蔽前)检查； 8. 屋内、外接地装置隐蔽前检查； 9. 避雷针及接地引下线检查； 10. 其他有必要的隐蔽性验收项目。
|  |  | 包含 | 中间验收 | 相关条款 | 第五十七条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程中间验收由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程中间验收由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程中间验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第五十八条#验收条件及要求： (一) 中间验收分为主要建（构）筑物基础基本完成、土建交付安装前、投运前（包括电气安装调试工程）等三个阶段。 (二) 变电工程必须开展的中间验收，与竣工（预）验收不得合并进行。 (三) 中间验收前，应完成需验收内容的施工单位三级自检及监理初检。 (四) 中间验收中影响电气安装的问题未整改完成前，不得进行后续安装工作。 (五) 运检单位参加中间验收应形成记录（见附录A6）并保存，发现问题交建设管理单位（部门）协调督促整改。 (六) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。
|  |  | 包含 | 竣工（预）验收 | 组织分工 | 第五十九条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站基建工程竣工（预）验收由省公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站基建工程竣工（预）验收由省公司或地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站基建工程竣工（预）验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第六十条# 验收条件： (一) 施工单位完成三级自检并出具自检报告。 (二) 监理单位完成验收并出具监理报告，明确设备概况、设计变更和安装质量评价。 (三) 现场设备生产准备完成。 (四) 现场应具备各类生产辅助设施（包括安全工器具、专用工器具、备品备件等）。 (五) 施工图纸、交接试验报告、单体调试报告及安装记录等完整齐全，满足投产运行的需要。 (六) 设备的技术资料（包括设备订货相关文件、设计联络文件、监造报告、设计图纸资料、供货清单、使用说明书、备品备件资料、出厂试验报告等）齐全。
[5 empty] | 验收准备 | 第六十一条#验收准备： (一) 建设管理单位（部门）提前一个月将验收计划提交运检部，运检部审核工程是否具备验收条件，并结合综合生产计划确定竣工（预）验收计划。 (二) 运检部审查确认工程具备竣工（预）验收条件后，建设管理单位（部门）成立竣工（预）验收工作组，下发竣工（预）验收通知。 (三) 竣工（预）验收组组长由各级建设管理单位（部门）担任，成员由各级运检部、建设部、调度、安监、信通、运检单位、设计、施工、调试、监理等单位（部门）人员组成。 (四) 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作；其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运检单位（部门）人员担任。 (五) 运检专业人员根据各类设备验收要求编制相关竣工（预）验收标准卡。
[5 empty] | 内容 | 第六十二条#验收内容： (一) 工程质量管理体系及实施。 (二) 主设备的安装试验记录。 (三) 工程技术资料，包括出厂合格证及试验资料、隐蔽工程检查验收记录等。 (四) 抽查装置外观和仪器、仪表合格证。 (五) 电气试验记录。 (六) 现场试验检查。 (七) 技术监督报告及反事故措施执行情况。 (八) 工程生产准备情况。
[5 empty] | 相关条款 | 第六十三条#现场验收： (一) 变电运检专业现场验收成员须熟悉竣工（预）验收方案，掌握竣工（预）验收标准卡内的验收标准、安装、调试、试验数据等内容。 (二) 现场验收过程必须持卡标准化作业，逐项打勾，关键试验数据要记录具体测试值，异常数据需向各专业组长汇报，必要时可组织专家开会讨论，或者要求重新测试等。 (三) 验收完成后，各现场验收人员应当详细记录验收过程中发现的问题，形成记录存档，并在验收卡上签字。 (四) 建设管理单位（部门）应组织设计、施工、监理单位配合做好现场竣工（预）验收工作。 (五) 竣工（预）验收开始时间，由运检单位与建设管理单位根据实际情况沟通，并保证充足的验收时间。参考如下： 500（330）kV变电站基建工程提前计划投运时间20个工作日；220kV变电站基建工程提前计划投运时间15个工作日； 110（66）kV及以下变电站基建工程提前计划投运时间10个工作日。
[5 empty] | 相关条款 | 第六十四条#验收缺陷整改及复验： (一) 工程验收实行闭环管理。验收组针对工程（预）验收发现的缺陷和问题，并综合前期厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收等环节的遗留问题，统一编制竣工（预）验收及整改记录（见附录A7），交建设管理单位（部门）协调督促整改。 (二) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (三) 建设管理单位（部门）对竣工（预）验收意见提出的缺陷组织整改，由工程设计、施工、监理单位具体落实。 (四) 缺陷整改完成后，运检单位（部门）进行现场复验确认，未按要求完成的，由建设管理单位（部门）继续落实缺陷整改。 (五) 运检单位应保存相关验收及整改记录，责任可追溯、可考核。 (六) 竣工预验收完成所有的缺陷闭环整改后，应出具竣工预验收报告，向启委会申请启动验收。
|  |  | 包含 | 启动验收 | 相关条款 | 第六十五条#启动投运： (一) 工程启动投运前，应按照项目管理关系组织成立启动验收委员会，并下设工程验收组，工程验收组组长由建设管理单位（部门）和运维检修单位（部门）共同担任。 (二) 验收及消缺完成后，工程验收组向启动验收委员会提交工程启动验收报告，并向启动委员会汇报工程具备启动条件，经工程启动委员会批准投运。 (三) 启动期间，应按照启动试运行方案进行系统调试，对设备、分系统与电力系统及其自动化设备的配合协调性能进行的全面试验和调整，工程验收组进行确认。 (四) 试运行期间（不少于24小时），由运维单位、参建单位对设备进行巡视、检查、监测和记录。 (五) 试运行完成后，运维单位、参建单位对各类设备进行一次全面的检查，并对发现的缺陷和异常情况进行处理，由验收组再行验收。
[5 empty] | 相关条款 | 第六十六条# 移交： (一) 工程完成启动、调试、试运行后，验收组提出移交意见。由启委会决定办理工程向生产运行单位移交。 (二) 办理设备移交手续前，由建设管理单位（部门）和运维单位共同确认工程遗留问题，形成工程遗留问题记录（见附录A8），落实责任单位及整改计划，运维单位跟踪复验（见附录A9）。 (三) 建设管理单位（部门）组织项目施工单位编制基于固定资产目录的设备移交清册。 (四) 建设管理单位（部门）在投运前向运检单位移交专用工器具和备品备件。在投运后3个月内移交工程资料清单（包括完整的竣工纸质图纸和电子版图纸）。 (五) 新设备投运后1年内发生的因建设质量问题导致的设备故障或异常事件，由建设管理单位（部门）组织处理。
| 包含 | 变电站技改工程验收 | 包含 | 可研初设审查 | 组织分工 | 第六十七条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站技改工程可研初设审查由省公司、省检修公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站技改工程可研初设审查由省公司、地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站技改工程可研初设审查由省公司、地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (四) 参加可研初设审查工作应做好记录（见附录A1），报送相应运检部门，所属运维单位保存记录，责任可追溯、可考核。
[5 empty] | 内容 | 第六十八条#审查内容： (一) 改造项目部分： 1. 改造的必要性，核对需要改造设备的检修及运行履历，检查该设备的状态评价结果，设备是否满足技改原则； 2. 改造方案是否符合现场情况，明确改造涉及的设备数量包括拆除与新安装设备数量，改造设备是否涉及与其他专业设备的调整。 (二) 一次部分： 1. 变电站电气主接线型式； 2. 变电站电气主接线及主要电气设备选择原则和主要参数要求； 3. 确定电气设备总平面布置方案、配电装置型式及电气联接方式； 4. 设备及建筑物的防雷保护方式； 5. 主变压器的容量、台数、卷数、接线组别、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头)及阻抗等参数； 6. 无功补偿装置的总容量及分组容量、型式、连接方式； 7. 选择中性点接地方式，中性点设备电气参数，对不接地系统电容电流进行评估； 8. 断路器设备的选型及电气参数； 9. 防误系统的具体配置，远方集控操作及电源供给要求； 10. 大型设备运输方案； 11. 避雷器选型及其配置情况； 12. 接地系统设计方案、接地电阻控制目标值及接地装置的敷设方式； 13. 站用负荷，站用电系统的接线方式、配电装置的布置，外引站用电源； 14. 事故照明系统。 (三) 拆旧物资利用： 1. 废旧物资技术鉴定报告审查，报废结论审查； 2. 拆旧物资利用方案审查，转备品保管方案审查。 (四) 停电实施方案： 1. 大型改造过程中临时供电过渡方案审查； 2. 大型改造过程中负荷转移方案审查； 3. 大型改造过程与带电设备安全措施审查； 4. 每一阶段需完成的工作内容，对现有系统的停电配合要求。
|  |  | 包含 | 厂内验收 | 组织分工 | 第六十九条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站技改工程厂内验收由省检修公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站技改工程厂内验收由地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站技改工程厂内验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (四) 参加厂内验收工作应记录相关验收内容并存档，责任可追溯、可考核。 (五) 关键点见证和出厂验收人员要求： 1. 应有一定的实际工作经验和专业知识； 2. 熟悉设备的原理、结构、工艺、试验和相关标准； 3. 熟悉合同要求及相应技术文件，有较强工作责任心。
[5 empty] | 相关条款 | 第七十条#关键点见证是按照技术监督要求，在设备制造环节组织开展的质量监督工作，监督、检查设备的生产制造过程是否符合设备订货合同、有关规范、标准的要求。
[5 empty] | 相关条款 | 第七十一条#关键点见证条件及要求： (一) 关键点见证由物资部门组织，运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 关键点见证过程应当形成记录（见附录A2），交物资部门督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 关键点见证前期应做好以下工作： 1. 了解设备的技术要求，包括设计联络会、技术交底、设计变更等内容； 2. 了解《关键节点见证实施方案》相关内容； 3. 了解合同中明确需见证的关键点。 (五) 关键点见证主要工作方法： 1. 调阅监造日志和记录； 2. 抽样检查主要材料，如变压器电磁线抽检； 3. 抽样检查关键工艺的检验记录，如抽样检查突发短路试验。 (六) 关键点见证主要内容： 1. 审查供应商的质量管理体系及运行情况； 2. 查验主要生产工序的生产工装设备、操作规程、检测手段、测量试验设备； 3. 查验有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所环境； 4. 查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告； 5. 查验外协加工件、材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对； 6. 在制造现场对主要及关键组部件的制造工序、工艺和制造质量进行监督和见证； 7. 查验在技术协议中约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和实验报告； 8. 根据设备采购合同中交货期的要求，审核供应商的生产计划； 9. 掌握设备生产、加工、装配和试验的实际进展情况； 10. 做好见证信息的记录工作，在15个工作日内完成关键点见证工作总结并提交物资管理部门。
[5 empty] | 相关条款 | 第七十二条#出厂验收是指按照设备订货合同、对在制造厂内安装好的设备进行验收。
[5 empty] | 验收条件 | 第七十三条#出厂验收条件及要求： (一) 出厂验收由物资部门组织，运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 出厂验收应当由物资部门通知，参加验收过程应当形成记录（见附录A3），交物资部门督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 出厂验收内容： 1. 应检查监造过程中形成的见证报告，见证项目应符合合同规定； 2. 所有附件在出厂均应按实际使用方式经过整体预装； 3. 检查组部件、材料、安装结构、试验项目是否符合技术要求； 4. 是否满足现场运行、检修要求； 5. 制造中发现的问题是否及时得到消除； 6. 出厂试验结果应合格，订货合同或协议中明确增加的试验项目应进行； 7. 其它型式试验项目、特殊试验项目应提供合格、有效的试验报告； 8. 出厂验收不合格产品及整改内容未完成产品出厂后不得进行到货签收。
|  |  | 包含 | 到货验收 | 组织分工 | 第七十四条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站技改工程到货验收由省检修公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站技改工程到货验收由地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站技改工程到货验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第七十五条#验收条件及要求： (一) 到货验收由项目管理单位组织，运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 验收过程应当形成记录（见附录A4），交项目管理单位督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (三) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (四) 到货验收应检查运输过程是否引起货物质量的损坏，并审核设备、材料的质量证明。 (五) 必要时，运检部应组织人员参与对大件设备、易损设备、重要设备出厂运输方案的审查。 (六) 到货后，应检查设备运输过程记录，查看包装、运输安全措施是否完好。 (七) 设备运抵现场后应检查确认记录数值是否超标。 (八) 主要设备到货后，制造厂、运输部门、用户三方人员应共同验收。 (九) 设备运输应严格遵照设备技术规范和制造厂要求，同时落实各项反措要求。 (十) 检查实物与供货单及供货合同一致。 (十一) 随产品提供的产品清单、产品合格证（含组附件）、出厂试验报告、产品使用说明书（含组附件）等资料齐全完整。
|  |  | 包含 | 隐蔽工程验收 | 组织分工 | 第七十六条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站技改工程隐蔽工程验收由省检修公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站技改工程隐蔽工程验收由地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站技改工程隐蔽工程验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第七十七条#验收条件及要求： (一) 项目施工单位在工程隐蔽前向项目管理单位提出验收申请。 (二) 项目管理单位在接到验收申请5个工作日内组织运检单位及监理单位进行隐蔽工程验收。 (三) 监理单位应提供关键部位、关键工序跟踪报告、旁站记录、设计变更等有关管理资料。 (四) 隐蔽工程验收应形成记录（见附录A5），交项目管理单位督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (五) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 (六) 隐蔽工程验收主要项目： 1. 变压器（电抗器）器身检查； 2. 变压器（电抗器）冷却器密封试验； 3. 变压器（电抗器）密封试验； 4. 组合电器设备封盖前检查； 5. 高压配电装置母线（含封闭母线桥）隐蔽前检查； 6. 站用高、低压配电装置母线隐蔽前检查； 7. 直埋电缆(隐蔽前)检查； 8. 屋内、外接地装置隐蔽前检查； 9. 避雷针及接地引下线检查； 10. 其他有必要的隐蔽性验收项目。
|  |  | 包含 | 中间验收 | 组织分工 | 第七十八条#组织分工： (一) 500（330）kV及以上变电站技改工程中间验收由省检修公司运检部选派相关专业技术人员参加。 (二) 220kV变电站技改工程中间验收由地市公司（省检修公司）运检部选派相关专业技术人员参加。 (三) 110（66）kV及以下变电站技改工程中间验收由地市公司运检部选派相关专业技术人员参加。
[5 empty] | 验收条件 | 第七十九条#验收条件及要求： (一) 变电站技改工程必须开展的中间验收，不得与竣工验收合并进行，由项目管理单位组织开展。 (二) 中间验收前，应完成需验收内容的施工单位三级自检及监理初检。 (三) 中间验收以过程随机检查和阶段性检查的方式进行，以确保覆盖面。 (四) 中间验收中影响电气安装的问题未整改完成前不得进行安装工作。 (五) 中间验收应形成记录（见附录A6）存档，交项目管理单位督促整改，运检单位保存记录并跟踪整改情况，重大问题报本单位运检部协调解决。 (六) 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。
|  |  | 包含 | 竣工验收 | 相关条款 | 第八十条#施工单位自验收及监理初验： (一) 项目施工结束后，应首先进行自验收。对于本单位实施项目，由实施班组自验收；对于非本单位实施项目，由施工单位自验收。 (二) 自验收合格后，实施班组或施工单位向项目管理单位提出项目竣工验收申请。 (三) 竣工验收申请时应具备设备技术资料、安装调试记录、交接试验报告。对于实行监理的项目，竣工验收申请及资料提交应经监理单位同意。 (四) 项目设计单位编制设计总结报告，重点说明有关反事故措施的落实情况，设计变更情况及具体原因。 (五) 项目监理单位编制监理验收及总结报告，说明工程监理中存在的问题及整改情况。
[5 empty] | 相关条款 | 第八十一条#竣工验收： (一) 验收组织 1. 项目管理单位接到项目竣工验收申请后，应向项目施工、监理、设计等相关单位发送验收通知，同时组织相关部门提前审查相关验收资料，做好验收准备。 2. 为确保验收质量，项目管理单位应按照各类设备验收要求组织编制相关验收标准卡。 (二) 现场验收 1. 验收人员须持验收标准卡进行验收，验收中发现的问题应详细记录。 2. 项目施工单位应派专人全程配合验收工作，为验收人员开展工作创造条件，及时解答验收人员提出的问题。 3. 项目设计、监理单位应派人全程参与，对验收中提出的相关问题给予解答。 (三) 验收缺陷整改 1. 工程验收实行闭环管理。验收组针对竣工验收发现的缺陷和问题，并综合前期厂内验收、到货验收、隐蔽工程验收、中间验收等环节的遗留问题，统一编制竣工验收及整改记录（见附录A7），交项目管理单位督促整改，报送本单位运检部。 2. 项目管理单位对验收意见提出的缺陷组织整改，由工程设计、施工、监理单位具体落实。 3. 缺陷整改完成后，由项目管理单位提出复验申请，运检单位审查缺陷整改情况，组织现场复验，未按要求完成的，由项目管理单位继续落实缺陷整改。 4. 运检部门根据需要,可采用重大问题反馈联系单（见附录B）方式协调解决。 5. 运检单位应保存相关验收及整改记录，责任可追溯、可考核。 6. 所有的缺陷应闭环整改复验后，方可通过竣工验收，由项目管理单位出具项目竣工验收报告。
[5 empty] | 相关条款 | 第八十二条#竣工投产 (一) 项目通过竣工验收，相关设备方可具备启动条件。 (二) 设备启动试运行期间，由运维单位和施工单位对设备进行巡视、检查、监测和记录。 (三) 设备投运后由运维单位对设备全面检查，发现缺陷和异常情况由项目管理单位及时组织处理。
[5 empty] | 相关条款 | 第八十三条#移交： (一) 办理设备移交手续前，由项目管理单位和运维单位共同确认工程遗留问题，形成工程遗留问题记录（见附录A8），落实责任单位及整改计划，运维单位跟踪复验（见附录A9）。 (二) 项目管理单位组织项目施工单位编制基于固定资产目录的设备移交清册。 (三) 项目管理单位在投运前向运检单位移交专用工器具和备品备件。在投运后3个月内移交工程资料清单（包括完整的竣工纸质图纸和电子版图纸）。
| 包含 | 人员培训 | 目标 | 第八十四条#培训目标 (一) 专业管理人员熟悉变电运检验收流程、标准，掌握本规定各项管理要求。 (二) 验收人员熟悉变电设备结构原理和技术特点，熟练掌握变电运检验收项目、验收标准和验收方法，具备设备验收相关能力。
|  |  | 内容 | 第八十五条#培训内容 (一) 变电运检验收管理要求。 (二) 变电运检验收项目、验收标准、验收方法。 (三) 变电运检验收卡及各项记录、报告的规范使用。 (四) 变电设备结构原理和技术特点。
|  |  | 要求 | 第八十六条#培训要求 (一) 专业管理人员、验收人员每年至少参加一次变电验收管理规定和细则培训。 (二) 验收人员每年至少参加一次变电设备技术技能培训。
| 包含 | 检查与考核 | 相关条款 | 第八十七条#公司各单位应加强变电运检验收工作的检查与考核，各级运检部是变电运检验收工作检查与考核归口部门。
|  |  | 范围 | 第八十八条# 检查与考核范围 (一) 国网运检部负责对一类变电站验收进行检查与考核，对二、三、四类变电站验收工作进行抽查。 (二) 省公司运检部对一、二类变电站验收进行检查与考核，对三、四类变电站验收进行抽查。 (三) 省检运检部、地市公司运检部对所辖变电运检验收工作进行检查与考核。 (四) 县公司运检部对所辖变电运检验收工作进行检查与考核。
|  |  | 周期 | 第八十九条#检查与考核周期 (一) 国网运检部每年对省公司验收的一类变电站抽查考核的数量不少于一座，对二、三、四类变电站进行抽查。 (二) 省公司运检部每年对验收的一、二类变电站抽查考核的数量不少于三分之一，对三、四类变电站进行抽查。 (三) 省检运检部每年对验收的一、二类变电站全部进行检查考核，对验收的三、四类变电站抽查考核的数量不少于三分之一。 (四) 地市公司运检部每年对验收的二类变电站全部进行检查考核，对验收的三、四类变电站抽查考核的数量不少于三分之一。 (五) 县公司运检部每年对验收的三类变电站全部进行检查考核，对验收的四类变电站抽查考核的数量不少于三分之一。
|  |  | 内容 | 第九十条#检查与考核内容 (一) 变电运检验收工作管理。 (二) 变电运检验收过程规范性。 (三) 变电运检验收问题的及时反馈和跟踪闭环。
|  |  | 奖惩 | 第九十一条#奖惩 (一) 国网运检部对各省公司的变电运检验收工作进行考核，并将结果纳入年度运检绩效和同业对标考核。 (二) 各单位应建立对变电运检验收工作的奖惩机制，对在验收工作中表现突出的，对于及时发现重大验收问题，避免设备事故的，应给予表彰和物质奖励；对于因验收不到位，造成不良后果的应通报批评并追究相关责任。 (三) 各省公司应将奖惩相关规定制度，报国网公司运检部备案；各地市公司、省检修公司、省评价中心应将奖惩相关规定制度，报省公司运检部备案。
| 包含 | 附则 | 相关条款 | 第九十二条#本规定由国网运检部负责解释并监督执行。
|  |  | 相关条款 | 第九十三条#本规定自2017年3月31日起施行。原《国网运检部关于加强和规范交接验收工作的通知》（运检技术〔2013〕206号）中涉及变电部分、《国家电网公司生产准备及验收管理规定》（国家电网企管〔2014〕752号之国网（运检/3）296-2014）中涉及变电部分同时废止。
|  |  | 相关条款 | 第九十四条#依据本规定编制如下二十八类设备验收细则，与本规定同时施行。 (一) 油浸式变压器（电抗器）验收细则 (二) 断路器验收细则 (三) 组合电器验收细则 (四) 隔离开关验收细则 (五) 开关柜验收细则 (六) 电流互感器验收细则 (七) 电压互感器验收细则 (八) 避雷器验收细则 (九) 并联电容器组验收细则 (十) 干式电抗器验收细则 (十一) 串联补偿装置验收细则 (十二) 母线及绝缘子验收细则 (十三) 穿墙套管验收细则 (十四) 电力电缆验收细则 (十五) 消弧线圈验收细则 (十六) 高频阻波器验收细则 (十七) 耦合电容器验收细则 (十八) 高压熔断器验收细则 (十九) 中性点隔直装置验收细则 (二十) 接地装置验收细则 (二十一) 端子箱及检修电源箱验收细则 (二十二) 站用变验收细则 (二十三) 站用交流电源系统验收细则 (二十四) 站用直流电源系统验收细则 (二十五) 构支架验收细则 (二十六) 辅助设施验收细则 (二十七) 土建设施验收细则 (二十八) 避雷针验收细则
| 包含 | 附录A | 包含 | 项目可研初设评审记录
|  |  | 包含 | 关键点见证记录
|  |  | 包含 | 出厂验收记录
|  |  | 包含 | 到货验收记录
|  |  | 包含 | 隐蔽工程验收记录
|  |  | 包含 | 中间验收记录
|  |  | 包含 | 竣工（预）验收及整改记录
|  |  | 包含 | 工程遗留问题记录
|  |  | 包含 | 工程遗留问题跟踪复验记录
| 包含 | 附录B | 包含 | 重大问题反馈联系单（模板）

## 图表
图表 | 项目可研初设评审记录（模板）
关键点见证记录（模板）
出厂验收记录（模板）
到货验收记录（模板）
隐蔽工程验收记录（模板）
中间验收记录（模板）
竣工（预）验收及整改记录（模板）
工程遗留问题记录（模板）
工程遗留问题跟踪复验记录（模板）
重大问题反馈联系单（模板）