## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
72.5k及以上高压支柱绝缘子运行规范 | 包含 | 总则 | 相关条款 | 第一条#为了加强高压支柱瓷绝缘子的运行管理工作，进一步拓宽运行管理工作的范围，延伸运行管理工作的内涵，保证设备安全、可靠、经济运行，特制定本规定。
第二条#本规定是依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。
第三条#本规定明确了高压支柱瓷绝缘子设备选型、订货、监造、出厂验收、现场安装、验收、运行、检修和设备的缺陷检测、评估、分析、过程工作提出了具体要求。
第四条#本规定适用于国家电网公司系统所辖发电厂、变电站、换流站、串补站，户内和户外72.5kV及以上电压等级的支柱瓷绝缘子的管理。
第五条#各网省电力公司可根据本规定，结合本地区实际情况制定相应的实施细则。
|  | 引用标准 | 相关条款 | 第六条#详情&以下为本规范引用的标准、规程和导则，但不限于此。 GB/T 494-1998 建筑石油沥青 GB 772-1987 高压支柱瓷绝缘子瓷件技术条件 GB/T 775.1-1987 绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法 GB/T 775.2-1987 绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法 GB/T 775.3-1987 绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法 GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 8287.1-1998 高压支柱瓷绝缘子 第一部分：技术条件 GB/T 8287.2-1999 高压支柱瓷绝缘子 第二部分：尺寸与特性 GB 8411.1-1987 电瓷材料 第一部分：定义、分类和性能 GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分 一般试验要求 JB 4307-1986 绝缘子胶装用水泥胶合剂技术条件 JB/T 5889-1991 绝缘子用有色金属铸件技术条件 JB/T 5891-1991 绝缘子用黑色金属铸件技术条件 JB/T 8177-1999 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件 JB/T 9673-1999 绝缘子产品包装 JB/T 9674-1999 超声波探测瓷件内部缺陷 JB/T 56202-1999 高压支柱瓷绝缘子产品质量分等（内部使用） IEC 600815 耐污秽绝缘子的使用导则 国家电网公司 变电站管理规范（试行） 国家电网公司 高压支柱瓷绝缘子运行管理规范 国家电网公司 高压支柱瓷绝缘子技术监督规定 国家电网公司 预防高压支柱瓷绝缘子事故措施
|  | 设备的验收 | 相关条款 | 第七条#新设备验收的项目及要求 | 包含 | 设备运抵现场、安装前的验收& (1)检查包装箱是否破损、受潮、制造厂家、产品名称及型号是否与所订购产品一致。 (2)随产品提供的包装清单、产品合格证明书、安装使用说明书是否完整。 (3)检查支柱瓷绝缘子的例行试验结果是否合格。 (4)检对照包装清单检查备品附件是否缺少或损坏。 (5)检查支柱瓷绝缘子的外观和铭牌是否缺少或损坏，支柱瓷绝缘子瓷裙是否完好。 (6) 支柱瓷绝缘子探伤检测。
支柱瓷绝缘子的安装后的验收& （1）安装单位应具有规定的资质，安装人员必须经过培训，确保安装质量。 （2）要明确安装技术要求，同时，安装人员必须熟练掌握技术要求，安装、调试必须严格按安装技术规范、安装使用说明书进行，尺寸、位置调整准确，避免存在安装应力。 （3）工程监理部门要对设备安装过程进行监督，确保安装符合工艺要求，并做好监理记录。 （4）安装、调试完成后，必须按验收标准进行验收。
[6 empty] | 验收和审批 | 包含 | 验收的条件& 1）安装完毕； 2）相关试验合格，施工图、各项调试或试验报告、监理报告等技术资料和文件整理完毕； 3）预验收合格，缺陷已消除；场地已清理干净。、
验收的要求和内容& 1）项目负责单位应在工程竣工前十五天通知有关单位准备工程竣工验收，并组织相关单位参加，监理单位配合； 2） 验收单位应组织验收小组进行验收。在验收中检查发现的施工质量问题，应以书面形式通知相关单位并限期整改。验收合格后方可投入生产运行； 3）在投产设备保质期内发现质量问题，应由建设单位负责处理。
审批& 验收结束后，将验收报告交启动委员会审核批准。
|  |  |  | 第八条#设备验收的项目、内容及要求 | 包含 | 检修设备、更换设备验收的项目和要求 | 包含 | 检修设备验收的项目及要求& （1）检查高压支柱瓷绝缘子瓷裙、基座及法兰是否有裂纹。 （2）检查高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶是否有脱落现象，水泥胶装面是否完好。 （3）检查高压支柱瓷绝缘子各连接部位是否有松动现象，金具和螺栓是否锈蚀。 （4）检查高压支柱瓷绝缘子是否倾斜及各连接部位是否受力。 （5）是否按周期进行超声波检测且检测结果。
更换设备验收的项目及要求& （1）检查高压支柱瓷绝缘子瓷裙、基座及法兰是否有裂纹。 （2）检查高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶是否有脱落现象，水泥胶装面是否完好。 （3）检查高压支柱瓷绝缘子各连接部位是否有松动现象，金具和螺栓是否锈蚀。 （4）检查高压支柱瓷绝缘子是否倾斜及各连接部位是否受力。 （5）超声波探伤检测。
投运前设备验收的条件& （1）支柱瓷绝缘子及组部件工作已结束，人员已退场，场地已清理干净。 （2）各项调试、试验合格。 （3）施工单位自检合格，缺陷已消除。 （4）超声波检测且检测结果合格。
投运前设备验收的要求& （1）项目负责单位应在工作票结束前通知变电运行人员进行验收。并组织相关单位配合。 （2）运行单位应组织精干人员进行验收。在验收中检查发现缺陷，应要求相关单位立即处理。验收合格后方可投入生产运行。
|  | 运行巡视、检查项目维护及要求 | 相关条款 | 第九条#例行巡视、检查项目及要求 | 包含 | 例行巡视检查& （1）日常巡视检查内容项目及要求： 1）瓷裙表面污秽程度无放电现象。 2）瓷裙、法兰无裂纹、破损现象。 3）高压瓷柱绝缘支柱无受力（引线），支柱无倾斜，底座螺栓紧固。 4）设备法兰及铁件等部位无裂纹、裂缝现象。 （2）对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。 （3）例行检查巡视分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视。 （4）正常巡视： 1）有人值班变电所的支柱绝缘子设备,每天至少一次；每周至少进行一次夜间巡视； 2）无人值班变电站内的支柱瓷绝缘子设备每周二次巡视检查。 （5）全面巡视内容主要是对设备进行全面的外部检查。 （6）每周应进行熄灯巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象。
检查的要求& （1）检查项目及内容： 1）检查高压支柱瓷绝缘子瓷裙、基座及法兰是否有裂纹。 2）检查高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶是否有脱落现象，水泥胶装面是否完好。 3）检查高压支柱瓷绝缘子各连接部位是否有松动现象，金具和螺栓是否锈蚀。 4）检查支柱的引线及接线端子连接处是否有不正常的变色和熔点。 5）检查高压支柱瓷绝缘子是否倾斜。 6）高压支柱瓷绝缘子的每次停电检查工作都应有相应的记录。
维护& （1）停电期间必须对支柱瓷绝缘子进行清扫及按周期进行超声波探伤检测，检测中发现有缺陷的支柱瓷绝缘子必须进行立即更换。 （2）为了提高支柱瓷绝缘子的耐污水平，根据设备运行情况，可在污秽较严重地区运行的支柱瓷绝缘子可采用表面涂刷RTV涂料等技术措施。 （3）检查中发现缺陷时应在设备异常与缺陷记录中详细记录，同时向上级汇报。
|  |  | 相关条款 | 第十条#特殊巡视 | 包含 | 特殊巡视的条件& 当出现下列情况时，需对高压支柱瓷绝缘子进行特殊巡视； （1）大风、雾天、冰雪、冰雹及雷雨后的巡视。 （2）设备变动后的巡视。 （3）设备新投入运行后的巡视。 （4）设备经过检修、改造或长期停运后重新投入运行后的巡视。 （5）运行十年及以上高压支柱瓷绝缘子。
特殊巡视的要求& （1）雨天及雨后的特殊巡视主要应观查高压支柱瓷绝缘子是否存在放电现象。 （2）大风及沙尘天气的特殊巡视主要应观查引线与支柱瓷绝缘子间的连接是否良好，高压支柱瓷绝缘子是否倾斜，相与相之间安全距离是否满足规程要求。 （3）设备经过检修、改造或长期停运后重新投入运行，主要应观察支柱瓷绝缘子有无放电及各引线连接处是否有发热现象。 （4）特殊巡视的结果应进行记录，对于在巡视中发现的异常情况应记入设备的异常与缺陷记录中。 （5）特殊巡视中出现紧急状况时应立即向上级汇报并按照缺陷处理原则进行处理。
|  |  | 相关条款 | 第十一条#缺陷管理及异常处理& (1) 支柱瓷绝缘子的缺陷分：危急和严重两种 1）危急缺陷：支柱瓷绝缘子有裂纹的必须立即更换。 2）严重缺陷：支柱瓷绝缘子瓷裙表面有破损（单个面积不得超过40mm²）。应尽快安排修复或更换。
|  |  | 相关条款 | 第十二条#专业管理& （1）高压支柱瓷绝缘子的清扫工作按逢停必扫的原则进行。 （2）高压支柱瓷绝缘子的检测自投运之日起，三年为一个检测周期，三个周期后，缩短为一年，检测率为100％。 （3）高压支柱瓷绝缘子在检测中发现异常情况时，应立即进行更换。 （4）各运行单位做好高压支柱瓷绝缘子的年度统计、分析和总结工作，积极开展技术培训，提高高压支柱瓷绝缘子的监督和管理水平。 （5）检修、运行部门对所管辖高压支柱瓷绝缘子的运行、检测情况，设备完好率及可靠性指标等情况进行一次全面、简要分析。 （6）建立完善高压支柱瓷绝缘子技术资料（应建立技术档案包括；设备安装地点、型号、技术参数、厂家等）。
|  | 事故和故障处理 | 相关条款 | 第十三条#高压支柱瓷绝缘子发生事故或故障后，运行单位在接到设备故障或事故报告后，在迅速组织抢修和故障调查的同时向上级主管单位的安全、生产管理及技术监督部门报告。设备档案应立即封存，以备事故调查。调度部门在故障或事故发生后应合理安排系统运行方式，尽快安排事故处理，及早恢复对外供电和设备的正常运行。 （－）高压支柱瓷绝缘子的故障主要包括： （1）高压支柱瓷绝缘子在运行或操作中断裂。 （2）高压支柱瓷绝缘子引线脱落。 （3）高压支柱瓷绝缘子闪络。
|  |  | 相关条款 | 第十四条#高压支柱瓷绝缘子事故或故障的处理应根据不同类型分别对待。
|  |  | 相关条款 | 第十五条#高压支柱瓷绝缘子断裂事故的处理方法 | 包含 | 运行人员职责& 运行人员到达现场后初步判断事故类别并向上级主管部门汇报，在确认不带电并做好相应的安全措施后对断裂支柱间隔进行巡视。在事故调查人员到来前，严禁挪动高压支柱瓷绝缘子断裂部分。
事故处置& 事故调查人员到达事故现场后对断裂支柱进行初步检查并留下现场影像资料后，检修人员开始拆除断裂支柱工作，拆除后的断裂支柱的各部分，送试验室做进一步分析。
恢复供电& 设备恢复工作结束，具备投运条件后，应按有关规定汇报处理情况，通知调度部门安排复役。事后，有关技术人员应编写事故（故障）分析报告。
|  |  | 相关条款 | 第十六条#高压支柱瓷绝缘子引线脱落 | 包含 | 运行人员职责& 运行人员到达现场后初步判断事故类别并向上级主管部门汇报，在确认不带电并做好相应的安全措施后对高压支柱瓷绝缘子引线脱落进行检查。在事故调查人员到来前，严禁攀爬支柱或构架进行检查。
事故处置& 事故调查人员到达事故现场后对引线脱落进行初步检查，并留下现场影像资料后，检修人员开始拆除工作，拆除后的各部分，送试验室做进一步分析。
恢复供电& 设备恢复工作结束，具备投运条件后，应按有关规定汇报处理情况，通知调度部门安排复役。事后，有关技术人员应编写事故（故障）分析报告。
|  |  | 相关条款 | 第十七条#高压支柱瓷绝缘子闪络 | 包含 | 运行人员职责& 运行人员到达现场后初步判断事故类别并向上级主管部门汇报，在确认不带电并做好相应的安全措施后对高压支柱瓷绝缘子进行检查。在事故调查人员到来前，严禁清擦瓷绝缘子表面。
事故处置& 事故调查人员到达事故现场后先对事故瓷绝缘子留取影像资料后，对瓷绝缘子表面污秽取样及进行盐密测试，调查人员应对事故瓷绝缘子表面污秽状况、烧伤状况及是否出现裂纹或损伤情况进行检查，并对该瓷绝缘子进行试验、检测。
恢复供电& 设备恢复工作结束，具备投运条件后，应按有关规定汇报处理情况，通知调度部门安排复役。事后，有关技术人员应编写事故（故障）分析报告。
|  | 设备技术管理 | 相关条款 | 第十八条#设备档案 | 包含 | 基本设备台帐见附表A、B& 附表A 高压支柱瓷绝缘子设备台帐 代号 型号 电压等级 （kV） 变电所名称 安装地点 弯曲负荷 （kN） 扭曲负荷 （kN.m） 爬电比距 （mm） 上部安装尺寸（孔数、眼距） 下部安装尺寸（孔数、眼距） 高度（H） 重量（kg） 出厂日期 制造厂 投运日期 附表B 高压支柱瓷绝缘子检修记录 变电所名称 电压等级（kV） 安装位置 缺陷情况 检修周期（年） 检测结果 原因分析 备注
设备各种技术文件应包括新设备投运前和运行中的技术文件及档案& （1）新设备投运前的技术文件应包括： 1）设备招标的技术规范文件、鉴定证书、型式试验报告、出厂合格证书、安装使用说明书等。 2）出厂试验报告、逐各试验报告、交接试验报告、预防性试验报告等。 3）运行巡视记录、异常及缺陷记录、缺陷处理及缺陷消除记录等。 4）支柱瓷绝缘子运行评估分析报告。
第十九条#高压支柱瓷绝缘子运行状态分析& （一）高压支柱瓷绝缘子运行状态分析的目的是为了及时发现缺陷，及时消除缺陷，提高高压支柱瓷绝缘子健康水平，确保安全运行。 （二）运行中的高压支柱瓷绝缘子，根据缺陷情况加以评估。即：危急缺陷、严重缺陷。 ⑴ 危急状态。支柱瓷绝缘子存在裂纹或支柱瓷绝缘子表面破损（单个面积超过40mm²）就可定为危急状态。 ⑵ 严重状态。支柱瓷绝缘子表面存在破损（单个面积不得超过40mm²）就可定为严重状态。
第二十条#评估分析& 高压支柱瓷绝缘子设备评估，是指对瓷绝缘子设备的运行、维护、试验、检修、技术监督等方面进行综合评估后确定的设备质量状态水平。 （一）按国网公司颁发的“电力生产设备评估管理办法”，按照高压支柱瓷绝缘子设备的运行状况、存在问题、原因分析等来定期进行支柱瓷绝缘子设备评估。 （二）运行单位应根据运行巡视、停运检查及探测、试验结果对支柱瓷瓷绝缘子的运行情况和安全状况进行评估分析。
第二十一条#预防事故措施& （一）运行单位应根据上级单位下发的有关预防事故措施的要求积极进行检查整改。 （二）运行单位对于安评中发现的问题应积极进行整改。
|  | 备品备件管理 | 相关条款 | 第二十二条#一般规定& （一） 为了能及时消除设备缺陷，缩短停运时间，提高设备可用率，确保电网安全经济运行，各级单位需做好备品备件管理工作。 （二） 备品备件的管理应遵循“统一管理、分级负责、合理储备、分散保管、有偿使用”的原则。 （三） 备品备件应按需配置，合理定额，及时补齐。 （四） 高压支柱瓷绝缘子的备品备件有：支柱瓷绝缘子以及相应的附件，如：螺栓、垫片等。
第二十三条#备品备件配置定额& （一） 252kV及以上高压支柱瓷绝缘子可由网、省公司统一配置， 126（72.5）kV等级高压支柱瓷绝缘子由各市（地）局统一配置，数量根据实际需要。
第二十四条#备品备件的保管和维护& （一） 备品备件保管单位应具有相应的设备专业知识和管理经验。保管单位应根据备品备件的特性，保证相宜的环境，按期保养和测试，并作好记录，确保备品备件随时处于良好状态。保管单位要做到帐、物、卡相符，并按时寄送报表。
第二十五条#备品备件的补充和报废& （一） 工程项目设备订货合同中订购的备品备件，在工程竣工时由电力建设单位按有关规定向各级责任单位移交备品备件及相关技术资料；责任单位应上报上级主管部门、及时登记归档和输入备品备件信息管理系统，并落实存放地点。 （二） 各运行单位和保管单位根据备品消耗情况和储备定额，及时向备品负责单位提出补充采购申请，由负责单位的生技部门会同备品管理部门根据申请编制补充备品备件计划，经上级公司批准后，形成采购目录。备品管理部门根据采购目录，负责备品备件的采购，生技部门配合选型验收等技术工作。 （三） 设备到货后采购单位和保管单位必须认真验收，并作好验收记录，发现问题及时汇报处理。购入的备品备件由保管单位造册纳入备品备件管理系统。 （四） 当备品备件丧失备用功能时，由保管单位向主管单位提出报废申请。
|  | 设备报废 | 相关条款 | 第二十六条#当高压支柱瓷绝缘子运行时间达到20年及以上时，经上级有关部门鉴定后，决定高压支柱瓷绝缘子报废。
第二十七条#高压支柱瓷绝缘子报废后，应及时更新设备台帐。
|  | 72.5kV及以上电压等级支柱瓷绝缘子运行规范编制说明 | 内容 | 本规范是根据国家电网公司生产输电[2004]40号文“输变电设备评估分析和管理规范制订工作会议纪要”的要求制订的。目的是为了防止和减少高压支柱瓷绝缘子断裂造成的事故，提高电网的运行可靠性。 本规范主要根据原国家电力公司《关于印发高压支柱瓷绝缘子事故情况调查报告的通知》（发输电输[2002]116号文）和国家电网公司《关于印发2003年高压开关专责会议纪要的通知》（生产输变[2004]4号）中有关的运行情况统计和要求，依据现行国标、行标等有关标准的规定，邀请西安西电高压电瓷有限责任公司的专家，结合有关地区和青海省电力公司有关高压支柱瓷绝缘子的经验，提出了本运行规范，尽可能为使用者特别是基层使用者提供方便，同时规范有关管理工作。
|  |  | 包含 | 第一章#总则& 本章主要说明制定本规范的目的、依据及本规范的主要内容和适用范围。
|  |  | 包含 | 第二章#引用标准& 本章列出本标准所引用的部分国家标准、电力行业标准和国家电网公司有关标准，但并不仅限于此，凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
|  |  | 包含 | 第三章#设备的验收& 标准对所使用的高压支柱绝缘子的开箱检查、安装、验收等进行了规定，给出了高压支柱瓷绝缘子的安装工艺要求及验收标准。
|  |  | 包含 | 第四章#设备运行巡视、检修项目维护及要求& 本章提出了对高压支柱瓷绝缘子在日常运行中的巡视项目、巡视次数以及要求，并对高压支柱绝缘子设备的检查和维护项目内容进行了说明。对高压支柱绝缘子的日常巡视、正常巡视、特巡以及缺陷定性等项目进行了规定，各单位可结合本地区实际情况可增加巡视次数和特巡次数。
|  |  | 包含 | 第五章#事故和故障处理& 本章提出了对高压支柱瓷绝缘子的常见故障特性及运行人员在故障时所需进行的工作，分析判断和解决措施并对高压瓷支柱绝缘子的检测周期进行了规定。
|  |  | 包含 | 第六章#技术管理& 本章提出了各项试验，包括：产品型式试验、抽样试验和逐个试验，对试验项目、依据和方法给出了标准，使得用户进行支柱瓷绝缘子出厂监造时有据可依并对高压支柱瓷绝缘子运行状态进行了定性、评估。
|  |  | 包含 | 第七章#备品备件管理& 本章提出了备品备件的管理原则及所需配额，各运行单位可根据本地区的实际情况进行统一安排。