## Sheet1
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
1 | 主变压器
1.1 |  | 油浸变压器 |  |  |  | 绕组电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组短路阻 抗异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组吸收比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组极化指 数不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
3
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组泄漏电 流不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组频率响 应测试 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 空载电流和 空载损耗测 量值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局部放电测 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心绝缘夹 件电阻与以 前测试结果 有明显变化 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
4
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 纸绝缘聚合 度测量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心接地电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油泥 与沉淀物 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油酸值 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油微水 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油介 质损耗 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油界面 张力不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
5
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘油体积 电阻率 （ 90 ℃） 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油色 谱分析不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油含气 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油击穿 电压不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 直流偏磁水 平检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 油箱 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速 度每滴时间快于 5 秒且油 位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
6
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 冒烟 | 运行中冒烟， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 着火 | 运行中着火， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 油温过高 | 强迫油循环风冷变压 器的最高上层油温超过 85 ℃； 油浸风冷和自冷变 压器上层油温超过 95 ℃ | 危急
[5 empty] | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速 度每滴时间快于 5 秒且油 位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 指示卡滞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 金属膨胀器指示 不变化 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 破损 | 金属膨胀器外观破损 | 严重
[6 empty] | 隔膜破损 | 引起油劣化加速， 由检 修人员综合判断 | 严重
[6 empty] | 胶囊破损 | 引起油劣化加速， 由检 修人员综合判断 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 油位异常 发信 | 油位异常发信， 但现场 油位正常 | 一般
7
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 净油 器 | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 呼吸 器 | 堵塞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 呼吸器较长时间 不呼吸 | 危急
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
[6 empty] | 油封玻璃破 损 | 油封玻璃破损， 油封油 渗漏 | 一般
[6 empty] | 油封油过多 | 呼吸器油封油位超过 最高线 | 一般
[6 empty] | 油封油过少 | 呼吸器油封油位低于 最低线 | 一般
[5 empty] | 升高 座 | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | CT 瓷套 破损 | CT 瓷套外观破损 | 严重
[5 empty] | 接地 体 | 连接不良 | 连接螺丝松动等引起 接地体连接不良 | 严重
[5 empty] | 本体 端子 箱 | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
8
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 端子箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[5 empty] | 灭火 装置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 控制故障 | 控制故障 | 一般
[6 empty] | 管道锈蚀 | 组成部件出现穿透性 锈蚀 | 严重
[7 empty] | 组成部件出现非穿透 性锈蚀， 面积达到整体的 1/10 以上 | 一般
[6 empty] | 阀门故障 | 阀门故障 | 严重
[6 empty] | 感温线故障 | 感温线故障 | 一般
[6 empty] | 排油注氮装 置断流阀 动作 | 排油注氮装置断流阀 动作 | 危急
[5 empty] | 在线 油色 谱检 测装 置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 检测数据 超标 | 油色谱检测数据超标 （实际取样检测结果超标 或检测结果尚未出来） | 严重
[7 empty] | 油色谱检测数据超标 （实际取样检测结果合 格） | 一般
[6 empty] | 面板无显示 | 面板无显示 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 严重
9
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 电源故障 | 电源故障 | 一般
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
[5 empty] | 在线 电气 监测 装置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 数据超标 | 监测数据超出规定值 | 严重
[6 empty] | 面板无显示 | 面板无显示 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 电源故障 | 一般
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
|  |  | 套管 |  |  | 渗油 | 套管表面有油迹， 但未 形成油滴 | 严重
[7 empty] | 套管表面有油迹， 虽未 形成滴油， 但套管表面有 油迹已延伸 2/3 以上瓷裙 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 套管表面渗油， 形成油 滴 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限，可能由内渗引起 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 末屏异常 | 末屏接地不良引起放 电 | 危急
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ 的 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
10
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 表面温升异 常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 B. 整体温升 偏高，且中上部温差大， 或 三 相 之 间 温 差 超 过 2-3K 。 | 危急
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电容量及介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油色 谱分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 末屏介损 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压和 局放测试不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 外绝 缘 | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[7 empty] | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
11
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹破损 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：金属 导线：δ≥ 80% 或热点温 度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
|  |  | 冷却 器系 统 | 强油循 环 |  | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[5 empty] | 冷却 器 | 故障 | 故障数少于冷却器总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
[7 empty] | 故障数达到冷却器总 数的 1/3 及以上，将引起 主变油温明显上升 | 严重
12
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 全停 | 冷却器全停 | 危急
[6 empty] | 切换试验无 法进行 | 冷却器交流总电源无 法进行切换 | 严重
[7 empty] | 单组冷却器工作方式 无法进行切换 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 冷却器 I 段电源故障或 II 段电源故障 | 严重
[5 empty] | 潜油 泵 | 故障 | 潜油泵马达故障、 声音 异常、振动等（仍有备用 潜油泵组） | 一般
[7 empty] | 潜油泵马达故障、 声音 异常、振动等（没有备用 潜油泵组） | 严重
[6 empty] | 渗油 | 非负压区渗油 | 一般
[7 empty] | 负压区渗油 | 危急
[5 empty] | 风扇 | 故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等； 故障数达到风扇总数 的 1/3 及以上，将引起主 变油温明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常； 故障数量少于风扇总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
[5 empty] | 油流 继电 器 | 指示不正确 | 指示方向指示相反或 无指示 | 一般
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 控制 箱 | 空开合不上 | 单组冷却器分路电源 空开合不上 | 一般
[7 empty] | 总电源空开合不上 | 严重
[6 empty] | 指示灯不亮 | 指示灯不亮 | 一般
[6 empty] | 光字牌不亮 | 光字牌不亮 | 一般
[6 empty] | 外壳锈蚀 | 外壳锈蚀 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
13
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 受潮 | 控制箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
|  |  |  | 风冷 |  | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[5 empty] | 冷却 器 | 切换试验无 法进行 | 冷却器交流总电源无 法进行切换 | 严重
[7 empty] | 单组冷却器工作方式 无法进行切换 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 冷却器 I 段电源故障或 II 段电源故障 | 严重
[5 empty] | 风扇 | 故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等； 故障数达到风扇总数的 1/3 及以上，将引起主变 油温明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常； 故障数量少于风扇总数 的 1/3 ，未造成主变油温 明显上升 | 一般
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 控制 箱 | 空开合不上 | 单组冷却器分路电源 空开合不上 | 一般
[7 empty] | 总电源空开合不上 | 严重
14
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 指示灯不亮 | 指示灯不亮 | 一般
[6 empty] | 光字牌不亮 | 光字牌不亮 | 一般
[6 empty] | 外壳锈蚀 | 外壳锈蚀 | 一般
[6 empty] | 接线端子 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 控制箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
|  |  |  | 自冷 |  | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
|  |  | 分接 开关 | 无载 开关 |  | 直流电阻测 量值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
|  |  |  | 有载 开关 |  | 内部渗油 | 正常时有载开关油位 应低于本体油位， 如接近 本体油位有可能内渗引 起， 需由检修人员综合判 断 | 严重
15
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 内部有异常 声响 | 有载开关在非调节过 程中发出异常声响 | 危急
[6 empty] | 油耐压试验 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 动作特性、 切换时间测 量值不满足 要求 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 过渡电阻测 量值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 操动 机构 | 拒动 | 传动轴脱落、卡涩、电 源缺相、接触器故障、电 机故障等 | 严重
[6 empty] | 滑档 | 调节过程中发生滑档 现象 | 严重
[6 empty] | 调档时空开 跳开 | 调档时空开跳开 | 严重
[6 empty] | 空开合不上 | 空开合不上 | 严重
[6 empty] | 操作次数超 过厂家 规定值 | 操作次数超过厂家规 定值（运行 10 年以上的 开关按指导的规定次数 执行， 10 年以内的开关按 说明书规定次数和年限 执行） | 一般
[6 empty] | 计数器故障 | 机构动作后指示无变 化或变化错误 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
16
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 受潮 | 机构箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 包括加热器电源失去、 自动控制器损坏、 加热电 阻损坏等 | 一般
[5 empty] | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 油位异常 发信 | 油位异常发信， 但现场 油位正常 | 一般
[5 empty] | 呼吸 器 | 油封油过多 | 呼吸器油封油位超过 最高线 | 一般
[6 empty] | 油封油过少 | 呼吸器油封油位低于 最低线 | 一般
[6 empty] | 堵塞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 呼吸器较长时间 不呼吸 | 危急
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
[6 empty] | 油封玻璃 破损 | 油封玻璃破损， 油封油 渗漏 | 一般
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
17
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
[5 empty] | 在线 滤油 装置 | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 面板无显示 | 面板无显示 | 一般
[6 empty] | 不能自动起 动滤油工作 | 未按照装置预先设定 的起动条件进行工作 | 一般
[6 empty] | 滤芯压力过 高 | 滤芯压力过高 | 严重
[6 empty] | 油泵故障 | 油泵故障 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 电源故障 | 一般
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
|  |  | 非电 量保 护 |  | 气体 继电 器 | 渗油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 轻瓦斯发信 | 轻瓦斯发信 | 严重
[6 empty] | 重瓦斯动作 | 重瓦斯动作 | 危急
[6 empty] | 防雨措施 破损 | 防雨措施破损 , 无法起 到防雨功能 | 严重
[5 empty] | 压力 释放 阀 | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 喷油 | 运行中发生喷油 | 危急
[6 empty] | 动作 | 压力释放动作 | 危急
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信， 未查明原因 | 严重
[7 empty] | 接点发信， 查明非主变 本身原因引起 | 一般
18
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 测温 装置 | 指示不正确 | 与实际温度差值≥ 5 ° ＜ 10 °指示可变化 | 一般
[7 empty] | 与实际温度差值≥ 10 °或无指示变化 | 严重
[6 empty] | 现场与监控 系统温度不 一致 | 两处指示相差≥ 5 °＜ 10 ° | 一般
[7 empty] | 两处指示相差任一相 ≥ 10 ° | 严重
[6 empty] | 指示看不清 | 指示看不清 | 一般
[6 empty] | 破损 | 破损 | 严重
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信 | 一般
|  |  |  | 有载开 关 | 气体 继电 器 | 渗油 | 表面有渗油油迹， 未形 成油滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 轻瓦斯发信 | 轻瓦斯发信 | 一般
[6 empty] | 重瓦斯动作 | 重瓦斯动作 | 危急
[6 empty] | 防雨措施 破损 | 防雨措施破损 , 无法起 到防雨功能 | 严重
[5 empty] | 压力 释放 阀 | 渗油 | 表面有渗油油迹， 未形 成油滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 喷油 | 运行中发生喷油 | 危急
[6 empty] | 动作 | 压力释放动作 | 危急
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信， 未查明原因 | 严重
[7 empty] | 接点发信， 查明非主变 本身原因引起 | 一般
1.2 |  | 干式变压器 |  |  |  | 响声异常 | 响声异常且内部有放 电声 | 危急
[7 empty] | 响声异常， 内部没有放 电声 | 严重
19
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组温度 过高 | A 级绝缘的绕组温度 ＞ 95 ℃， E 级绝缘的绕组 温度＞ 110 ℃， B 级绝缘 的绕组温度＞ 120 ℃， F 级绝缘的绕组温度＞ 145 ℃， H 级绝缘的绕组 温度＞ 175 ℃， C 级绝缘 的绕组温度＞ 210 ℃ | 危急
[6 empty] | 外部开裂 | 外部开裂 | 危急
[6 empty] | 有焦味 | 有焦味 | 危急
[6 empty] | 绕组直流电 阻值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻偏低 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心多点 接地 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 吸收比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分接头变比 误差偏大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
20
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 导电 接头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度 ＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 80% 或热点温度 ＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15 K | 一般
[5 empty] | 干式 套管 | 破损开裂 | 表面有明显开裂、 破损 严重 | 危急
[6 empty] | 轻微破损 | 表面有轻微脱釉等轻 微破损 | 一般
|  |  | 冷却 器系 统 |  |  | 电源故障 | 电源故障 | 严重
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
[6 empty] | 风扇故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等数量超过风扇总数 的 1/3 或未超过 1/3 但造 成主变温度明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常或故障 数少于风扇总数的 1/3 ， 未造成主变温度明显上 升 | 一般
|  |  | 非电 量保 护 |  | 测温 装置 | 指示温度与 实际温度 不符 | 指示温度与红外测温 数值相差 15 ℃以上 | 严重
[6 empty] | 无指示或 损坏 | 无指示或损坏 | 严重
[6 empty] | 检验不合格 | 检验不合格 | 严重
1.3 |  | SF6 气体绝缘变 压器 |  |  | 气室 | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低报警 | 严重
[6 empty] | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低动作 | 危急
[6 empty] | SF6 气体压 力异常 | 气体压力异常 | 严重
21
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 表面漆层破损和轻微 锈蚀 | 一般
[7 empty] | 表面锈蚀严重 | 严重
[6 empty] | 冒烟 | 应立即停运 | 危急
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起。 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声。 | 危急
[5 empty] | SF6 气体 | 气体温度 过高 | 变压器上层气体温度 不得超过 105 ℃。 | 危急
[5 empty] | 接地 体 | 连接不良 | 连接螺丝松动等引起。 | 严重
[5 empty] | 本体 端子 箱 | 锈蚀 | 表面漆层破损和轻微 锈蚀 | 一般
[7 empty] | 表面锈蚀严重 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 机构箱电缆孔封堵不 严，机构箱门密封圈老 化， 导致箱内空气湿度较 大，箱内设备表面有凝 露， 影响机构箱内二次回 路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 包括加热器电源失去、 自动控制器损坏、 加热电 阻损坏等 | 一般
[5 empty] | 试验 项目 | 绕组直流电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
22
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组短路阻 抗异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组吸收比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组极化指 数不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组介损不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组泄漏电 流不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组频率响 应测试 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
23
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 局部放电测 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心绝缘夹 件电阻与以 前测试结果 有明显变化 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心接地电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 气体湿度 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 气体成分 异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
|  |  | 电缆 箱 |  | 气室 | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低报警 | 严重
[6 empty] | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低动作 | 危急
[6 empty] | SF6 气体压 力异常 | 气体压力异常 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 表面漆层破损和轻微 锈蚀 | 一般
[7 empty] | 表面锈蚀严重 | 严重
[6 empty] | 冒烟 | 应立即停运 | 危急
24
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起。 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声。 | 危急
[5 empty] | SF6 气体 | 气体湿度 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 气体成分 异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
|  |  | 套管 |  | 瓷套 | 末屏异常 | 末屏接地不良引起放 电 | 危急
[6 empty] | 破损、开裂 | 瓷套破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 瓷套放电超过第二裙 | 危急
[7 empty] | 瓷套放电较为严重， 但 未超过第二裙 | 严重
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 A.1 ： 套管： δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 A.1 ： 套管： δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃的。 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 A.1 ： 套管： 相间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 表面温升异 常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 B. 整体温升 偏高，且中上部温差大， 或 三 相 之 间 温 差 超 过 2-3K 。 | 危急
[5 empty] | 导电 接头 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
25
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用。 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度 ＞ 130 ℃。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 80% 或热点温度 ＞ 90 ℃的为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 试验 项目 | 主绝缘及末 屏对地绝缘 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 介质损耗和 电容值 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
|  |  | 冷却 器系 统 | 强迫循 环风冷 | 冷却 器 | 切换试验无 法进行 | 冷却器交流总电源无 法进行切换。 | 严重
[7 empty] | 单组冷却器工作方式 无法进行切换。 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 冷却器 I 段电源故障或 II 段电源故障。 | 严重
[6 empty] | 全停 | 冷却器全停 | 危急
[5 empty] | 气泵 | 故障 | 气泵马达故障、 声音异 常、振动等。 | 严重
26
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 漏气 | 负压区漏气。 | 危急
[5 empty] | 风扇 | 故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等； 故障数达到风扇总数 的 1/3 及以上，将引起主 变油温明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常； 故障数量少于风扇总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
[5 empty] | 气流 继电 器 | 指示不正确 | 指示方向指示相反或 无指示。 | 严重
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 气温明显高于历史 值。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面漆层破损和轻微 锈蚀 | 一般
[7 empty] | 表面锈蚀严重 | 严重
[5 empty] | 控制 箱 | 空开合不上 | 单组冷却器分路电源 空开合不上。 | 一般
[7 empty] | 总电源空开合不上。 | 严重
[6 empty] | 指示灯不亮 | 指示灯不亮 | 一般
[6 empty] | 光字牌不亮 | 光字牌不亮 | 一般
[6 empty] | 外壳锈蚀 | 外壳锈蚀 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 密封不良 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 机构箱电缆孔封堵不 严，机构箱门密封圈老 化， 导致箱内空气湿度较 大，箱内设备表面有凝 露， 影响机构箱内二次回 路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等。 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等。 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 包括加热器电源失去、 自动控制器损坏、 加热电 阻损坏等 | 一般
|  |  | 分接 开关 | 有载开 关 | 气室 | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低报警 | 严重
27
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | SF6 气体 泄漏 | 气体压力低动作 | 危急
[6 empty] | SF6 气体压 力异常 | 气体压力异常 | 严重
[6 empty] | 有载开关 拒动 | 传动轴脱落、卡涩、电 源缺相、接触器故障、电 机故障等。 | 严重
[5 empty] | SF6 气体 | 气体湿度 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 气体成分 异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 操动 机构 | 滑档 | 调节过程中发生滑档 现象 | 严重
[6 empty] | 空开合不上 | 空开合不上 | 严重
[6 empty] | 调档时空开 跳开 | 调档时空开跳开 | 严重
[6 empty] | 计数器故障 | 机构动作后指示无变 化或变化错误 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 锈蚀 | 表面漆层破损和轻微 锈蚀 | 一般
[7 empty] | 表面锈蚀严重 | 严重
[6 empty] | 受潮 | 机构箱电缆孔封堵不 严，机构箱门密封圈老 化， 导致箱内空气湿度较 大，箱内设备表面有凝 露， 影响机构箱内二次回 路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 包括加热器电源失去、 自动控制器损坏、 加热电 阻损坏等 | 一般
28
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 非电 量保 护 | 气体密 度计 |  | 指示异常 | 指示异常 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
[5 empty] | 电缆 箱 | 指示异常 | 指示异常 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
[5 empty] | 有载 开关 | 指示异常 | 指示异常 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
|  |  |  | 压力突 变继 电器 |  | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
[5 empty] | 电缆 箱 | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
[5 empty] | 有载 开关 | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 二次回路绝缘电阻不 合格 | 危急
|  |  |  | 测温 装置 |  | 指示不正确 | 与实际温度差值≥ 5 ° ＜ 10 °指示可变化 | 一般
[7 empty] | 与实际温度差值≥ 10 °或无指示变化 | 严重
[6 empty] | 现场与监控 系统温度不 一致 | 两处指示相差≥ 5 °＜ 10 ° | 一般
[7 empty] | 两处指示相差任一相 ≥ 10 ° | 严重
[6 empty] | 指示看不清 | 指示看不清 | 一般
[6 empty] | 破损 | 破损 | 严重
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信 | 一般
2 | 断路器
2.1 |  | 真空断路器 |  |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数，定性为危急缺 陷。 | 危急
29
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数； 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 断路 器及管道内有异常声音 （漏气声，振动声，放电 声）定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
30
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 断路 器分、 合闸位置指示不正 确， 与当时的实际本体运 行状态不相符定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 断路器位置， 易造成误判 断。 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 基础 | 破损 | 基础明显破损或开裂， 但不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 沉降 | 基础严重下沉， 导致引 线拉直， 威胁设备安全运 行 | 危急
[7 empty] | 基础有轻微下沉或倾 斜，并有发展趋势 | 严重
31
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 支架 | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 支架松动、变形，影响 设备运行 | 严重
[5 empty] | 套管 | 断裂、裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 有放电声 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷套外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面积污 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严 重积污定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶表面存有明显积 污 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
32
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | 引线 或接 线端 子 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 真空 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 真空泡变色 | 由于真空泡破损、 泄漏 等原因导致真空泡变色、 真空度不合格根据国家 电网公司 《高压开关设备 运行规范》第十八条（表 11 ） 4.1 真空灭弧室耐压 或真空度不合格定性为 危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 真空度 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
33
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 有裂纹 | 表面存有明显可见的 物理损伤性裂纹 | 危急
[6 empty] | 外表面积污 严重 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.1 真空 灭弧室外表面积污严重 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 放电声或因 放电而发光 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.1 真空 灭弧室内有放电声或因 放电而发光定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
|  |  | 操作 机构 | 电磁机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 损坏 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
34
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观明显变形， 暂不 影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
35
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，机构箱内有积水。 | 严重
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
36
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 电源 闸 刀、 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 危急
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  |  | 弹簧 机构 |  | 无法储能 | 由于储能电机异常或 储能机构齿轮松动等原 因导致弹簧无法储能； 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条（表 11 ） 2.3 弹簧机构 储能电机损坏定性为危 急缺陷 | 危急
[6 empty] | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
37
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
38
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观变形， 暂不影响 设备运行。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
39
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致开关 机构内有雨水渗透， 机构 箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
40
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 电源 闸 刀、 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 危急
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
2.2 |  | 多油断路器 |  |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数； 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 内部有 爆裂声 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 多油 断路器内部有爆裂声定 性为危急缺陷 | 危急
41
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 油断 路器严重漏油， 油位不可 见定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计破碎并大量漏 油 | 危急
[6 empty] | 油色发黑 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 断路 器绝缘油严重碳化定性 为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 渗油部位有油珠， 渗油 速度每滴＞ 5 秒或未形成 油滴点，且油位正常。 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 非漏油原因造成油位 无法判断， 且无渗漏油痕 迹。 | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
42
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 断路 器分、 合闸位置指示不正 确， 与当时实际运行状态 不相符定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 断路器位置， 易造成误判 断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 基础 | 破损 | 基础明显破损或开裂， 但不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 沉降 | 基础严重下沉， 导致引 线拉直， 威胁设备安全运 行 | 危急
[7 empty] | 基础有轻微下沉或倾 斜，并有发展趋势 | 严重
43
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 支架 | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 支架松动、变形，影响 设备运行 | 严重
[5 empty] | 套管 | 断裂、裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 有放电声 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷套外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面积污 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严 重积污定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶表面存有明显积 污 | 一般
[5 empty] | 呼吸 器 | 硅胶饱和 变色 | 全部硅胶都已变色 | 严重
[7 empty] | 超过 2/3 部分硅胶变色 | 一般
[5 empty] | 防雨 罩 | 脱落 | 导致被遮挡部分直接 暴露在自然气候环境下， 易造成雨水渗透， 加剧设 备老化，影响设备运行 | 严重
[5 empty] | 排气 孔 | 喷油 | 排气孔喷油严重 | 危急
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
44
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | 引线 或接 线端 子 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
45
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[5 empty] | 断口 电容 | 电容量不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 介损因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 绝缘 油 | 绝缘油击穿 电压不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油含水 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油介质 损耗因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
46
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘油 PH 值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油中含 气量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
|  |  | 操作 机构 | 电磁机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线、 辅助开关切换 不良或不到位定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
47
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观明显变形， 暂不 影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
48
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致开关 机构内有雨水渗透， 机构 箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
49
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
2.3 |  | 少油断路器 |  |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数； 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 内部有异常 声响 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器内部有异常声响 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 开断过程中 喷油 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器开断过程中严重 喷油定性为危急缺陷。 | 危急
50
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 油断 路器严重漏油， 油位不可 见定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计破碎并大量漏 油 | 危急
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 严重
[6 empty] | 油色发黑 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 断路 器绝缘油严重碳化定性 为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 渗油部位有油珠， 渗油 速度每滴＞ 5 秒或未形成 油滴点，且油位正常。 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 非漏油原因造成油位 无法判断，且无渗油痕 迹。 | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 外绝缘直流 泄漏电流不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
51
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 分、 合闸位置指示不正确， 与 当时的实际本体运行状 态不相符定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 难以判别断路器位置， 易造成误判断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 接地 线引 下线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
52
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 基础 | 破损 | 基础明显破损或开裂， 但不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 沉降 | 基础严重下沉， 导致引 线拉直， 威胁设备安全运 行 | 危急
[7 empty] | 基础有轻微下沉或倾 斜，并有发展趋势 | 严重
[5 empty] | 支架 | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 支架松动、变形，影响 设备运行 | 严重
[5 empty] | 套管 | 断裂、裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 有放电声 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷套外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面积污 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严 重积污定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶表面存有明显积 污 | 一般
[5 empty] | 呼吸 器 | 硅胶饱和 变色 | 全部硅胶都已变色 | 严重
[7 empty] | 超过 2/3 部分硅胶变色 | 一般
53
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 防雨 罩 | 脱落 | 导致被遮挡部分直接 暴露在自然气候环境下， 易造成雨水渗透， 加剧设 备老化 | 严重
[5 empty] | 排气 孔 | 喷油 | 排气孔喷油严重 | 危急
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | 引线 或接 线端 子 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
54
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 冒烟 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器灭弧室冒烟定性 为危急缺陷。 | 危急
[5 empty] | 断口 电容 | 断口电容电 容量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 介损因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 绝缘 油 | 绝缘油击穿 电压不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油含水 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
55
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油介质 损耗因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油 PH 值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 绝缘油中含 气量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
|  |  | 操作 机构 | 液压机 构 |  | 机构不能 建压 | 由于电机故障等引起 压力低于正常值下限时， 机构不能启动打压， 且压 力继续下降。 | 危急
[6 empty] | 油压到零 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 1.6 液压 机构失压到零定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 压力低闭锁 | 油压低至断路器报重 合闸、分闸、合闸闭锁信 号，断路器拒分拒合 | 危急
[6 empty] | 压力低告警 | 油压低于告警常值， 断 路器报异常信号但未闭 锁操作。 | 严重
56
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 频繁打压 | 开关前后两次打压时 间间隔小于产品出厂技 术文件规定要求或既定 的经验值根， 据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 1.6 液压机构频繁打压定 性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 打压超时 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压超时定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 打压不停泵 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压不停泵 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 严重漏油、 喷油 | 液压机构损坏导致大 量漏油甚至喷油， 油位下 降迅速。 根据国家电网公 司 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 （表 11 ） 3.3 液压结构严重漏油定性 为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 液压机构管路出现油 迹， 漏油速度每滴时间＜ 5 秒，且油箱油位正常 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 液压机构管路出现油 迹、渗油点时，渗油速度 每滴时间＞ 5 秒，且油箱 油位正常 | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 不清 | 非漏油原因造成油位 无法判断， 且无渗漏油痕 迹。 | 一般
57
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线、 辅助开关切换 不良或不到位定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
58
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合产 品出厂技术文件要求 | 危急
[5 empty] | 压力 表 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未发压力闭锁， 压 力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成压力泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[5 empty] | 储气 缸 | 渗油 | 无明显可见渗油点， 机 构上有油迹， 且机构压力 正常。 | 一般
[6 empty] | 漏氮 | 断路器发出氮气泄漏 信号，未闭锁断路器操 作。 | 一般
[7 empty] | 断路器发出氮气泄漏 信号，并闭锁断路器操 作。根据国家电网公司 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 （表 11 ） 3.3 液压结构漏氮定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱因锈蚀造成密 封不严等， 直接影响设备 运行定性为严重缺陷。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
59
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致开关 机构内有雨水渗透， 机构 箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
60
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  | 操作 机构 | 电磁机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 损坏 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
61
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观明显变形， 暂不 影响设备运行 | 一般
62
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，机构箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
63
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 电源 闸 刀、 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  |  | 弹簧 机构 |  | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
64
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
65
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观变形， 暂不影响 设备运行。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，机构箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
66
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 电源 闸 刀、 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
67
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
[6 empty] | 无法储能 | 由于储能电机异常或 储能机构齿轮松动等原 因导致弹簧无法储能； 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条（表 11 ） 2.3 弹簧机构 储能电机损坏定性为危 急缺陷 | 危急
2.4 |  | SF6 断路器 |  |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数； 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 低压力闭锁 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体闭锁定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 低压力报警 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体漏气发出告警信号 定性为严重缺陷 | 严重
68
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 断路 器及管道内有异常声音 （漏气声，振动声，放电 声）定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 防爆膜变形 或损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 SF6 断路器防爆膜变形或损 坏定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 管道、接头 破损 | SF6 气体管道破坏性损 伤，管道有裂缝，并导致 SF6 气体泄漏 | 危急
[7 empty] | SF6 气体管道机械性损 伤，明显变形，未破裂。 | 严重
[7 empty] | SF6 气体管道浅表性受 损，不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | SF6 气体湿 度不合格 | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 500 μ L/L 且有快速上升趋势 | 危急
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/L 且有快速上升趋势 | 严重
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/L | 一般
[6 empty] | SF6 成分分 析不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
69
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 断口 电容 | 电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 介损因数 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 分、 合闸位置指示不正确， 与 当时的实际本体运行状 态不相符定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 难以判别断路器位置， 易造成误判断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
70
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 接地 线引 下线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 基础 | 破损 | 基础明显破损或开裂， 但不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 下沉 | 基础严重下沉， 导致引 线拉直， 威胁设备安全运 行 | 危急
[7 empty] | 基础有轻微下沉或倾 斜，并有发展趋势 | 严重
[5 empty] | 支架 | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 支架松动、变形，影响 设备运行 | 严重
[5 empty] | 套管 | 断裂、裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 有放电声 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
71
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 瓷套外表面有轻微放 电或轻微电晕。 | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 表面积污 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严 重积污定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶表面存有明显积 污 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | SF6 压力 表或 密度 继电 器 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未报 SF6 压力闭 锁，压力低等信号。 | 严重
72
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 密封不良 | 易造成 SF6 泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[7 empty] | 外观有破损， 不影响表 计正常工作。 | 一般
[6 empty] | 误发信 | 实际压力正常， 但断路 器发压力异常告警， 易造 成运行人员误判。 | 严重
[5 empty] | 引线 及接 线端 子 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
|  |  | 操作 机构 | 气动机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
73
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 合闸电阻预 接入时间 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
74
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 压力 表 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未压力闭锁， 压力 低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成压力泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[5 empty] | 空气 压缩 机 | 润滑油乳化 | 润滑油乳化变白， 但不 影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 机构不能 建压 | 由于电机故障等引起 压力低于正常值下限时， 机构不能启动打压， 且压 力继续下降。 | 危急
[6 empty] | 频繁打压 | 开关前后两次打压时 间间隔小于产品规定要 求或既定的经验值根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 1.6 气动机构频繁 打压定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 打压超时 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 气动机构打压超时定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 压力低闭锁 | 油压低至断路器报重 合闸、分闸、合闸闭锁信 号，断路器拒分拒合 | 危急
75
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 压力高报警 | 油压高于异常告警常 值，达到泄压值，断路器 报异常信号， 安全阀没有 动作 | 严重
[6 empty] | 压力高报警 | 油压高于告警常值， 未 达到泄压值， 断路器报异 常信号 | 一般
[6 empty] | 压力低报警 | 油压低于告警常值， 断 路器报异常信号但未闭 锁操作。 | 严重
[6 empty] | 油位检查 | 无油位显示 | 严重
[7 empty] | 油位低 | 一般
[5 empty] | 管路 | 结冰 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 气动 机构管路或阀体结冰定 性为危急缺陷 | 危急
阀体
[5 empty] | 加热 器 | 故障 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
[5 empty] | 温湿 度控 制器 | 失灵 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
[5 empty] | 自动 排污 装置 | 失灵 | 排污装置启动后无法 停止或不会启动， 根据国 家电网公司 《高压开关设 备运行规范》第十八条 （表 11 ） 2.3 气动机构自动 排污装置失灵定性为严 重缺陷 | 严重
[5 empty] | 气水 分离 器 | 故障 | 气水分离器不能正常 工作 | 严重
[5 empty] | 空气 管道 | 损伤、变形 重要 | 管道发生机械性损伤， 管道变形但未破裂造成 泄漏。 | 严重
[5 empty] | 泄压 安全 阀 | 故障 | 导致空气泄漏， 造成频 繁打压 | 危急
[5 empty] | 传动 皮带 | 故障 | 皮带断裂、 打滑导致不 能打压 | 危急
76
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱因锈蚀造成密 封不严等， 直接影响设备 运行定性为严重缺陷。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，机构箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
77
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  | 操作 机构 | 液压机 构 |  | 机构不能建 压 | 由于电机故障等引起 压力低于正常值下限时， 机构不能启动打压， 且压 力继续下降。 | 危急
[6 empty] | 油压到零 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 1.6 液压 机构失压到零定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 压力低闭锁 | 油压低至断路器报重 合闸、分闸、合闸闭锁信 号，断路器拒分拒合 | 危急
[6 empty] | 压力低告警 | 油压低于告警常值， 断 路器报异常信号但未闭 锁操作。 | 严重
78
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 频繁打压 | 开关前后两次打压时 间间隔小于产品出厂技 术文件规定要求或既定 的经验值根， 据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 1.6 液压机构频繁打压定 性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 打压超时 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压超时定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 打压不停泵 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压不停泵 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 严重漏油、 喷油 | 液压机构损坏导致大 量漏油甚至喷油， 油位下 降迅速。 根据国家电网公 司 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 （表 11 ） 3.3 液压结构严重漏油定性 为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 液压机构管路出现油 迹， 漏油速度每滴时间＜ 5 秒，且油箱油位正常 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 液压机构管路出现油 迹、渗油点时，渗油速度 每滴时间＞ 5 秒，且油箱 油位正常 | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 不清 | 非漏油原因造成油位 无法判断， 且无渗漏油痕 迹。 | 一般
79
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线、 辅助开关切换 不良或不到位定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
80
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合产 品出厂技术文件要求 | 危急
[5 empty] | 压力 表 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未发压力闭锁， 压 力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成压力泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[5 empty] | 储气 缸 | 渗油 | 无明显可见渗油点， 机 构上有油迹， 且机构压力 正常。 | 一般
[6 empty] | 漏氮 | 断路器发出氮气泄漏 信号，未闭锁断路器操 作。 | 一般
[7 empty] | 断路器发出氮气泄漏 信号，并闭锁断路器操 作。根据国家电网公司 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 （表 11 ） 3.3 液压结构漏氮定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱因锈蚀造成密 封不严等， 直接影响设备 运行定性为严重缺陷。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
81
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致开关 机构内有雨水渗透， 机构 箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
82
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 严重
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  |  | 弹簧机 构 |  | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
83
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
84
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱由于材质原因 造成外观变形， 暂不影响 设备运行。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，机构箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
85
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 严重
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
86
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
|  |  |  | 液压弹 簧机构 |  | 机构不能 建压 | 由于电机故障等引起 压力低于正常值下限时， 机构不能启动打压， 且压 力继续下降。 | 危急
[6 empty] | 油压到零 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 1.6 液压 机构失压到零定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 压力低闭锁 | 油压低至断路器报重 合闸、分闸、合闸闭锁信 号，断路器拒分拒合 | 危急
[6 empty] | 压力低告警 | 油压低于告警常值， 断 路器报异常信号但未闭 锁操作。 | 严重
[6 empty] | 频繁打压 | 开关前后两次打压时 间间隔小于产品出厂技 术文件规定要求或既定 的经验值根， 据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 1.6 液压机构频繁打压定 性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 打压超时 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压超时定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 打压不停泵 | 打压时间超过整定的 时间定值， 断路器报打压 超时信号， 但压力在正常 范围以内， 根据国家电网 公司 《高压开关设备运行 规范》第十八条（表 11 ） 2.3 液压机构打压不停泵 定性为严重缺陷 | 严重
87
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 严重漏油、 喷油 | 液压机构损坏导致大 量漏油甚至喷油， 油位下 降迅速。 根据国家电网公 司 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 （表 11 ） 3.3 液压结构严重漏油定性 为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 液压机构管路出现油 迹， 漏油速度每滴时间＜ 5 秒，且油箱油位正常 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 液压机构管路出现油 迹、渗油点时，渗油速度 每滴时间＞ 5 秒，且油箱 油位正常 | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 不清 | 非漏油原因造成油位 无法判断， 且无渗漏油痕 迹。 | 一般
[6 empty] | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线、 辅助开关切换 不良或不到位定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
88
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
89
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合产 品出厂技术文件要求 | 危急
[5 empty] | 压力 表 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未发压力闭锁， 压 力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成压力泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[5 empty] | 机构 箱 | 变形 | 机构箱因锈蚀造成密 封不严等， 直接影响设备 运行定性为严重缺陷。 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 高压开 关设备金属部位锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 机构箱封堵不严， 机构 箱门密封圈老化， 导致箱 内空气湿度较大， 箱内设 备表面有凝露， 影响机构 箱内二次回路的绝缘性 能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致开关 机构内有雨水渗透， 机构 箱内有积水。 | 严重
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
90
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 故障 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 严重
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
91
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
3 | 站用（接 地）变
3.1 |  | 油浸站用（接地） 变 |  |  |  | 绕组电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组各分接 位置电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油诊断 性试验项目 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 油箱 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
92
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 冒烟 | 运行中冒烟， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 着火 | 运行中着火， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[5 empty] | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[5 empty] | 呼吸 器 | 堵塞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 呼吸器较长时间 不呼吸 | 危急
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
93
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
[5 empty] | 测温 装置 | 指示温度与 实际温度 不符 | 指示温度与红外测温 数值相差 15 ℃以上 | 一般
[6 empty] | 无指示或 损坏 | 无指示或损坏 | 严重
[6 empty] | 检验不合格 | 检验不合格 | 严重
[5 empty] | 套管 | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[7 empty] | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 金属导 线：δ≥ 80% 或热点温度 ＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
94
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
|  |  | 分接 开关 |  |  | 内部有异常 声响 | 分接开关在非调节过 程中发出异常声响 | 危急
[6 empty] | 拒动 | 传动轴脱落、卡涩、电 源缺相、接触器故障、电 机故障等 | 危急
[6 empty] | 滑档 | 调整档位时档位连跳 | 危急
[6 empty] | 调压控制 失灵 | 调压控制器损坏， 无法 调压 | 危急
[6 empty] | 档位显示 异常 | 调压控制器与本体实 际档位不一致， 或调压控 制器无显示 | 一般
3.2 |  | 干式站用（接地） 变 |  |  |  | 响声异常 | 响声异常且内部有放 电声 | 危急
[7 empty] | 响声异常， 内部没有放 电声 | 严重
[6 empty] | 绕组温度 过高 | A 级绝缘的绕组温度 ＞ 95 ℃， E 级绝缘的绕组 温度＞ 110 ℃， B 级绝缘 的绕组温度＞ 120 ℃， F 级绝缘的绕组温度＞ 145 ℃， H 级绝缘的绕组温度 ＞ 175 ℃， C 级绝缘的绕 组温度＞ 210 ℃ | 一般
严重
危急
[6 empty] | 外部开裂 | 外部开裂 | 危急
[6 empty] | 有焦味 | 有焦味 | 危急
[6 empty] | 绕组套管的 直流电阻值 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 变压器分接 头变比 误差大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻偏低 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
95
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心多点 接地 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 吸收比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分接开关接 触电阻值 偏大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分接头变比 误差偏大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15 K | 一般
[5 empty] | 干式 套管 | 破损开裂 | 表面有明显开裂、 破损 严重 | 危急
96
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 轻微破损 | 表面有轻微脱釉等轻 微破损 | 一般
[5 empty] | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
|  |  | 冷却 器系 统 |  |  | 电源故障 | 电源故障 | 严重
97
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
[6 empty] | 风扇故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常 | 一般
|  |  | 非电 量保 护 |  | 测温 装置 | 指示温度与 实际温度 不符 | 指示温度与红外测温 数值相差 15 ℃以上 | 严重
[6 empty] | 无指示或 损坏 | 无指示或损坏 | 严重
[6 empty] | 检验不合格 | 检验不合格 | 严重
4 | 隔离开关 和接地开 关
|  |  |  | 主刀 |  | 合闸不到位 | 闸刀拐臂未过死点 | 危急
[7 empty] | 闸刀导电杆打开角度 小于产品技术条件要求 的最小角度； 或者闸刀分 闸后动静触头间的安全 净距小于产品技术条件 要求的最小净距等视为 分闸不到位 （产品未明确 安全净距可参照以下标 准 10KV ≥ 0.2 m ； 35KV ≥ 0.4 m ； 110 kV ≥ 1 m ； 220 ≥ 2 m ； 330 ≥ 2.8 m ； 500 ≥ 4.3 m （ SDJ5- 1985 ））。闸刀位置与运 行工况相符， 定为一般缺 陷。 | 严重
[6 empty] | 操作卡涩， 不灵活 | 操作卡涩， 较正常设备 明显偏重， 但能操作到位 | 一般
[6 empty] | 拒分、拒合 | 由于闸刀机械传动卡 死、 失灵等原因导致闸刀 电动、手动都无法操作， 根据国家电网公司 《高压 开关设备技术监督规定》 三 .5 非全相合闸， 非全相 分闸， 闸刀不到位造成工 况与实际不符， 定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 闸刀未接到指令自行 分合闸。 | 危急
98
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 有异物悬挂 | 引线有异物悬挂， 其长 度可跨越相邻相， 在恶劣 气象条件下极易引起电 网设备事故， 威胁电网安 全，需要立即处理。 | 危急
[7 empty] | 导线或设备上有悬 挂物或异物， 不影响设 备安全运行。 | 一般
[6 empty] | 同期不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 导电回路电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 定位 块 | 定位不良 | 合闸、分闸完成后，定 位块动静之间间隙过大 或者直接顶死， 但闸刀能 够分合到位， 不影响设备 运行。 | 一般
[5 empty] | 定位 销 | 损坏 | 定位销脱出， 导致闸刀 无法保持在合分位置或 无法加挂五防机械锁， 造 成五防点位缺失。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸指 示 | 不正确 | 闸刀的指示的位置与 实际位置相反或不一致， 可能造成误判断。 定性为 严重缺陷。 | 严重
99
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 不清 | 分合闸指示模糊或脱 落， 但闸刀分合闸位置直 观的定性为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 构支 架 | 锈蚀 | 地架槽钢或者支持钢 管生锈， 但未造成底架变 形和机械强度的大幅降 低， 对闸刀能够起到支撑 作用， 不影响闸刀功能的 实现。 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 表面脏污 | 阴雨天气放电严重。 一 根据国家电网公司 《高压 开关设备运行规范》 第十 八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重积污定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 防污涂料 脱落 | 防污涂料脱落会造成 设备防污闪能力下降 | 一般
[6 empty] | 破损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷套或绝缘子有开 裂、 放电声或严重电晕定 性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷柱有较破损、裂纹， 但破损位不影响短期运 行 | 严重
[7 empty] | 瓷柱有轻微破损 | 一般
[6 empty] | 放电 | 瓷柱外表面有明显放 电或较严重电晕 | 严重
[7 empty] | 瓷柱外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
100
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 法兰开裂、 松动 | 在闸刀分合动作的时 候法兰和瓷瓶动作不一 致，易造成设备损坏。根 据国家电网公司 《高压开 关设备技术监督规定》 第 二十条 表 11 缺陷分类 5 绝缘子有裂纹， 法兰开裂 定性为危急缺陷。 | 危急
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂 | 一般
[5 empty] | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
101
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
[5 empty] | 导电 回路 | 触头、 线夹、 接线座、软 连接发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[6 empty] | 放电声异常 | 较正常运行或相邻间 隔出现明显的异常放电 声 | 严重
[6 empty] | 导体严重腐 蚀 | 部件表面有生锈的斑 点， 表面的油漆或镀锌层 被破坏。 | 一般
[5 empty] | 触指 | 污秽、锈蚀 | 触指接触部位有氧化 的痕迹， 触头触指表面污 垢堆积较多一般黑色， 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条 高压开关设备金属部 位锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 闸刀在合闸位置时， 动 静触头间存在明显间隙， 导致动静触头接触不良。 | 严重
[6 empty] | 弹簧断裂 | 导致地刀动静触头无 法咬合， 无法满足状态要 求，可用接地线代替。 | 严重
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
102
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 软连 接 | 断裂或松股 | 连接断片或松股小于 20% | 一般
[7 empty] | 连接断片或松股大于 20% | 严重
[5 empty] | 触头 防雨 罩 | 损坏 | 防雨罩破裂或者脱落 导致触头暴露在自然气 候条件下， 易造成触头加 速氧化锈蚀， 引起主回路 电阻增大， 运行过程中触 头接触部位温度升高等 缺陷。 | 一般
[5 empty] | 线夹 | 松动、 脱落、 损坏 | 线夹出现松动、 脱落或 损坏，无法正常运行，需 立即停用 | 危急
[5 empty] | 接线 板 | 氧化严重 | 引线端子生锈密密麻 麻的锈迹。 根据国家电网 公司 《高压开关设备技术 监督规定》第二十条 表 11 缺陷分类 5 导体严重 腐蚀定性为严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 出现裂纹或 破损 | 有明显的裂纹或破损 | 严重
|  |  |  | 地刀 |  | 操作卡涩， 不灵活 | 操作卡涩， 较正常设备 明显偏重， 但能操作到位 | 一般
[6 empty] | 合闸不到位 | 接地闸刀在合闸位置， 动触头插入静触头深度 不满足产品技术要求， 或 动静触头未能紧密咬合， 未能有效接触， 可用接地 线代替。 | 严重
[6 empty] | 拒分、分闸 不到位 | 地刀在合闸位置时分 不开， 动静触头卡死或者 操作机构传动失灵， 接地 闸刀在分闸位置与带电 部位距离 35 kV ＜ 0.4 M; 110 kV ＜ 0.9 M;220kV ＜ 1.8 M; 500kV ＜ 3.8M 需 立即处理。 | 危急
[6 empty] | 拒合 | 操作机构传动失灵， 地 刀在分闸位置时合不上， 可用接地线代替。 | 严重
[6 empty] | 误动 | 地刀未接到指令自行 分合闸。 | 危急
103
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 分合 闸指 示 | 不正确 | 闸刀的指示的位置与 实际位置相反或不一致， 可能造成误判断。 定性为 严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 不清 | 分合闸指示模糊或脱 落， 但闸刀分合闸位置直 观的定性为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 触指 | 污秽、锈蚀 | 触指接触部位有氧化 的痕迹， 触头触指表面污 垢堆积较多一般黑色， 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条 高压开关设备金属部 位锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 闸刀在合闸位置时， 动 静触头间存在明显间隙， 导致动静触头接触不良。 | 严重
[6 empty] | 弹簧断裂 | 导致地刀动静触头无 法咬合， 无法满足状态要 求，可用接地线代替。 | 严重
[5 empty] | 支柱 绝缘 子 | 瓷瓶表面 脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷。 瓷 瓶上灰尘在瓷群内堆积 非常明显， 阴雨天气放电 严重。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶瓷群内灰尘堆积 明显， 雨天无明显放电现 象。 | 一般
[6 empty] | 表面破损 | 多片伞裙破损或单片 伞裙破损严重造成放电 声或严重电晕危及设备 安全运行 | 危急
[7 empty] | 瓷柱有较严重破损、 裂 纹， 但破损位不影响短期 运行 | 严重
[7 empty] | 伞裙釉面轻微破损 | 一般
[6 empty] | 基座 （法兰） 开裂 | 易造成支柱绝缘子移 位，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 水泥浇注部 分开裂 | 易造成瓷瓶与基座脱 节，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 防水胶脱落 | 容易使水泥浇注部分 老化。 | 严重
104
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 法兰锈蚀 | 法兰严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 断裂 | 危及支撑作用、稳定 性，倒塌短路 | 危急
[5 empty] | 绝缘 子芯 棒护 套和 伞裙 | 损伤 | 复合绝缘子芯棒护 套破损， 伞裙多处严重 破损或伞裙材料表面 出现粉化、 龟裂、 电蚀、 树枝状痕迹等现象 | 危急
[7 empty] | 伞裙有部分破损、 老 化、变硬现象 | 一般
[6 empty] | 憎水性不 符合要求 | 憎水性 HC6 级以下 | 危急
[7 empty] | 憎水性 HC4 ～ HC5 级 | 严重
[7 empty] | 憎水性 HC2 ～ HC3 级 | 一般
[5 empty] | 接地 软连 接 | 腐蚀 | 软连接生锈， 颜色明显 变化，但未断股。根据国 家电网公司 《高压开关设 备运行规范》第十八条 高压开关设备金属部位 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 断裂或松股 | 连接断裂或松股大于 20% | 严重
[6 empty] | 断片或松股 | 连接断片或松股小于 5% ，不影响接地回路导 通。 | 一般
[7 empty] | 连接断片或松股小于 20% | 一般
|  |  | 操作 机构 |  |  | 电动操作 失灵 | 电动无法完成操作， 不 具备手动操作条件。 | 危急
[7 empty] | 电动无法完成操作， 但 可以手动操作。 | 严重
[5 empty] | 转动 机构 | 卡阻 | 转动机构无法转动， 运 行人员无法正常操作。 | 危急
[5 empty] | 连杆 | 锈蚀 | 连杆表面锈蚀， 无断裂 可能，且不影响正常运 行。根据国家电网公司 《高压开关设备运行规 范》第十八条 高压开关 设备金属部位锈蚀定性 为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 断裂或脱落 | 直接导致闸刀无法操 作，闸刀拒分拒合，需立 即处理。 | 危急
105
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 弯曲变形 | 连杆包括拐臂变形扭 曲，但可以操作到位。 | 严重
[6 empty] | 有裂纹 | 裂缝明显， 且有发展趋 势，操作时有断裂可能， 需要立即处理。 | 危急
[7 empty] | 连杆上有可见细微裂 纹， 但闸刀能够正常合分 操作。 | 严重
[6 empty] | 紧固件松动 | 闸刀的各部件间的禁 锢螺丝松动， 或焊接点脱 焊。 | 严重
[5 empty] | 蜗 杆、 蜗轮 | 卡涩 | 蜗杆、 蜗轮卡涩造成闸 刀不能分合或分合不到 位。 | 危急
[5 empty] | 齿轮 | 打滑 | 闸刀机构可以转动， 但 是闸刀实际未动， 导致闸 刀分合闸操作失灵， 形成 拒分拒合现象。 | 危急
[6 empty] | 耦合松动 | 齿轮的固定轴出现晃 动，导致齿轮间出现缝 隙，不能紧密耦合，但闸 刀能够合分到位。 | 严重
[5 empty] | 传动 或转 动部 件 | 严重腐蚀 | 包括机构输出轴、拐 臂、垂直操作杆、水平拉 杆、连锁板、夹板、环箍 等部件严重锈蚀， 但不至 于断裂。 根据国家电网公 司 《高压开关设备技术监 督规定》第二十条 表 11 缺陷分类 5 传动或转动部 件严重腐蚀定性为严重 缺陷 | 严重
[5 empty] | 机械 闭锁 | 失灵 | 闸刀合闸位置时可以 操作接地闸刀或闸刀在 分闸位置却闭锁接地闸 刀操作。 | 危急
[5 empty] | 电磁 锁 | 损坏、失灵 | 导致该点位失去闭锁 功能。 | 严重
[5 empty] | 辅助 开关 接点 | 切换不到位 | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：微机五防状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
106
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 卡涩或接触 不良 | 辅助开关接触不良但 未影响防误功能， 保护装 置等其他设备正常的运 行。 | 一般
[5 empty] | 电机 | 运行异常 | 电机噪音明显增大， 但 可以完成合分动作， 且无 烧焦或放电声等异常， 不 影响设备运行 . | 一般
[5 empty] | 热继 电器 | 故障 | 电机不会启动， 或者电 机运转时发生故障电机 无法与电源隔离， 不能保 护电机。 | 严重
[5 empty] | 就地 分合 按钮 | 破损 | 按钮外观扭曲，变形， 破损， 但可以实现电动合 分操作 | 一般
[5 empty] | 分、 合闸 行程 开关 | 接触不良 | 闸刀电动操作时， 闸刀 实际已到合闸或分闸位 置时电机仍然继续转动； 闸刀电动操作时实际合 闸或分闸未完成时电机 停止转动。 | 严重
[5 empty] | 就地 / 远 方切 换 | 失灵 | 导致闸刀无法遥控 （或 就地）操作。 | 严重
[5 empty] | 熔丝 | 放不上 | 熔丝放上后继续熔断， 须尽快查明原因， 否则影 响正常操作。 | 严重
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损，影响正常操 作。 | 严重
[5 empty] | 机构 箱 | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 高压开关设备金 属部位锈蚀定性为一般 缺陷。 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 高压开关设备机 构箱密封不严定性为一 般缺陷 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 机构箱电缆孔封堵不 严，机构箱门密封圈老 化， 导致箱内空气湿度较 大，箱内设备表面有凝 露， 影响机构箱内二次回 路的绝缘性能。 | 严重
107
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 进水 | 机构箱进水将导致二 次回路绝缘降低， 有可能 引发 380V 交流回路短 路，直流接地，闸刀电动 失灵等诸多问题， 需要尽 快处理 | 严重
[6 empty] | 加热器失灵 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能正常开 启， 或加热器电源空开合 上后加热器未加热， 将导 致机构箱容易受潮。 | 一般
[6 empty] | 接线烧损 | 机构箱内接线端子排 上有放电痕迹， 接线端子 烧焦变形并伴有烧焦气 味，相关回路的熔丝熔 断， 故障点周围的二次回 路会不同程度受到故障 点电弧的影响导致绝缘 减低甚至破坏， 危及二次 回路的安全运行。 | 危急
[6 empty] | 照明灯损坏 | 无法满足夜间照明需 求， 但可以借助其他照明 设备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 电缆 孔洞 | 未封堵或封 堵不严 | 造成机构箱密封不良， 受潮 | 一般
5 | 母线
5.1 |  | 悬式母线 | 母线 导体 |  | 跨接 线 | 软连接断股 或松股 | 母线软连接有断股， 截 面损失达 25% 以上或不 满足母线短路时通流要 求 | 危急
[7 empty] | 母线软连接有断股，， 且截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 母线软连接有断股或 折皱现象， 截面损失低于 7% | 一般
[5 empty] | 导电 回路 | 有异物悬挂 | 引线有异物悬挂， 其长 度可跨越相邻相， 在恶劣 气象条件下极易引起电 网设备事故， 威胁电网安 全，需要立即处理。 | 危急
[7 empty] | 导线或设备上有悬 挂物或异物， 不影响设 备安全运行。 | 一般
|  |  |  | 管形母 线 | 导电 回路 | 本体或焊接 面开裂， 脱焊 | 可能导致母线断裂 | 危急
108
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 管内积水 结冰 | 管形母线出现结冰炸 裂（冷胀热缩效应），损 坏母线 | 严重
[6 empty] | 受力变形 | 因外部受力或进水导 致母线长期负重加大， 导 致形变，弯曲严重，钳夹 式隔离开关夹持位置变 化可能导致过热 , 可能导 致母线断裂或坠落 | 严重
[7 empty] | 因外部受力或进水导 致母线长期负重加大， 导 致形变，弯曲严重，钳夹 式隔离开关夹持位置变 化可能导致过热 | 一般
[5 empty] | 连接 金具 | 发热 | 线夹松动 , 根据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：热图像的热点温度 ≥ 130 ℃或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 线夹松动 , 根据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：热图像的热点温度 ≥ 90 ℃或δ≥ 80% 。 | 严重
[7 empty] | 线夹松动 , 根据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：相间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 伸缩 金具 | 损坏 | 伸缩金具严重变形、 散 股，支撑螺杆脱出 | 严重
[6 empty] | 有裂纹、断 股和折皱 现象 | 母线伸缩金具外观出 现裂纹、 断股和折皱现象 | 一般
[5 empty] | 悬吊 金具 | 损坏 | 悬吊金具开裂、脱落， 可能导致管母线固定不 牢靠、晃动 | 严重
[6 empty] | 连接螺栓 锈蚀 | 连接螺栓锈蚀 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
109
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
|  |  |  | 软母线 | 扩径 导线 | 导线变形 损坏 | 扩径导线有明显凹陷 和变形，外保护层损伤 | 一般
[5 empty] | 导电 回路 | 引线断股或 松股、扭结 | 引线断股或松股、扭 结， 截面损失达 25% 以上 或不满足母线短路时通 流要求 | 危急
[7 empty] | 引线断股或松股、扭 结，且截面损失达 7% 以 上，但小于 25% | 严重
[7 empty] | 引线有断股或折皱现 象，截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 引线腐蚀 | 引线腐蚀， 但不影响设 备运行 | 一般
[6 empty] | 导线发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 发热 诊断依据： 热图像的热点 温度≥ 130 ℃或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | DL/T 664-2008 《带电 设备红外诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 发热诊断依 据： 热图像的热点温度≥ 90 ℃或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 发热 诊断依据： 相间温差不超 过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 软导 线金 具 | 接头、线夹 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
110
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 分裂 母线 间隔 棒 | 间隔棒松动 | 间隔棒松动，脱落 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光应定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 无明显可见蓝色晕光 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 金属部位油漆剥落 , 有 明显锈蚀情况 | 一般
[6 empty] | 变形、 松动、 倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
|  |  | 引流 线 |  | 设备 线夹 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 严重
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用。 | 严重
[5 empty] | 导电 部分 | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 , 可能导致母线断裂 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 导线发热 | 或 存 在 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：热图像的热点温度 ≥ 130 ℃或δ≥ 95% 。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% 。 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[6 empty] | 有异物悬挂 | 引线有异物悬挂， 其长 度可跨越相邻相， 在恶劣 气象条件下极易引起电 网设备事故， 威胁电网安 全，需要立即处理。 | 危急
111
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 导线或设备上有悬 挂物或异物， 不影响设 备安全运行。 | 一般
[5 empty] | 软导 线金 具 | 接头、线夹 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
|  |  | 绝缘 子串 |  |  | 母线摆动， 稳定性不足 | 在风力作用下母线晃 摆过大， 严重危及钳夹式 隔离开关安全运行 | 严重
[6 empty] | 瓷绝缘子零 值和玻璃绝 缘子自爆 | 一串绝缘子中含有多 只零值瓷绝缘子或玻璃 绝缘子自爆情况， 且良好 绝缘子片数少于带电作 业 规 定 的 最 少 片 数 （ 35kV,66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 750kV 见 DL/T 1060 中表 4 之规 定）。 | 危急
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 只零值瓷绝缘子或玻璃 绝缘子自爆情况， 但良好 绝缘子片数大于或等于 带电作业规定的最少片 数， 但小于等于安规要求 片数（ 35kV,66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 750kV 见 DL/T 1060 中表 4 之规定） | 严重
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 只玻璃绝缘子自爆， 但良 好绝缘子片数大于或等 于 安 规 规 定 的 最 少 片 数”。 | 一般
112
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 瓷瓶 | 表面脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷。 瓷 瓶上灰尘在瓷群内堆积 非常明显， 阴雨天气放电 严重。 | 严重
[6 empty] | 表面轻微 脏污 | 瓷瓶瓷群内灰尘堆积 明显， 雨天无明显放电现 象。 | 一般
[6 empty] | 防污闪涂料 脱落 | 设备本身防污等级不 满足误区要求， 且防污闪 涂料脱落 | 严重
[7 empty] | 防污闪涂料部分脱落 | 一般
|  |  |  | 复合绝 缘子 | 绝缘 子芯 棒护 套和 伞裙 | 破损 | 复合绝缘子芯棒护 套破损， 伞裙多处严重 破损或伞裙材料表面 出现粉化、 龟裂、 电蚀、 树枝状痕迹等现象 | 危急
[6 empty] | 损伤 | 伞裙有部分破损、 老 化、变硬现象 | 严重
[6 empty] | 憎水性不 符合要求 | 憎水性 HC6 级以下 | 危急
[7 empty] | 憎水性 HC4 ～ HC5 级 | 严重
[7 empty] | 憎水性 HC2 ～ HC3 级 | 一般
[5 empty] | 端部 | 密封不严 | 抽检发现绝缘子端 部密封失效 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂，应视为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能，为严重缺陷； | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T5210.1-2005 《电力建设施工质量验收 评定规程》 10.3.11 条： 支 架高度不大于 5m 的构架 垂直偏差不大于 5mm; 支架高度大于 5m 的构架 垂直偏差不大于 1/1000 支架高度且不大于 20mm 时，定义为一般缺陷 | 一般
113
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 开裂 | 不影响母线设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过 0.05 mm 小 于 0.2 mm 。 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断裂 | 接地线有两根或以上 断裂 | 严重
[6 empty] | 构架接地引 下线 | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 构架锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
5.2 |  | 支撑式母线 | 母线 导体 |  | 母线 软连 接 | 软连接断股 或松股 | 母线软连接有断股， 截 面损失达 25% 以上或不 满足母线短路时通流要 求 | 危急
[7 empty] | 母线软连接有断股，， 且截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 母线软连接有断股或 折皱现象， 截面损失低于 7% | 一般
|  |  |  | 管形母 线 | 导电 回路 | 管内积水 结冰 | 管形母线出现冷炸裂 （冷胀热缩效应），损坏 母线 | 严重
[6 empty] | 母线受力 变形 | 因外部受力或进水导 致母线长期负重加大， 导 致形变，弯曲严重，钳夹 式隔离开关夹持位置变 化可能导致过热 | 一般
114
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 连接 金具 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 母线 伸缩 金具 | 有裂纹 | 母线伸缩金具外观不 得有裂纹现象 | 严重
[5 empty] | 连接 螺栓 | 松动脱落 | 连接螺栓松动、脱落， 可能导致管母线固定不 牢靠、晃动 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 连接螺栓严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 均压环脱落后如产生 明显可见蓝色晕光 | 严重
[7 empty] | 均压环脱落， 但未产生 电晕定性则为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 均压环松 动、倾斜 | 均压环螺丝松动或其 他原因导致均压环倾斜， 绝缘瓷瓶未产生可见电 晕，不影响设备安全运 行。 | 一般
|  |  |  | 矩形母 线 | 连接 金具 | 接头发热 | 存 在 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：热图像的热点温度 ≥ 130 ℃或δ≥ 95% 。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% 。 | 严重
[7 empty] | 存 在 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外 诊断应用导则》 附录 A 表 A.1 ：相间温差不超过 15K 。 | 一般
115
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 热缩 绝缘 材料 | 放电 | 存在明显放电痕迹、 损 坏 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 绝缘材料老化脱落 | 严重
[6 empty] | 开裂、变色 | 绝缘材料老化开裂， 但 仍可辨认相别， 不影响设 备运行 | 一般
|  |  | 引流 线 |  | 线夹 | 松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 严重
[6 empty] | 损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用。 | 严重
[5 empty] | 导线 | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
|  |  | 支柱 绝缘 子 |  | 伞裙 | 绝缘子外绝 缘爬距或干 弧距离不满 足要求 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷。 瓷 瓶上灰尘在瓷群内堆积 非常明显， 阴雨天气放电 严重。 | 严重
116
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 瓷瓶瓷群内灰尘堆积 明显， 雨天无明显放电现 象。 | 一般
[6 empty] | 表面破损 | 多片伞裙破损或单片 伞裙破损严重造成放电 声或严重电晕危及设备 安全运行 | 危急
[7 empty] | 单片伞裙破损、 裂纹尚 未危及设备安全运行 | 严重
[7 empty] | 伞裙釉面破损 | 一般
[5 empty] | 基座 （法 兰） | 瓷瓶基座 开裂 | 易造成支柱绝缘子移 位，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 水泥浇注部 分开裂 | 易造成瓷瓶与基座脱 节，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 防水胶脱落 | 容易使水泥浇注部分 老化。 | 一般
[6 empty] | 法兰锈蚀 | 法兰严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 瓷柱断裂 | 危及支撑作用、稳定 性，倒塌短路 | 危急
[5 empty] | 绝缘 子芯 棒护 套和 伞裙 | 损伤 | 复合绝缘子芯棒护 套破损， 伞裙多处严重 破损或伞裙材料表面 出现粉化、 龟裂、 电蚀、 树枝状痕迹等现象 | 危急
[7 empty] | 伞裙有部分破损、 老 化、变硬现象 | 一般
[6 empty] | 憎水性不 符合要求 | 憎水性 HC6 级以下 | 危急
[7 empty] | 憎水性 HC4 ～ HC5 级 | 严重
[7 empty] | 憎水性 HC2 ～ HC3 级 | 一般
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
117
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
5.3 |  | 金属封闭母线 |  |  |  | 积水或结冰 | 封闭母线积水、结冰， 外部听得到放电声 | 危急
[7 empty] | 封闭母线积水、结冰， 暂无放电现象 | 严重
[6 empty] | 积水 | 封闭母线轻微积水 | 一般
[6 empty] | 外壳内壁表 面结露 | 封闭母线外壳内壁表 面出现结露效应 | 一般
118
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 内部放电 | 封闭母线内被粉尘、 雨 雾、雨水、或化工气体等 物质腐蚀或污染， 母线中 产生了微弱的放电现象， 外部听得到放电声 | 危急
[5 empty] | 导体 及外 壳 | 发热 | 根 据 国 标 GB/T8490-2000 规定金属 封闭母线正常运行时导 体最高温度不超过 90 ℃， 螺拴紧固的导体或外壳 接触面：镀银 105 ℃，不 镀银 70 ℃， 外壳及支持构 件 70 ℃ , 超过允许温度 10 ℃以上 | 危急
[7 empty] | 根据国标 GB/T8490- 2000 规定金属封闭母线 正常运行时导体最高温 度不超过 90 ℃， 螺拴紧固 的导体或外壳接触面： 镀 银 105 ℃，不镀银 70 ℃， 外壳及支持构件 70 ℃ , 达 到， 但没超过允许温度 10 ℃以上 | 严重
[7 empty] | 根据国标 GB/T8490- 2000 规定金属封闭母线 正常运行时导体最高温 度不超过 90 ℃， 螺拴紧固 的导体或外壳接触面： 镀 银 105 ℃，不镀银 70 ℃， 外壳及支持构件 70 ℃ , 达 到或接近允许温度 | 一般
|  |  | 辅助 装置 |  | 测温 装置 | 故障或误差 | 测温装置故障或误差 不能正确监测母线接头、 外壳、冷却器进、出口空 气温度或其它单位的温 度 | 一般
[5 empty] | 测流 量装 置 | 无法正常 工作 | 测空气流量装置故障 , 不能正确监测强迫空气 冷却系统空气流量 | 一般
[5 empty] | 接地 连接 | 不良 | 接地连接不良或截面 不满足要求 | 严重
[5 empty] | 冷却 装置 | 无法正常 工作 | 强迫空气冷却离相式 封闭母线冷却装置故障 | 危急
[5 empty] | 防 氢、 防结 露装 置 | 措施效果 不良 | 防氢及防结露密封隔 离措施等效果不良 | 严重
119
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 补偿 装置 | 达不到运行 要求 | 用于热伸缩或防基础 沉降的补偿装置存在缺 陷，达不到运行要求 | 严重
[5 empty] | 压缩 空气 系统 | 打压频繁 | 在外壳内充微正压气 体的离相封闭母线漏气、 压缩空气系统打压频繁， 打压次数超过厂家规定 值 | 严重
[7 empty] | 在外壳内充微正压气 体的离相封闭母线漏气、 压缩空气系统打压频繁， 打压次数没超过厂家规 定值 | 一般
|  |  | 母线 绝缘 子 |  | 瓷瓶 | 表面脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷。 瓷 瓶上灰尘在瓷群内堆积 非常明显， 阴雨天气放电 严重。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶瓷群内灰尘堆积 明显， 雨天无明显放电现 象。 | 一般
[6 empty] | 破损 | 多片伞裙破损或单片 伞裙破损严重造成放电 声或严重电晕危及设备 安全运行， 支柱瓷绝缘子 有裂纹的必须立即更换 | 危急
[7 empty] | 单片伞裙破损、 裂纹尚 未危及设备安全运行， 单 个面积不得超过 40mm ² | 严重
[7 empty] | 伞裙釉面破损 | 一般
[5 empty] | 基座 （法 兰） | 开裂 | 易造成支柱绝缘子移 位，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 水泥浇注部 分开裂 | 易造成瓷瓶与基座脱 节，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 防水胶脱落 | 容易使水泥浇注部分 老化。 | 一般
[6 empty] | 法兰锈蚀 | 法兰严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 断裂 | 危及支撑作用、稳定 性，倒塌短路 | 危急
120
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
5.4 |  | 绝缘母线 | 母线 导体 |  | 绝缘 层 | 脱落或破损 | 绝缘层明显脱落， 无法 起绝缘作用，开裂、有放 电声、有严重电晕，危及 人身，设备安全 | 危急
[7 empty] | 绝缘材料老化脱落、 开 裂、无放电声 | 严重
[7 empty] | 绝缘层有老化开裂、 破 损 , 但暂不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 破损 | 绝缘层有裂纹、起层、 皱皮 | 一般
[6 empty] | 存在放电 | 存在明显放电痕迹、 损 坏 | 危急
[6 empty] | 放电声异常 | 母线穿柜、 穿墙套管内 有明显放电声 | 严重
[5 empty] | 中间 连接 器 | 破损，断股 或开裂 | 截面损失达 25% 以上 , 可能导致母线断裂 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 热图 像的热点温度≥ 90 ℃或 δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
|  |  | 母线 绝缘 子 |  | 瓷瓶 | 表面脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷。 瓷 瓶上灰尘在瓷群内堆积 非常明显， 阴雨天气放电 严重。 | 严重
[7 empty] | 瓷瓶瓷群内灰尘堆积 明显， 雨天无明显放电现 象。 | 一般
121
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 破损 | 多片伞裙破损或单片 伞裙破损严重造成放电 声或严重电晕危及设备 安全运行， 支柱瓷绝缘子 有裂纹的必须立即更换 | 危急
[7 empty] | 单片伞裙破损、 裂纹尚 未危及设备安全运行， 单 个面积不得超过 40mm ² | 严重
[7 empty] | 伞裙釉面破损 | 一般
[5 empty] | 基座 （法 兰） | 开裂 | 易造成支柱绝缘子移 位，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 水泥浇注部 分开裂 | 易造成瓷瓶与基座脱 节，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 防水胶脱落 | 容易使水泥浇注部分 老化。 | 一般
[6 empty] | 法兰锈蚀 | 法兰严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 断裂 | 危及支撑作用、稳定 性，倒塌短路 | 危急
6 | 电抗器
6.1 |  | 油浸电抗器 |  |  |  | 绕组电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组吸收比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组极化指 数不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
122
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组泄漏电 流不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心绝缘夹 件电阻与以 前测试结果 有明显变化 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 纸绝缘聚合 度测量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心接地电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油泥 与沉淀物 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油酸值 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
123
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油微水 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油介 质损耗 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油界面 张力不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油体积 电阻率 （ 90 ℃） 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油色 谱分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油含气 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油击穿 电压不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
124
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 直流偏磁水 平检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电抗器电抗 值测量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 油箱 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 冒烟 | 运行中冒烟， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 着火 | 运行中着火， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 油温过高 | 强迫油循环风冷电抗 器的最高上层油温超过 95 ℃； 油浸风冷和自冷电 抗器上层油温超过 105 ℃ | 危急
[5 empty] | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
125
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快 于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 指示卡滞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 金属膨胀器指示 不变化 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 破损 | 金属膨胀器外观破损 | 严重
[6 empty] | 隔膜破损 | 引起油劣化加速， 由检 修人员综合判断 | 严重
[6 empty] | 胶囊破损 | 引起油劣化加速， 由检 修人员综合判断 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 油位异常 发信 | 油位异常发信， 但现场 油位正常 | 一般
[5 empty] | 净油 器 | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 呼吸 器 | 堵塞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 呼吸器较长时间 不呼吸 | 危急
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
126
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 油封玻璃 破损 | 油封玻璃破损， 油封油 渗漏 | 一般
[6 empty] | 油封油过多 | 呼吸器油封油位超过 最高线 | 一般
[6 empty] | 油封油过少 | 呼吸器油封油位低于 最低线 | 一般
[5 empty] | 升高 座 | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | CT 瓷套破 损 | CT 瓷套外观破损 | 严重
[5 empty] | 接地 体 | 连接不良 | 连接螺丝松动等引起 接地体连接不良 | 严重
[5 empty] | 本体 端子 箱 | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 端子箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
[5 empty] | 灭火 装置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 控制故障 | 控制故障 | 一般
[6 empty] | 管道锈蚀 | 组成部件出现穿透性 锈蚀 | 严重
[7 empty] | 组成部件出现非穿透 性锈蚀， 面积达到整体的 1/10 以上 | 一般
127
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 阀门故障 | 阀门故障 | 严重
[6 empty] | 感温线故障 | 感温线故障 | 一般
[6 empty] | 排油注氮装 置断流阀 动作 | 排油注氮装置断流阀 动作 | 危急
[5 empty] | 在线 油色 谱检 测装 置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 检测数据 超标 | 油色谱检测数据超标 （实际取样检测结果超标 或检测结果尚未出来） | 严重
[7 empty] | 油色谱检测数据超标 （实际取样检测结果合 格） | 一般
[6 empty] | 面板无显示 | 面板无显示 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 电源故障 | 电源故障 | 一般
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
[5 empty] | 在线 电气 监测 装置 | 装置报警 | 装置报警 | 一般
[6 empty] | 数据超标 | 监测数据超标 | 严重
[6 empty] | 面板无显示 | 面板无显示 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 电源故障 | 一般
[6 empty] | 指示灯熄灭 | 指示灯熄灭 | 一般
|  |  | 套管 |  |  | 渗油 | 套管表面有油迹， 但未 形成油滴 | 一般
[7 empty] | 套管表面有油迹， 虽未 形成滴油， 但套管表面有 油迹已延伸 2/3 以上瓷裙 | 严重
[6 empty] | 漏油 | 套管表面渗油， 形成油 滴 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限，可能由内渗引起 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
128
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 末屏异常 | 末屏接地不良引起放 电 | 危急
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ 的 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 表面温升 异常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》 表 B. 整体温升 偏高，且中上部温差大， 或 三 相 之 间 温 差 超 过 2-3K 。 | 危急
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电容量及介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油油色 谱分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
129
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 末屏介损不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压和 局放测试不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 外绝 缘 | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[7 empty] | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹破损 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：按不 同设备类别规定如下： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 金 属 导 线 ： δ 根 据 DL/T 664-2008 《带电设 备红外诊断技术应用导 则》表 A.1 ：≥ 80% 或热 点温度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
130
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
|  |  | 冷却 器系 统 | 强油 循环 |  | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快 于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[5 empty] | 冷却 器 | 故障 | 故障数少于冷却器总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
[7 empty] | 故障数达到冷却器总 数的 1/3 及以上，将引起 主变油温明显上升 | 严重
[6 empty] | 全停 | 冷却器全停 | 危急
[6 empty] | 切换试验无 法进行 | 冷却器交流总电源无 法进行切换 | 严重
[7 empty] | 单组冷却器工作方式 无法进行切换 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 冷却器 I 段电源故障或 II 段电源故障 | 严重
[5 empty] | 潜油 泵 | 故障 | 潜油泵马达故障、 声音 异常、振动等（仍有备用 潜油泵组） | 一般
[7 empty] | 潜油泵马达故障、 声音 异常、振动等（没有备用 潜油泵组） | 严重
[6 empty] | 渗油 | 非负压区渗油 | 一般
[7 empty] | 负压区渗油 | 危急
[5 empty] | 风扇 | 故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等； 故障数达到风扇总数 的 1/3 及以上，将引起主 变油温明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常； 故障数量少于风扇总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
131
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 油流 继电 器 | 指示不正确 | 指示方向指示相反或 无指示 | 一般
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 控制 箱 | 空开合不上 | 单组冷却器分路电源 空开合不上 | 一般
[7 empty] | 总电源空开合不上 | 严重
[6 empty] | 指示灯不亮 | 指示灯不亮 | 一般
[6 empty] | 光字牌不亮 | 光字牌不亮 | 一般
[6 empty] | 外壳锈蚀 | 外壳锈蚀 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 控制箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
|  |  |  | 风冷 |  | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[5 empty] | 冷却 器 | 切换试验无 法进行 | 冷却器交流总电源无 法进行切换 | 严重
[7 empty] | 单组冷却器工作方式 无法进行切换 | 一般
[6 empty] | 电源故障 | 冷却器 I 段电源故障或 II 段电源故障 | 严重
132
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 风扇 | 故障 | 风扇停转、 风扇电机故 障等； 故障数达到风扇总数 的 1/3 及以上，将引起主 变油温明显上升 | 严重
[7 empty] | 风扇风叶碰壳、脱落、 破损或声音异常； 故障数量少于风扇总 数的 1/3 ，未造成主变油 温明显上升 | 一般
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 控制 箱 | 空开合不上 | 单组冷却器分路电源 空开合不上 | 一般
[7 empty] | 总电源空开合不上 | 严重
[6 empty] | 指示灯不亮 | 指示灯不亮 | 一般
[6 empty] | 光字牌不亮 | 光字牌不亮 | 一般
[6 empty] | 外壳锈蚀 | 外壳锈蚀 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 封堵不严或密封圈老 化 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 控制箱内部各元件表 面有潮气或凝露 | 严重
[6 empty] | 进水 | 未造成直流接地、 回路 短路、元器件进水等 | 严重
[7 empty] | 造成直流接地、 回路短 路、元器件进水等 | 危急
[6 empty] | 加热器损坏 | 加热器电源失去、 自动 控制器损坏、 加热电阻损 坏等 | 一般
|  |  |  | 自冷 | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快 于 5 秒且油位低于下限 | 危急
133
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 散热 片 （管） | 严重污秽 | 同等负荷、 环境温度情 况下， 油温明显高于历史 值 10 度以上 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
|  |  | 非电 量保 护 |  | 气体 继电 器 | 渗油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 轻瓦斯发信 | 轻瓦斯发信 | 严重
[6 empty] | 重瓦斯动作 | 重瓦斯动作 | 危急
[6 empty] | 防雨措施 破损 | 防雨措施破损 , 无法起 到防雨功能 | 严重
[5 empty] | 压力 释放 阀 | 渗油 | 漏油速度每滴不快于 5 秒 | 严重
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 喷油 | 运行中发生喷油 | 危急
[6 empty] | 动作 | 压力释放动作 | 危急
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信， 未查明原因 | 严重
[7 empty] | 接点发信， 查明非主变 本身原因引起 | 一般
[5 empty] | 测温 装置 | 指示不正确 | 与实际温度差值≥ 5 ° ＜ 10 °指示可变化 | 一般
[7 empty] | 与实际温度差值≥ 10 °或无指示变化 | 严重
[6 empty] | 现场与监控 系统温度不 一致 | 两处指示相差≥ 5 °＜ 10 ° | 一般
[7 empty] | 两处指示相差任一相 ≥ 10 ° | 严重
[6 empty] | 指示看不清 | 指示看不清 | 一般
[6 empty] | 破损 | 破损 | 严重
[6 empty] | 接点发信 | 接点发信 | 一般
6.2 |  | 干式电抗器 |  |  |  | 响声异常 | 响声异常且内部有放 电声 | 危急
[7 empty] | 响声异常， 内部没有放 电声 | 严重
134
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组温度 过高 | A 级绝缘的绕组温度 ＞ 95 ℃， E 级绝缘的绕组 温度＞ 110 ℃， B 级绝缘 的绕组温度＞ 120 ℃， F 级绝缘的绕组温度＞ 145 ℃， H 级绝缘的绕组温度 ＞ 175 ℃， C 级绝缘的绕 组温度＞ 210 ℃ | 危急
[6 empty] | 外部开裂 | 外部开裂 | 危急
[6 empty] | 有焦味 | 有焦味 | 危急
[6 empty] | 外绝缘损伤 | 线圈本体开裂， 有树枝 状放电痕迹， 严重的龟裂 纹 | 危急
[7 empty] | 外表面防护涂料严重 剥落 | 严重
[7 empty] | 外表面防护涂料轻微 剥落 | 一般
[6 empty] | 电抗器内有 异物 | 根据国网公司《 10kV~ 66 kV 干式电抗器运行规 范》第六章要求：电抗器 本体内有鸟窝或异物影 响通风散热。 | 一般
[6 empty] | 绕组直流电 阻值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻偏低 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电抗器电抗 值测量不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
135
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15 K | 一般
|  |  | 绝缘 支柱 |  |  | 破损开裂 | 表面有明显开裂、 破损 严重 | 危急
[6 empty] | 轻微破损 | 表面有轻微脱釉等轻 微破损 | 一般
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
136
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
7 | 电流互感 器
7.1 |  | 油浸电流互感器 |  |  |  | 渗油 | 表面有油迹， 但未形成 油滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒， 且油位不正常 | 危急
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限。 | 一般
[7 empty] | 油位过高导致膨胀器 冲顶。 | 危急
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 破损 | 金属膨胀器外观破损 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声、 过激磁等异常声音 | 危急
137
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 末屏异常 | 末屏接地不良引起放 电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 油中溶解气 体分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组电容量 变化较大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
138
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电流比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油诊断 性试验项目 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
139
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 二次接线盒外观锈蚀 | 一般
[6 empty] | 二次开路 | 二次开路 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
140
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
7.2 |  | SF6 电流互感器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
141
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电流比误差 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
142
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体湿 度检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体密 封性检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体成 分分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | SF6 压力 表及 密度 继电 器 | 压力降低 | 1 ）压力指示接近于第 一报警动作值 2 ）带温度补偿功能的 压力表， 压力指示与历史 值比较明显降低 | 一般
[6 empty] | 第一报警 动作 | 根据产品说明书确定 报警动作值 | 严重
[6 empty] | 第二报警 动作 | 根据产品说明书确定 报警动作值 | 危急
[6 empty] | 表计指示 不正确 | 表计指示不正确 | 严重
[6 empty] | 表计损坏 | 表计损坏 | 危急
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
143
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 二次接线盒外观锈蚀 | 一般
[6 empty] | 二次开路 | 二次开路 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
144
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
7.3 |  | 干式电流互感器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘流胶 | 聚四氟乙烯缠绕绝缘 电流互感器流胶 | 一般
[7 empty] | 环氧树脂绝缘电流互 感器流胶 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
145
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
146
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 电流比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 二次接线盒外观锈蚀 | 一般
[6 empty] | 二次开路 | 二次开路 | 危急
7.4 |  | 电子式电流 互感器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
147
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 光学传感探 头损坏 | 光学传感探头损坏 | 严重
[6 empty] | 光强降低 | 光强降低 | 严重
[6 empty] | 光强严重 降低 | 光强严重降低 | 危急
[6 empty] | 光纤交接箱 密封不严 | 光纤交接箱密封不严、 进水 | 严重
[6 empty] | 数据持续 无效 | 数据持续无效 | 危急
[6 empty] | 采样脉冲 丢失 | 采样脉冲丢失 | 严重
[6 empty] | 内部参数 异常 | 内部参数异常 | 严重
[6 empty] | 变比试验数 据超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 无电流试验 参数超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
|  |  | 合并 单元 |  |  | 偏正光异常 | 偏正光异常 | 严重
[6 empty] | 光纤通道故 障灯亮 | 光纤通道故障灯亮 | 严重
[6 empty] | 测量光板 故障 | 测量光板故障 | 严重
[6 empty] | 输出数值 异常 | 输出数值异常 | 严重
148
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 秒脉冲丢失 | 秒脉冲丢失 | 严重
[6 empty] | 电流数据持 续丢失 | 电流数据持续丢失 | 危急
[6 empty] | 温度过高 | 合并单元温度超过 55 度 | 严重
8 | 电压互感 器
8.1 |  | 油浸电压互感器 |  |  |  | 电磁单元 渗油 | 表面有油迹， 但未形成 油滴 | 一般
[6 empty] | 电磁单元 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒， 且油位不正常 | 危急
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒 | 危急
[6 empty] | 电容单元 渗油 | 电容单元渗油 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限。 | 一般
[7 empty] | 油位过高导致膨胀器 冲顶。 | 危急
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 破损 | 金属膨胀器外观破损 | 严重
[6 empty] | 金属膨胀器 卡滞 | 金属膨胀器指示卡滞 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声、 过激磁等异常声音 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 末屏异常 | 末屏接地不良引起放 电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
149
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 高压熔丝 熔断 | 高压熔丝熔断 | 危急
[6 empty] | 温度异常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 B.1 ：整体 温升偏高， 且中上部温差 大， 或三相之间温差超过 2-3K 。 | 危急
[6 empty] | CVT 二次电 压监测报警 | CVT 二次电压监测报 警 | 危急
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 油中溶解气 体分析不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油诊断 性试验项目 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
150
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分压电容极 间绝缘电阻 不合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分压电容电 容量不合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 分压电容介 损不合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 二次绕组绝 缘电阻不合 格（ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
151
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电磁单元感 应耐压试验 不合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电磁单元绝 缘油诊断性 试验项目不 合格 （ CVT ） | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 二次接线盒外观锈蚀 | 一般
[6 empty] | 二次短路 | 二次短路 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
152
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
8.2 |  | SF6 电压互感器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
153
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外绝缘破损 | 轻微破损， 不影响正常 运行 | 一般
[7 empty] | 破损严重， 易导致互感 器漏气等缺陷 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 高压熔丝 熔断 | 高压熔丝熔断 | 危急
[6 empty] | 温度异常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 B.1 ：整体 温升偏高， 且中上部温差 大， 或三相之间温差超过 2-3K 。 | 危急
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
154
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体湿 度检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体密 封性检测 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | SF6 气体成 分分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | SF6 压力 表及 密度 继电 器 | 压力降低 | 1 ）压力指示接近于第 一报警动作值 2 ）带温度补偿功能的 压力表， 压力指示与历史 值比较明显降低 | 一般
[6 empty] | 第一报警 动作 | 根据产品说明书确定 报警动作值 | 严重
[6 empty] | 第二报警 动作 | 根据产品说明书确定 报警动作值 | 危急
[6 empty] | 表计指示不 正确 | 表计指示不正确 | 严重
[6 empty] | 表计损坏 | 表计损坏 | 危急
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用。 | 危急
155
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 二次接线盒外观锈蚀 | 一般
[6 empty] | 二次短路 | 二次短路 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
156
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
8.3 |  | 干式电压互感器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘流胶 | 外绝缘流胶 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 高压熔丝熔 断 | 高压熔丝熔断 | 危急
[6 empty] | 二次短路 | 二次短路 | 危急
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
157
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
8.4 |  | 电子式电压互感 器 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[6 empty] | 高压熔丝 熔断 | 高压熔丝熔断 | 危急
[6 empty] | 光纤交接箱 密封不严 | 光纤交接箱密封不严、 进水 | 严重
[6 empty] | 分压器件不 合格 | 分压器件不合格 | 严重
[6 empty] | 光学传感探 头坏 | 光学传感探头坏 | 严重
|  |  | 合并 单元 |  |  | 光纤通道故 障灯亮 | 光纤通道故障灯亮 | 严重
158
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 测量光板 故障 | 测量光板故障 | 严重
[6 empty] | 输出数值 异常 | 输出数值异常 | 严重
[6 empty] | 温度过高 | 合并单元温度超过 55 度 | 严重
9 | 电力 电容器
9.1 |  | 分散式电力 电容器 |  |  |  | 渗油 | 表面渗油，形成油滴 | 危急
[7 empty] | 表面有较大面积油迹， 但未形成油滴 | 严重
[7 empty] | 表面有少许油迹 | 一般
[6 empty] | 有异响 | 运行中发出异响 | 危急
[6 empty] | 鼓肚 | 电容器外壳明显鼓肚 | 危急
[7 empty] | 电容器外壳轻微鼓肚 | 严重
[6 empty] | 温升过高 | 单台电容器外壳温度 超过相邻五台平均温度 10 K | 危急
[7 empty] | 单台电容器外壳温度 超过相邻五台平均温度 5 K ，但不超过 10 K | 严重
[6 empty] | 外壳损伤 | 电容器外壳锈蚀、 表层 涂料脱落 | 一般
[6 empty] | 电容器单体 炸裂 | 单只电容器炸裂 | 严重
[6 empty] | 电容器组 群爆 | 多只电容器同时爆炸 或整组电容器熔丝熔断 | 危急
[6 empty] | 单台电容器 套管严重闪 络或放电 | 单台电容器套管严重 闪络或放电 | 危急
[6 empty] | 电容器组三 相电流不平 衡超过 5% 以上 | 电容器组三相电流不 平衡超过 5% 以上 | 危急
[6 empty] | 电容器装置 单台或整组 电容量异常 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
159
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 电容器装置 各串联段电 容量最大值 最小值之比 异常 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 电容器装置 相间电容量 最大值最小 值之比异常 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 电容器绝缘 不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 故障 | 两根及以上熔丝熔断 | 危急
[7 empty] | 经更换后再次熔断 | 严重
[7 empty] | 一根熔丝熔断、 或严重 锈蚀 | 一般
[6 empty] | 外熔丝安装 角度不正确 | 外熔丝安装角度不正 确 | 严重
[6 empty] | 熔丝座、熔 丝接头发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ 的 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 弹簧松弛或 断裂 | 熔丝弹簧松弛或断裂。 | 一般
[5 empty] | 瓷套 | 破损或开裂 | 瓷套破损或开裂 | 危急
|  |  | 放电 线圈 |  |  | 渗油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
160
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快 于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 干式放电线 圈发生放电 或出现绝缘 树脂开裂 | 干式放电线圈发生放 电或出现绝缘树脂开裂 | 危急
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[5 empty] | 瓷套 | 破损或开裂 | 瓷套破损或开裂 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
161
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
9.2 |  | 集合式电力电容 器 |  |  |  | 渗油 | 表面有油迹， 但未形成 油滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 运行过程中出现喷油 现象 | 危急
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 外壳锈蚀、 表层涂料脱 落 | 一般
[6 empty] | 有异响 | 运行中发出异响 | 危急
[6 empty] | 三相电容不 平衡 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
162
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格、交流 耐压不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[5 empty] | 导电 接头 | 接头、 线夹、 引线发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：金属 导线：δ≥ 95% 或热点温 度＞ 130 ℃。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：金属 导线：δ≥ 80% 或热点温 度＞ 90 ℃的为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：金属 导线：相间温差不超过 15K | 一般
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 严重
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 危急
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 一般
[5 empty] | 瓷套 | 破损或开裂 | 瓷套破损或开裂 | 危急
[5 empty] | 呼吸 器 | 油封油过多 | 呼吸器油封油位超过 最高线 | 一般
[6 empty] | 油封油过少 | 呼吸器油封油位低于 最低线 | 一般
[6 empty] | 油封玻璃 破损 | 油封玻璃破损， 油封油 渗漏 | 一般
[6 empty] | 堵塞 | 油位明显变化情况下， 呼吸器无呼吸 | 严重
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
163
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
|  |  | 放电 线圈 |  |  | 渗油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快 于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 交流耐压试 验不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[5 empty] | 瓷套 | 破损或开裂 | 瓷套破损或开裂 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
164
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
10 | 耦合电容 器
|  | 油浸式 |  |  |  | 渗油 | 表面有油迹， 但未形成 油滴 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 套管表面渗油， 形成油 滴 | 危急
[6 empty] | 金属锈蚀 | 表面漆层破损， 锈蚀严 重 | 一般
[6 empty] | 内部有异常 放电声音 | 内部有放电等异常声 响 | 危急
165
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 极间绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 低压端对地 绝缘电阻 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 局放试验 不合格 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
[6 empty] | 温度异常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 B.1 ：以整 体温升偏高或局部过热， 且发热符合自上而下递 减的规律。 相间温差达到 或超过 2-3k | 危急
[5 empty] | 外绝 缘 | 末屏接地处 温度异常 | 末屏接地不良 | 危急
[6 empty] | 末屏接地处 有放电现象 | 末屏接地不良 | 危急
[6 empty] | 末屏接地线 断股或断线 | 末屏接地不良 | 危急
166
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外绝缘表面 破损 | 瓷质表面有轻微掉瓷 现象或硅橡胶伞裙有轻 微破损， 但不影响设备继 续运行 | 严重
[7 empty] | 硅橡胶憎水性能异常 | 严重
[7 empty] | 瓷伞裙严重破损或合 成绝缘子裙边严重破损， 设备不能继续运行。 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 瓷套明显放电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘防污 水平不足 | 外绝缘爬距不满足所 在地区污秽程度要求且 未采取措施 | 一般
[6 empty] | 表面积污 | 轻微积污 | 一般
[7 empty] | 绝缘污秽严重。 | 危急
[5 empty] | 接地 引下 线和 引流 线 | 接地引下线 导通能力不 满足要求 | 根据状态检修试验导 则接地导通电阻值偏大 | 严重
[6 empty] | 接地引下线 截面不满足 要求 | 接地引下线截面不满 足要求 | 严重
[6 empty] | 引流线、接 地引下线 锈蚀 | 锈蚀严重 | 一般
[6 empty] | 引流线连接 拉张过紧等 | 引流线连接拉张过紧 等 | 一般
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
167
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
11 | 避雷器
11.1 |  | 金属氧化物避 雷器 |  |  |  | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的整体或局部发热， 相间温差超过 1k | 危急
[5 empty] | 泄漏 电流 | 泄漏电流指 示值超标 | 正常天气情况下， 读数 超 1.4 初始值倍 | 危急
[7 empty] | 正常天气情况下， 读数 超 1.2 倍初始值，或读数 为 0 。为严重缺陷。 | 严重
168
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 读数低于初始值， 但读 数不为零。 | 一般
[6 empty] | U1mA 实测 值与制造厂 规定值相比 变化较明显 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 0.75U1mA 下泄漏电流 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 交流泄漏电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 外绝 缘 | 破损、外套 开裂 | 根据 《高压开关设备运 行规范》第十八条表 11 ： 瓷套或绝缘子有开裂、 放 电声或严重电晕定性为 危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 硅橡胶憎 水性不符 合要求 | 憎水性 HC6 级以下 | 危急
[7 empty] | 憎水性 HC4 ～ HC5 级 | 严重
[7 empty] | 憎水性 HC2 ～ HC3 级 | 一般
[6 empty] | 变色，有明 显放电痕迹 | 外绝缘变色， 有明显放 电痕迹 | 严重
[5 empty] | 底座 （法 兰） | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
169
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 接合不良 | 根据 Q/GDW 454-2010 《金属氧化物避雷器状态 评价导则》附录 A ：外套 和法兰结合情况不良为 IV ，需立即处理； | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 底座金属表面有较严 重的锈蚀或油漆脱落现 象 | 一般
[5 empty] | 连接 螺栓 | 锈蚀 | 外观连接螺栓有较严 重的锈蚀或油漆脱落现 象 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 由于螺丝松动、 锈蚀等 原因造成均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 严重锈蚀， 油漆脱落 | 均压环外观有严重锈 蚀 | 一般
[6 empty] | 破损、 倾斜、 变形 | 有可能造成均压环脱 落， 但未对其他设备的运 行造成影响 | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 锈蚀 | 引下线严重锈蚀， 影响 设备可靠接地 | 一般
[6 empty] | 接地不良 | 连接不牢固、 接地引下 线接地不良 | 危急
[5 empty] | 引流 线 | 过紧 | 可能导致倾斜， 影响运 行。 | 严重
[6 empty] | 连接部位 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 计数 器 | 动作不正常 | 计数器由于指针脱落、 指针卡涩等表计原因造 成放电计数器功能异常， 无法正确显示动作次数 | 严重
170
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 模糊 | 无法正确观察避雷器 动作次数 | 一般
[6 empty] | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 造成放电计数器功能 异常， 影响避雷器动作次 数的观察 | 一般
[5 empty] | 泄漏 电流 表 | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 读数归零或模糊， 造成 不能正常监视泄漏电流 值 | 严重
[7 empty] | 尚能正常监视泄漏电 流值 | 一般
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
171
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
11.2 |  | 碳化硅阀式避雷 器 |  |  |  | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的整体或局部发热， 相间温差超过 1k | 危急
[5 empty] | 瓷瓶 | 破损、外套 开裂 | 根据 《高压开关设备运 行规范》第十八条表 11 ： 瓷套或绝缘子有开裂、 放 电声或严重电晕定性为 危急缺陷。 | 危急
[5 empty] | 底座 （法 兰） | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 接合不良 | 螺丝松动等引起法兰 与本体间结合不良 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 底座金属表面有较严 重的锈蚀或油漆脱落现 象 | 一般
[5 empty] | 连接 螺栓 | 锈蚀 | 外观连接螺栓有较严 重的锈蚀或油漆脱落现 象 | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 由于螺丝松动、 锈蚀等 原因造成均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 严重锈蚀 | 外观检查有明显锈迹 | 严重
172
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 破损、 倾斜、 变形 | 外观检查明显有破损、 倾斜、变形现象，有可能 造成均压环脱落， 但未对 其他设备的运行造成影 响 | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 严重锈蚀 | 严重锈蚀， 影响设备可 靠接地 | 严重
[6 empty] | 轻度锈蚀 | 锈蚀，已影响外观 | 一般
[6 empty] | 接地不良 | 连接不牢固等原因造 成接地引下线接地不良 | 严重
[5 empty] | 引流 线 | 过紧 | 可能导致倾斜， 影响运 行。 | 严重
[6 empty] | 接头发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 计数 器 | 动作不正常 | 计数器由于指针脱落、 指针卡涩等表计原因造 成放电计数器功能异常， 无法正确显示动作次数 | 一般
[6 empty] | 模糊 | 无法正确观察避雷器 动作次数 | 一般
[6 empty] | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 造成放电计数器功能 异常， 影响避雷器动作次 数的观察 | 一般
12 | 消弧装置
12.1 |  | 油浸消弧线圈 |  |  |  | 油中溶解气 体分析 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
173
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组各分接 位置电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 铁心接地电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组电容量 变化较大 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘油诊断 性试验项目 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
174
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 箱体 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 冒烟 | 运行中冒烟， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 着火 | 运行中着火， 应立即停 运 | 危急
[6 empty] | 声响异常 | 外部附件松动引起 | 一般
[7 empty] | 内部有放电或爆裂声 | 危急
175
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 储油 柜 | 渗油 | 有轻微渗油， 未形成油 滴 | 一般
[6 empty] | 漏油 | 漏油速度每滴时间不 快于 5 秒，且油位正常 | 一般
[7 empty] | 漏油速度每滴时间快 于 5 秒，且油位正常 | 严重
[7 empty] | 漏油形成油流； 漏油速度每滴时间快于 5 秒且油位低于下限 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 一般
[6 empty] | 油位不可见 | 油位低于正常油位的 下限，油位不可见 | 严重
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 油位指示不清晰 | 一般
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计外观破损 | 严重
[5 empty] | 呼吸 器 | 堵塞 | 负荷或环境温度明显 变化下， 呼吸器较长时间 不呼吸 | 危急
[6 empty] | 硅胶筒玻璃 破损 | 硅胶桶玻璃破损， 引起 硅胶变色加速 | 一般
[6 empty] | 硅胶罐干燥 器损坏 | 硅胶罐干燥器损坏 | 一般
[6 empty] | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超 过总量的 2/3 | 一般
[7 empty] | 硅胶潮解全部变色或 硅胶自上而下变色 | 严重
[5 empty] | 套管 | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[7 empty] | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[5 empty] | 导电 接头 和引 线 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用 | 危急
176
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： 金属导线：δ≥ 95% 或 热点温度＞ 110 ℃ 接头和线夹：δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：金属 导线：δ≥ 80% 或热点温 度＞ 80 ℃ 接头和线夹：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
|  |  | 调节 装置 |  |  | 内部有异常 声响 | 调节装置在非调节过 程中发出异常声响 | 危急
[6 empty] | 调节拒动 | 传动轴脱落、卡涩、电 源缺相、接触器故障、电 机故障等 | 严重
[6 empty] | 操动机构 滑档 | 调节过程中发生滑档 现象 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
[5 empty] | 阻尼 电阻 | 烧毁 | 阻尼电阻烧毁 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
177
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化 露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
12.2 |  | 干式消弧线圈 |  |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 运行中发生冒烟、着 火，应立即停运 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
178
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 严重污秽 放电 | 外绝缘放电超过第二 裙 | 危急
[7 empty] | 外绝缘放电较为严重， 但未超过第二裙 | 严重
[6 empty] | 绕组电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组短路阻 抗异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 感应耐压和 局部放电不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绕组各分接 位置电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
179
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 导电 接头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ： δ≥ 95% 或热点温度＞ 130 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15 K | 一般
[5 empty] | 测温 装置 | 指示温度与 实际温度 不符 | 指示温度与红外测温 数值相差 15 ℃以上 | 一般
[6 empty] | 无指示或 损坏 | 无指示或损坏 | 严重
[6 empty] | 检验不合格 | 检验不合格 | 严重
|  |  | 调节 装置 |  |  | 内部有异常 声响 | 调节装置在非调节过 程中发出异常声响 | 危急
[6 empty] | 调节拒动 | 传动轴脱落、卡涩、电 源缺相、接触器故障、电 机故障等 | 严重
[6 empty] | 操动机构滑 档 | 调节过程中发生滑档 现象 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀 | 严重
180
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 阻尼 电阻 | 烧毁 | 阻尼电阻烧毁 | 危急
13 | 接地电阻
13.1 |  |  | 接地 电阻 器 |  |  | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 电阻器直流 电阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 对地绝缘水 平不够 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 箱体 | 破损 | 防护网或箱体存在破 损 | 严重
[5 empty] | 电阻 片 | 变形 | 电阻片变形 | 严重
[6 empty] | 连接断裂 | 电阻片间连接断裂 | 严重
|  |  | 套管 |  |  | 断裂、裂纹 | 套管有断裂、裂纹、伴 有放电声 | 危急
[6 empty] | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面积污较 严重 | 瓷瓶上灰尘在瓷群内 堆积非常明显， 阴雨天气 放电严重。 | 严重
181
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 电阻 器 |  |  | 脏污、有裂 纹 | 外接端子有肉眼可见 脏污、 有裂纹、 明显伤痕 . | 一般
|  |  | 支柱 绝缘 子 |  |  | 瓷瓶表面 破损 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《支持绝缘子运行规程》 第十九条瓷瓶表面单个 破损面积小于 40 mm2 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面积污较 严重 | 瓷瓶上灰尘在瓷群内 堆积非常明显， 阴雨天气 放电严重。 | 严重
[5 empty] | 电阻 片对 地支 撑绝 缘子 | 破裂 | 电阻片对地支撑绝缘 子破裂 | 危急
[5 empty] | 电阻 片片 间绝 缘子 | 破裂 | 电阻片片间绝缘子破 裂 | 危急
[5 empty] | 接地 端子 | 松动 | 根 据 机 械 标 准 《 JB/T10777-2007 中性点 接地电阻器》中 6.3.6 规 定： 电阻器的接地螺栓不 得小于 M12 ； 或接地端子 松动 | 严重
|  |  | 接地 部分 |  | 接地 端子 | 松动 | 根 据 机 械 标 准 《 JB/T10777-2007 中性点 接地电阻器》中 6.3.6 规 定： 电阻器的接地螺栓不 得小于 M12 ； 或接地端子 松动 | 严重
[5 empty] | 接地 引下 线 | 连接松动或 断裂 | 接地引下线连接松动 或断裂，造成接地不良 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 接地引下线锈蚀， 造成 接地不良 | 一般
[6 empty] | 导通检查不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
182
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 电流 互感 器 |  |  | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 电流比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火 | 危急
[6 empty] | 外绝缘破 损、开裂 | 外绝缘破损、开裂 | 危急
[6 empty] | 外绝缘污秽 | 外绝缘脏污 | 一般
[6 empty] | 接头发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
183
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 导电 接头 | 线夹松动 | 线夹与设备连接平面 出现缝隙，螺丝明显脱 出，引线随时可能脱出 | 危急
[6 empty] | 线夹损坏 | 线夹破损断裂严重， 有 脱落的可能， 对引线无法 形成紧固作用。 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[7 empty] | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[7 empty] | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 110 ℃ 的为危急缺陷； | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 80 ℃ 的为严重缺陷； | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K 的为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 密封不良 | 密封、压条破损，关闭 错位，螺丝缺失、滑牙， 封堵不严等 | 一般
[6 empty] | 内部受潮 | 接线盒内空气湿度较 大，内部有凝露。 | 严重
[6 empty] | 二次开路 | CT 二次开路 | 危急
14 | 组合电器
[6 empty] | 异常振动 | 运行中内部出现振动 | 严重
[6 empty] | 异常声音 | 运行中内部出现异常 声响 | 危急
184
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 壳体 | 锈蚀 | 外壳表面锈蚀， 外壳强 度和绝缘降低 | 一般
[6 empty] | 变形 | 外壳表面变形， 外壳强 度和绝缘降低 | 一般
[5 empty] | 伸缩 节 | 锈蚀 | 伸缩节锈蚀， 强度和绝 缘降低 | 一般
[6 empty] | 变形 | 伸缩节严重变形 | 严重
[7 empty] | 伸缩节轻微变形 | 一般
[5 empty] | 压力 释放 装置 | 锈蚀 | 压力释放装置无法正 常工作 | 严重
[6 empty] | 变形 | 压力释放装置无法正 常工作 | 严重
[5 empty] | 盆式 绝缘 子 | 轻微破损 | 绝缘强度降低 | 一般
[6 empty] | 明显破损或 有裂纹 | 绝缘强度降低， 威胁设 备正常运行 | 严重
[6 empty] | 密封胶渗漏 | 绝缘子密封胶出现渗 漏 | 一般
[5 empty] | 接地 连接 | 接地排、接 地线腐蚀 | 影响接地效果 | 一般
[6 empty] | 接地排、接 地线连接 松动 | 设备无法可靠接地 | 危急
[6 empty] | 接地排、接 地线松脱或 断开 | 设备无法接地 | 危急
[5 empty] | 外壳 间导 流排 | 相间汇流排 腐蚀 | 金属表面锈迹明显， 影 响外观 | 一般
[6 empty] | 相间汇流排 连接松动 | 相间无法可靠导流 | 危急
[6 empty] | 相间汇流排 松脱或断开 | 相间无法导流 | 危急
[6 empty] | 法兰短接排 腐蚀 | 影响短接效果 | 一般
[6 empty] | 法兰短接排 松动 | 法兰无法可靠短接 | 危急
[6 empty] | 法兰短接排 松脱或断开 | 法兰无法短接 | 危急
185
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 母线 筒滑 桥系 统 | 滑块变形、 脱落 | 影响母线筒正常位移 的 | 严重
[7 empty] | 不影响母线筒位移 | 一般
[5 empty] | 基础 | 基础开裂或 严重破损 | 设备强度降低 | 一般
[6 empty] | 基础沉降 | 设备强度降低， 影响设 备正常运行 | 严重
[5 empty] | 支 架、 桥架 | 支架、桥架 锈蚀、变形 | 强度降低 | 一般
[6 empty] | 支架、桥架 连接松动 | 设备强度降低， 影响设 备正常运行 | 严重
|  | SF6 系统 |  |  | 气室 | 压力报警 | SF6 气体压力低，影响 设备正常运行 | 严重
[6 empty] | 压力闭锁 | SF6 气体压力低，设备 无法正常运行 | 危急
[6 empty] | 灭弧室气室 湿度超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 其他气室湿 度超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | SF6 成分 异常 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
186
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 密度 继电 器 | 破损或渗漏 油 | 密度继电器异常 | 严重
[6 empty] | 压力表指示 异常 | 无法正确显示 SF6 气 体压力 | 严重
[6 empty] | 副接点故障 | 密度继电器工作异常 | 严重
[6 empty] | 管道破损、 变形 | SF6 气体泄漏 | 危急
[6 empty] | 阀门失效 | SF6 气体泄漏 | 危急
[6 empty] | SF6 气室内 局部放电 | 影响设备正常运行 | 危急
[5 empty] | 带电 显示 器 | 无显示 | 无法监测设备是否带 电 | 严重
[6 empty] | 无法正常工 作 | 影响电气闭锁功能 | 严重
[7 empty] | 带电显示器失效， 未影 响闭锁功能 | 一般
[6 empty] | 局放在线监 测装置失灵 | 无法及时监测气室局 部放电 | 一般
[5 empty] | 回路 电阻 | 回路电阻超 标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
|  | 套管 | 瓷外 套 |  |  | 外表严重 污秽 | 绝缘降低，引起闪烙 | 严重
[6 empty] | 破损或开裂 | 强度降低 , 引起断裂 | 严重
[7 empty] | 瓷套有较严重破损， 但 破损位不影响短期运行 | 一般
[6 empty] | 表面放电 | 影响设备正常运行 | 严重
[5 empty] | 接线 桩头 | 接头发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
187
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 由于螺丝松动、 锈蚀等 原因造成均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 严重锈蚀 | 外观检查有明显锈迹 | 一般
[6 empty] | 均压环破损 或严重变形 | 均压环强度降低 | 严重
[6 empty] | 破损、 倾斜、 变形 | 外观检查明显有破损、 倾斜、变形现象，未造成 均压环脱落 | 一般
|  |  | 复合 绝缘 外套 |  |  | 硅橡胶开裂 或破损 | 绝缘强度降低 | 严重
[6 empty] | 表面电腐蚀 | 绝缘强度降低 | 严重
[5 empty] | 接线 桩头 | 接头发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 均压 环 | 脱落 | 由于螺丝松动、 锈蚀等 原因造成均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 严重锈蚀 | 外观检查有明显锈迹 | 严重
[6 empty] | 均压环破损 或严重变形 | 均压环强度降低 | 严重
[6 empty] | 破损、 倾斜、 变形 | 外观检查明显有破损、 倾斜、变形现象，未造成 均压环脱落 | 一般
|  | 汇控柜 |  |  | 柜体 | 外壳锈蚀 | 有可能引起绝缘降低 | 一般
[6 empty] | 外壳变形 | 造成外壳强度降低 | 一般
[6 empty] | 柜体密封 不良 | 造成柜内积水 | 一般
188
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 接地排腐蚀 | 影响接地效果 | 一般
[6 empty] | 接地排连接 松动 | 设备无法可靠接地 | 一般
[6 empty] | 接地排连接 脱开 | 设备无法接地 | 一般
[5 empty] | 柜内 装置 | 端子排锈 蚀、开裂 | 端子排强度和绝缘降 低 | 严重
[6 empty] | 照明、加热 器失灵 | 无法照明和除湿工作 | 一般
[6 empty] | 面板指示 异常 | 无法就地控制， 现场光 字牌不亮 | 严重
|  | 断路器 |  |  |  | 分合闸指示 异常 | 无法正确指示分合闸 | 危急
[6 empty] | 缓冲器异常 | 无法起到缓冲效果 | 严重
[5 empty] | 操作 机构 | 电机异常或 损坏 | 电机锈蚀 , 无法正常运 行 | 严重
[7 empty] | 电机异响 , 无法正常运 行 | 危急
[7 empty] | 电机损坏 , 无法正常运 行 | 危急
[6 empty] | 建压异常 | 无法建压 | 危急
[7 empty] | 频繁启动 | 严重
[7 empty] | 建压时间过长 | 严重
[6 empty] | 氮气缸漏油 | 无法建压 | 危急
[6 empty] | 压力表外观 有损坏 | 无法正确显示操作机 构压力 | 严重
[6 empty] | 压力表指示 有异常或有 漏油 | 压力表指示异常 | 严重
[6 empty] | 液压机构阀 体及管道 外漏 | 严重漏油或喷油 , 无法 建压 | 危急
[6 empty] | 阀体油位 异常 | 偏低 , 影响正常运行 | 严重
[7 empty] | 不可见 , 无法正常运行 | 危急
[6 empty] | 液压机构阀 体内漏 | 无法建压 | 危急
[6 empty] | 储能指示器 异常 | 无法正确显示操作机 构储能情况 | 严重
189
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能弹簧损 坏或脱落 | 无法储能 | 危急
[6 empty] | 空压泵气管 破损 | 气管破损造成泄漏， 断 路器频繁打压 | 危急
[6 empty] | 传动皮带 故障 | 皮带断裂、 打滑导致不 能打压 | 危急
[6 empty] | 压缩机故障 | 压缩机无法正常工作 | 危急
[6 empty] | 压缩机油 乳化 | 压缩机无法正常工作 | 严重
[6 empty] | 气水分离器 故障 | 气水分离器无法正常 工作 | 严重
[6 empty] | 气动机构阀 体内漏 | 无法建压 | 危急
[6 empty] | 气动机构阀 体及管道严 重漏气 | 无法建压 | 危急
[5 empty] | 传动 相关 部件 | 机械部件 异常 | 损坏或缺失 , 造成传动 失灵 | 危急
[7 empty] | 卡涩 , 造成传动失灵 | 危急
[7 empty] | 磨损严重 , 造成传动失 灵 | 严重
[5 empty] | 控制 及辅 助元 器件 | 分合闸线圈 卡涩或线圈 烧损 | 无法分合闸 | 危急
[6 empty] | 压力开关损 坏或漏油 | 压力开关工作异常 | 危急
[6 empty] | 压力开关各 压力接点动 作异常 | 压力开关工作异常， 造 成误动作 | 危急
[6 empty] | 动作计数器 失灵 | 无法正确显示动作次 数 | 一般
[6 empty] | 三相不一致 保护检查功 能不正常或 不符合技术 文件要求 | 保护不能正确动作 | 危急
190
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 接触器、继 电器、辅助 开关、限位 开关、空气 开关、切换 开关等二次 元件接触不 良或切换不 到位，控制 回路的电 阻、电容等 零件损坏 | 控制辅助回路无法正 常工作 | 危急
[6 empty] | 端子排严重 锈蚀或开裂 | 端子排强度和绝缘降 低 | 严重
[6 empty] | 二次线缆绝 缘不良 | 可能引发触电 | 危急
[6 empty] | 二次线缆 松动 | 二次线缆接触不良 , 影 响设备正常运行 | 危急
[6 empty] | 加热器失灵 | 无法正常加热 | 一般
[5 empty] | 机构 箱 | 锈蚀 | 强度降低 | 一般
[6 empty] | 变形 | 强度降低 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 箱内受潮 | 一般
[7 empty] | 箱内进水 | 严重
|  | 隔离（接地）开 关 |  |  |  | 分合闸指示 异常 | 无法正确指示分合闸 | 危急
[6 empty] | 缓冲器异常 | 无法起到缓冲效果 | 严重
[5 empty] | 触头 | 分合闸不 到位 | 无法完全分合闸 | 危急
[6 empty] | 表面有发热 痕迹 | 造成触头损伤 | 严重
[6 empty] | 表面磨损 异常 | 造成触头损伤， 引起发 热 | 危急
[5 empty] | 操作 机构 | 电机异常 | 电机锈蚀 , 影响正常运 行 | 严重
[7 empty] | 电机异响 , 影响正常运 行 | 严重
[6 empty] | 电机损坏 | 电机损坏 , 无法正常运 行 | 危急
[6 empty] | 储能弹簧 锈蚀 | 弹簧轻微锈蚀， 不影响 储能功能 | 一般
191
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 储能弹簧损 坏或脱落 | 无法储能 | 危急
[6 empty] | 储能指示器 异常 | 无法正确显示操作机 构储能情况 | 严重
[5 empty] | 传动 相关 部件 | 机械部件 异常 | 脱落、有裂纹，紧固件 松动， 造成设备无法正常 操作 | 危急
[5 empty] | 控制 及辅 助元 器件 | 元器件损 坏、失灵、 端子排锈 蚀、脏污严 重或接线桩 头松动发热 | 控制辅助回路异常， 影 响部分控制功能。 | 严重
[6 empty] | 端子排严重 锈蚀或开裂 | 端子排强度和绝缘降 低 | 严重
[5 empty] | 机构 箱 | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 高压开关设备金 属部位锈蚀定性为一般 缺陷。 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 高压开关设备机 构箱密封不严定性为一 般缺陷 | 一般
[6 empty] | 受潮 | 机构箱电缆孔封堵不 严，机构箱门密封圈老 化， 导致箱内空气湿度较 大，箱内设备表面有凝 露， 影响机构箱内二次回 路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 机构箱进水将导致二 次回路绝缘降低， 有可能 引发 380V 交流回路短 路，直流接地，闸刀电动 失灵等诸多问题， 需要尽 快处理 | 严重
[6 empty] | 加热器失灵 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能正常开 启， 或加热器电源空开合 上后加热器未加热， 将导 致机构箱容易受潮。 | 一般
[6 empty] | 照明灯损坏 | 无法满足夜间照明需 求， 但可以借助其他照明 设备不影响设备运行。 | 一般
192
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  | 电压互感器 |  |  | 接地 开关 引出 端 | 引出端绝缘 件损坏或绝 缘不良 | 影响接地效果 | 严重
[6 empty] | 短接部件 松动 | 无法可靠接地 | 危急
[5 empty] | 二次 回路 | 接线松动 | 二次线缆接触不良 , 影 响设备正常运行 | 危急
[6 empty] | 短路 | 损坏设备， 造成人身伤 害 | 危急
[6 empty] | 次级引出绝 缘盆密封 不良 | 绝缘强度降低 | 严重
[6 empty] | 绝缘盆损坏 或开裂 | 绝缘强度降低 | 危急
|  | 电流互感器 |  |  | 端子 箱 | 端子排锈 蚀、开裂 | 端子排强度和绝缘降 低 | 严重
[5 empty] | 二次 回路 | 二次线缆 松动 | 二次线缆接触不良 , 影 响设备正常运行 | 危急
[6 empty] | 二次回路 开路 | 损坏设备， 引起误动作 | 危急
|  | 避雷器 |  |  | 在线 显示 装置 | 在线仪破损 或显示异常 | 无法正确显示泄漏电 流 | 危急
[5 empty] | 泄漏 电流 | 泄漏电流指 示值超标 | 正常天气情况下， 读数 超 1.4 倍初始值，或定性 为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 正常天气情况下， 读数 超 1.2 倍初始值为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 读数低于初始值， 但读 数不为零。 | 一般
[5 empty] | 连接 排 | 连接排腐蚀 | 影响接地效果 | 一般
[6 empty] | 连接松动 | 设备无法可靠接地 | 危急
|  | 母线 |  |  | 导电 铜杆 | 回路电阻 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
193
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 导电 回路 | 母线动稳定 电流、热稳 定电流、负 载电流能力 不足 | 不能适应负荷增长的 需要 | 严重
15 | 开关柜
|  |  | 柜体 |  |  | 指示灯异常 | 指示灯不能正确指示 设备状态， 但设备本体上 状态指示明显可见。 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 柜体密封不严， 柜门密 封圈老化， 导致柜内空气 湿度较大， 柜内设备表面 有凝露， 影响机构箱内二 次回路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 母线室柜与 柜间封堵 不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 母线 室柜与柜间封堵不严定 性为严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 电缆孔洞未 封堵或封 堵不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 。 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，柜内有积水。 | 严重
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 C 表 C.1 ：温 度≥ 70 ℃或， 温度不大于 40 ℃时的温升≥ 30K 。 | 严重
[6 empty] | 元部件表面 严重积污或 凝雾 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜元部件表面严重积污 或凝雾定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 放电严重 | 开关柜内有明显的放 电声并伴有放电火花， 烧 焦气味等。 | 危急
194
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 母线桥声音 异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 4.2 开关柜母线桥 内有异常声音定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 异味 | 由于开关柜内放电、 发 热引起，需引起注意，否 则会影响设备安全运行 | 危急
[6 empty] | 防误挡板 松脱 | 防误挡板的紧固元件 松脱导致挡板出现晃动 或单侧松脱， | 严重
[6 empty] | 热缩绝缘 材料 | 变形、破损、开裂 | 严重
[7 empty] | 放电 | 严重
[6 empty] | 绝缘隔板 | 脱落 | 严重
[7 empty] | 放电 | 严重
[6 empty] | 辅助接点接 触不良 | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：微机五防状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[7 empty] | 辅助开关接触不良但 未影响防误功能， 保护装 置等其他设备正常运行。 | 一般
[5 empty] | 机械 闭锁 | 失灵 | 满足闭锁条件而实际 未闭锁操作。 或不满足闭 锁条件而闭锁操作 | 危急
[5 empty] | 电磁 闭锁 | 损坏、失灵 | 满足闭锁条件而实际 未闭锁操作。 或不满足闭 锁条件而闭锁操作 | 严重
[5 empty] | 状态 指示 器 | 不正确 | 状态指示不正确， 与本 体的实际运行状态不相 符， 但本体上的状态指示 明显可见 | 一般
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 开关柜设备的状态， 但本 体上的状态指示明显可 见 | 一般
[6 empty] | 偏位或不清 | 状态指示偏移或文字、 图示模糊， 但本体上的状 态指示明显可见 | 一般
195
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 加热 器 | 异常 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
[5 empty] | 温湿 度控 制器 | 失灵 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 带电 显示 仪 | 异常 | 带电显示作为五防判 据， 其故障导致电动操作 失灵或五防失灵。 | 严重
[7 empty] | 只作为带电与否的指 示，不做他用。 | 一般
[5 empty] | 柜门 锁 | 损坏 | 造成无法加挂五防机 械锁， 导致防误功能点缺 失。 | 严重
[7 empty] | 柜门锁坏未造成防误 功能缺失， 加挂五防锁后 能够使柜门关闭 | 一般
[5 empty] | 观察 窗 | 模糊不清 | 通过照明灯等辅助设 备可以查看设备各类状 态 | 一般
[6 empty] | 破损 | 观察窗开裂、缺失，无 法对带电部位行成有效 隔离 | 严重
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
196
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 手车 | 操作卡涩 | 操作卡涩， 但可完成操 作 | 一般
[6 empty] | 无法操作 | 由于机械卡涩、 导轨变 形等原因手车无法完成 操作。 | 危急
[6 empty] | 无法定位 | 手车无法保持在要求 的位置， 可能导致带负荷 拉闸，或带负荷合闸。 | 危急
[6 empty] | 二次触头接 触不良 | 导致储能电源失去无 法储能， 开关控制回路断 线无法分合闸。 | 危急
[6 empty] | 动静触头不 到位 | 动静触头无法接触或 插入深度、 接触面积达不 到产品技术规定要求， 无 法运行。 | 危急
[6 empty] | 触头变形 | 动静触头无法咬合， 开 关手车无法推（摇）至工 作位置。 | 危急
|  |  | 母线 |  | 热缩 绝缘 材料 | 放电 | 存在明显破损， 并有放 电痕迹 | 危急
[6 empty] | 脱落、 开裂、 变色 | 绝缘材料老化开裂 | 一般
[5 empty] | 母线 伸缩 金具 | 有裂纹 | 母线伸缩金具外观有 可见裂纹 | 严重
[5 empty] | 连接 螺栓 | 松动脱落 | 连接螺栓松动、脱落， 可能导致管母线固定不 牢靠、晃动 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 连接螺栓严重锈蚀 | 一般
[5 empty] | 连接 金具 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 130 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 90 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
197
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 瓷柱 | 表面脏污 | 阴雨天气放电严重。 一 根据国家电网公司 《高压 开关设备运行规范》 第十 八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重积污定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 破损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷套或绝缘子有开 裂、 放电声或严重电晕定 性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷柱有较严重破损、 裂 纹， 但破损位不影响短期 运行 | 严重
[7 empty] | 瓷柱有轻微破损 | 一般
[6 empty] | 放电 | 瓷柱外表面有明显放 电或较严重电晕 | 严重
[7 empty] | 瓷柱外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
[6 empty] | 瓷柱放电爬 距不满足 要求 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
|  |  | 真空 断路 器 |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数。 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
198
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 断路 器及管道内有异常声音 （漏气声，振动声，放电 声）定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 绝缘电阻 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 断路 器分、 合闸位置指示不正 确， 与当时的实际本体运 行状态不相符定性为危 急缺陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 断路器位置， 易造成误判 断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
199
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | 真空 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 真空度 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 真空泡变色 | 由于真空泡破损、 泄漏 等原因导致真空泡变色、 真空度不合格根据国家 电网公司 《高压开关设备 运行规范》第十八条（表 11 ） 4.1 真空灭弧室耐压 或真空度不合格定性为 危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 有裂纹 | 表面存有明显可见的 物理损伤性裂纹 | 危急
[6 empty] | 放电声或应 放电而发光 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.1 真空 灭弧室内有放电声或应 放电而发光定性为危急 缺陷 | 危急
200
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外表面积污 严重 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.1 真空 灭弧室外表面积污严重 定性为严重缺陷 | 严重
|  |  | 操作 机构 | 电磁机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 损坏 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
201
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
202
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
|  |  |  | 弹簧机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
203
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 弹簧 机构 | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧无法 储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
204
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 异常 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
|  |  | 少油 断路 器 |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数。 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
205
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 内部有异常 声响 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器内部有异常声响 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 开断过程中 喷油 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器开断过程中严重 喷油定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 油断 路器严重漏油， 油位不可 见定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 油位计破损 | 油位计破碎并大量漏 油 | 危急
[6 empty] | 油位过低 | 油位低于正常油位的 下限，油位可见 | 严重
[6 empty] | 油色发黑 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.1 断路 器绝缘油严重碳化定性 为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 渗油部位有油珠， 渗油 速度每滴＞ 5 秒或未形成 油滴点，且油位正常。 | 一般
[6 empty] | 油位过高 | 油位高于正常油位的 上限 | 一般
[6 empty] | 油位模糊 | 非漏油原因造成油位 无法判断，且无渗油痕 迹。 | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
206
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 外绝缘直流 泄漏电流不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 油 | 绝缘油击穿 电压不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘油含水 量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘油介质 损耗因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
207
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘油 PH 值不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘油中含 气量不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 分、 合闸位置指示不正确， 与 当时的实际本体运行状 态不相符定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 难以判别断路器位置， 易造成误判断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
208
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 冒烟 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.2 少油 断路器灭弧室冒烟定性 为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 有裂纹 | 灭弧室表面存有明显 可见的物理损伤性裂纹 | 危急
[6 empty] | 放电声或应 放电而发光 | 灭弧室内有放电声， 并 伴有放电火花 | 危急
[6 empty] | 外表面积污 严重 | 灭弧室外表面积污严 重 | 严重
|  |  |  | 电磁机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 损坏 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
209
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 合闸弹跳、 分闸反弹不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
210
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
|  |  |  | 弹簧机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
211
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 三相 不一 致保 护 | 不正确动作 | 三相不一致保护功能 检查不正常或不符合技 术文件要求 | 危急
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
212
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 弹簧 机构 | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
213
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 异常 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
|  |  | SF6 断路 器 |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数。 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 低压力闭锁 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体闭锁定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 低压力报警 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体漏气发出告警信号 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 断路 器及管道内有异常声音 （漏气声，振动声，放电 声）定性为危急缺陷 | 危急
214
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | SF6 气体湿 度不合格 | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 500 μ L/ L 且有快速上升趋势 | 危急
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/ L 且有快速上升趋势 | 严重
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/ L | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 介损因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 外绝缘直流 泄漏电流不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
215
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 分、 合闸位置指示不正确， 与 当时的实际本体运行状 态不相符定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 难以判别断路器位置， 易造成误判断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | SF6 压力 表或 密度 继电 器 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未报 SF6 压力闭 锁，压力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成 SF6 泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[7 empty] | 外观有破损， 不影响表 计正常工作。 | 一般
[6 empty] | 误发信 | 实际压力正常， 但断路 器发压力异常告警， 易造 成运行人员误判。 | 严重
216
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 附录 A 表 A.1 ： 热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 55 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
[6 empty] | 有裂纹 | 灭弧室表面存有明显 可见的物理损伤性裂纹 | 危急
[6 empty] | 放电声或应 放电而发光 | 灭弧室内有放电声， 并 伴有放电火花 | 危急
[6 empty] | 外表面积污 严重 | 灭弧室外表面积污严 重 | 严重
|  |  |  | 弹簧机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
217
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 储能 弹簧 | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
218
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 异常 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
|  |  | 隔离 （接 地） 开关 |  |  | 操作卡涩， 不灵活 | 操作卡涩， 较正常设备 明显偏重， 但能操作到位 | 一般
219
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 合闸不到位 | 接地闸刀在合闸位置， 动静触头能有效接触， 但 动静触头未能完全咬合， 与产品技术要求稍有偏 差 | 一般
[6 empty] | 分闸不到位 | 接地闸刀在分闸位置 时， 动静触头打开角度或 位置与产品技术要求稍 有偏差 | 一般
[6 empty] | 拒分 | 动静触头卡死或者操 作机构传动失灵， 地刀在 合闸位置时分不开 | 危急
[6 empty] | 拒合 | 操作机构传动失灵， 地 刀在分闸位置时合不上， 可用接地线代替。 | 严重
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 断路 器分、 合闸位置指示不正 确， 与当时的实际本体运 行状态不相符定性为危 急缺陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 断路器位置， 易造成误判 断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 触头 | 位置不正 | 接地闸刀动静触头中 心不在同一直线上， 动静 触头无法咬合。 | 严重
[5 empty] | 触指 | 污秽、锈蚀 | 触指接触部位有氧化 的痕迹， 触头触指表面污 垢堆积较多一般黑色， 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条 高压开关设备金属部 位锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 闸刀在合闸位置时， 动 静触头间存在明显间隙， 导致动静触头接触不良。 | 严重
[6 empty] | 弹簧断裂 | 导致地刀动静触头无 法咬合， 无法满足状态要 求，可用接地线代替。 | 严重
220
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 瓷柱 | 断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 表 11 缺 陷分类 1.4 瓷套或绝缘子 有开裂、 放电声或严重电 晕定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 破损 | 瓷柱表面破损， 但无断 裂可能 | 一般
[6 empty] | 积污 | 瓷瓶表面存有积污 | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
|  |  |  | 操作机 构 | 连杆 | 锈蚀 | 连杆表面锈蚀， 无断裂 可能，且不影响正常运 行。根据国家电网公司 《高压开关设备运行规 范》第十八条 高压开关 设备金属部位锈蚀定性 为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 断裂或脱落 | 直接导致闸刀无法操 作，闸刀拒分拒合，需立 即处理。 | 危急
[6 empty] | 弯曲变形 | 连杆包括拐臂变形扭 曲，但可以操作到位。 | 严重
[6 empty] | 紧固件松动 | 闸刀的各部件间的禁 锢螺丝松动， 或焊接点脱 焊，但可以操作到位 | 严重
[5 empty] | 传动 或转 动部 件 | 重要腐蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》 第二十条 表 11 缺陷 分类 5 传动或转动部件严 重腐蚀定性为严重缺陷 | 严重
221
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 失灵 | 直接导致闸刀无法操 作，闸刀拒分拒合，需立 即处理。 | 危急
|  |  | 电流 互感 器 |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火，需立即停 用 | 危急
[6 empty] | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂，需 立即停用 | 危急
[6 empty] | 放电 | 瓷套放电较为严重， 但 未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 瓷套放电超过第二裙 | 危急
[6 empty] | 污秽 | 本体表面有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻不合 格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
222
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 电流比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 本体发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：：相 间温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 一次 接线 端子 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或 热 点 温 度 ＞ 130 ℃。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 90 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 15K | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 二次回路开 路 | 接线端子紧固螺丝松 动，锈蚀等原因，导致电 流互感器二次回路开路 | 危急
|  |  | 电压 互感 器 |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火，需立即停 用 | 危急
[6 empty] | 破损、开裂 | 外绝缘破损、开裂，需 立即停用 | 危急
223
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 放电 | 瓷套放电较为严重， 但 未超过第二裙 | 严重
[7 empty] | 瓷套放电超过第二裙 | 危急
[6 empty] | 污秽 | 本体表面有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 本体发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 95% 或热点温度＞ 80 ℃ | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：δ≥ 80% 或热点温度＞ 55 ℃ | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断技术 应用导则》表 A.1 ：相间 温差不超过 10K | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 电压比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
224
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 二次 接线 盒 | 二次回路接 地 | 由于接线端子排绝缘 不良， 导致电压互感器二 次回路接地 | 危急
|  |  | 金属 氧化 物避 雷器 |  |  | U1mA 实测 值与制造厂 规定值相比 变化较明显 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 0.75U1mA 下泄漏电流 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流泄漏电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
225
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 工频放电电 压不合格、 电导电流及 串联组合元 件的非线性 因数差值不 合格。 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 外绝 缘 | 破损、外套 开裂 | 根据 《高压开关设备运 行规范》第十八条表 11 ： 瓷套或绝缘子有开裂、 放 电声或严重电晕定性为 危急缺陷。 | 危急
[5 empty] | 金属 部位 | 锈蚀 | 部件表面有生锈的斑 点， 表面的油漆或镀锌层 被破坏。 根据表面的粗糙 程度分析安排检修。 根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 2.3 金属部位轻度锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断开 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线断开定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 松动 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.7 接地 引下线松动定性为严重 缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 外观连接法兰、 连接螺 栓锈蚀、油漆脱落。根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 （表 11 ） 2.3 金属部位轻度 锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 计数 器 | 动作不正常 | 计数器由于指针脱落、 指针卡涩等表计原因造 成放电计数器功能异常， 无法正确显示动作次数 | 一般
[6 empty] | 模糊 | 无法正确观察避雷器 动作次数 | 一般
[6 empty] | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 造成放电计数器功能 异常， 影响避雷器动作次 数的观察 | 一般
226
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 泄漏 电流 表 | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 读数归零或模糊， 造成 不能正常监视泄漏电流 值 | 严重
[7 empty] | 尚能正常监视泄漏电 流值 | 一般
[6 empty] | 泄漏电流指 示值超标 | 正常天气情况下， 读数 超 1.4 倍初始值，或定性 为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 正常天气情况下， 读数 超 1.2 倍初始值为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 读数低于初始值， 但读 数不为零。 | 一般
充气式开关柜
|  |  | 柜体 |  |  | 指示灯异常 | 指示灯不能正确指示 设备状态， 但设备状态明 显可见 | 一般
[6 empty] | 密封不良， 受潮 | 柜体密封不严， 柜门密 封圈老化， 导致柜内空气 湿度较大， 柜内设备表面 有凝露， 影响机构箱内二 次回路的绝缘性能。 | 严重
[6 empty] | 母线室柜与 柜间封堵不 严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 母线 室柜与柜间封堵不严 | 严重
[6 empty] | 电缆孔洞未 封堵或封堵 不严 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜电缆孔封堵不严定性 为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 进水 | 由于机构密封老化、 封 堵不严等原因导致雨水 渗透，柜内有积水。 | 严重
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 C 表 C.1 ：温 度≥ 70 ℃或， 温度不大于 40 ℃时的温升≥ 30K | 严重
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 4.2 开关柜母线桥 内有异常声音定性为危 急缺陷。 | 危急
227
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 元部件表面 严重积污或 凝雾 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 4.2 开关 柜元部件表面严重积污 或凝雾定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 放电严重 | 开关柜内有明显的放 电声并伴有放电火花， 烧 焦气味等。 | 危急
[6 empty] | 母线桥声音 异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 4.2 开关柜母线桥 内有异常声音定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 异味 | 由于开关柜内放电、 发 热引起，需引起注意，否 则会影响设备安全运行 | 严重
[6 empty] | 辅助接点接 触不良 | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：微机五防状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[7 empty] | 辅助开关接触不良但 未影响防误功能， 保护装 置等其他设备正常运行。 | 一般
[5 empty] | 机械 闭锁 | 失灵 | 满足闭锁条件而实际 未闭锁操作。 或不满足闭 锁条件而闭锁操作 | 危急
[5 empty] | 电气 闭锁 | 损坏、失灵 | 满足闭锁条件而实际 未闭锁操作。 或不满足闭 锁条件而闭锁操作 | 危急
[5 empty] | 状态 指示 器 | 不正确 | 状态指示不正确， 与本 体的实际运行状态不相 符， 但本体上的状态指示 明显可见 | 一般
[6 empty] | 脱落 | 无法通过指示器判别 开关柜设备的状态， 但本 体上的状态指示明显可 见 | 一般
[6 empty] | 偏位或不清 | 状态指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 加热 器 | 异常 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
228
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 温湿 度控 制器 | 失灵 | 在空气湿度达到设定 值时加热器不能开启， 或 加热器电源空开合上后 加热器未加热， 将导致机 构箱容易受潮。 | 一般
[5 empty] | 照明 灯 | 不亮 | 更换正常灯泡仍不亮， 无法满足夜间照明需求， 但可以借助其他照明设 备不影响设备运行。 | 一般
[5 empty] | 带电 显示 仪 | 异常 | 带电显示作为五防判 据， 其故障导致电动操作 失灵或五防失灵。 | 严重
[7 empty] | 只作为带电与否的指 示，不做他用。 | 一般
[5 empty] | 柜门 锁 | 损坏 | 造成无法加挂五防机 械锁， 导致防误功能点缺 失。 | 严重
[7 empty] | 柜门锁坏未造成防误 功能缺失， 加挂五防锁后 能够使柜门关闭 | 一般
[5 empty] | 观察 窗 | 模糊不清 | 通过照明灯等辅助设 备可以查看设备各类状 态 | 一般
[6 empty] | 破损 | 观察窗开裂、缺失，无 法对带电部位行成有效 隔离 | 严重
[5 empty] | 空气 开关 | 合上后跳开 | 造成操动机构无法正 常工作的空气开关合上 后跳开。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的空开合上后 跳开 | 一般
[5 empty] | 熔丝 | 放上后熔断 | 造成操动机构无法正 常工作的的熔丝放上后 熔断。 | 严重
[7 empty] | 照明、 加热器等不影响 设备运行的熔丝放上后 熔断。 | 一般
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损， 不影响正常操 作和运行。 | 一般
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
229
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | SF6 气隔 | 管道、接头 破损 | SF6 气体管道破坏性损 伤，管道有裂缝，并导致 SF6 气体泄漏 | 危急
[7 empty] | SF6 气体管道机械性损 伤，明显变形，未破裂。 | 严重
[7 empty] | SF6 气体管道浅表性受 损，不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 密封不良 | 导致 SF6 气体泄漏， 但 SF6 气体压力正常 | 严重
[5 empty] | SF6 压力 表或 密度 继电 器 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未报 SF6 压力闭 锁，压力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成 SF6 泄漏， 影响 表计正常工作。 | 严重
[7 empty] | 外观有破损， 不影响表 计正常工作。 | 一般
[6 empty] | 低压力报警 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体漏气发出告警信号 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 误发信 | 实际压力正常， 但断路 器发压力异常告警， 易造 成运行人员误判。 | 严重
|  |  | 断路 器 |  |  | 短路开断次 数超限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 超过额定允许的累计开 断次数， 定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 短路开断次 数达到上限 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.2 断路 器的累计开关故障次数 接近额定允许的累计开 断次数。 操作次数接近断 路器的机械寿命次数， 定 性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备技术监督规 定》三 .5 非全相合闸，非 全相分闸，拒分，拒合定 性为危急缺陷。 | 危急
230
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 误动 | 开关未接到指令自行 分合闸。 | 危急
[6 empty] | 声音异常 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 断路 器及管道内有异常声音 （漏气声，振动声，放电 声）定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 防爆膜变形 或损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.2 SF6 断路器防爆膜变形或损 坏定性为危急缺陷 | 危急
[6 empty] | 管道、接头 破损 | SF6 气体管道破坏性损 伤，管道有裂缝，并导致 SF6 气体泄漏 | 危急
[7 empty] | SF6 气体管道机械性损 伤，明显变形，未破裂。 | 严重
[7 empty] | SF6 气体管道浅表性受 损，不影响设备运行 | 一般
[6 empty] | 主回路电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | SF6 气体湿 度不合格 | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 500 μ L/ L 且有快速上升趋势 | 危急
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/ L 且有快速上升趋势 | 严重
[7 empty] | 根据《 SF6 高压断路器 状态评价导则》附录一： 本体评价标准 SF6 气体 湿度微水值大于 300 μ L/ L | 一般
[6 empty] | 外绝缘直流 泄漏电流不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
231
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流耐压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸指 示器 | 不正确 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.8 分、 合闸位置指示不正确， 与 当时的实际本体运行状 态不相符定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 脱落 | 难以判别断路器位置， 易造成误判断 | 严重
[6 empty] | 偏位或不清 | 分合指示偏移或文字、 图示模糊， 无法正确反应 设备实际状态。 | 一般
[5 empty] | 连接 引线 | 断股 | 导 线 的 截 面 损 失 达 25% 及以上需要立即修 复 （可采用 （断股数 / 总股 数） *100% 公式计算） | 危急
[7 empty] | 导线的截面损失大于 7% ，但小于 25% （可采 用（断股数 / 总股数） *100% 公式计算） | 严重
[7 empty] | 导线的截面损失低于 7% （可采用（断股数 / 总 股数） *100% 公式计算） | 一般
[5 empty] | 绝缘 拉杆 | 脱落、断裂 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 3.3 绝缘 拉杆脱落、 断裂定性为危 急缺陷 | 危急
[5 empty] | 相间 连杆 | 脱落、断裂 | 直接导致断路器非全 相分、合闸，根据国家电 网公司 《高压开关设备技 术监督规定》 三 .5 非全相 合闸， 非全相分闸， 拒分， 拒合定性为危急缺陷 | 危急
232
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 金属 部位轻度锈蚀定性为一 般缺陷 | 一般
[5 empty] | SF6 压力 表或 密度 继电 器 | 指示不正确 | 表计不能正确反应实 际压力值，但压力正常， 断路器未报 SF6 压力闭 锁，压力低等信号。 | 严重
[6 empty] | 密封不良 | 易造成 SF6 泄漏、 表计 漏油，影响表计正常工 作。 | 严重
[7 empty] | 外观有破损， 不影响表 计正常工作。 | 一般
[6 empty] | 低压力闭锁 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体闭锁定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 低压力报警 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.1SF6 气体漏气发出告警信号 定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 误发信 | 实际压力正常， 但断路 器发压力异常告警， 易造 成运行人员误判。 | 严重
[6 empty] | 介损因数不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 灭弧 室 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 DL/T 664-2008 附 录 A 表 A.1 ： 热图像的 热点温度≥ 80 ℃或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》 DL/T 664-2008 附 录 A 表 A.1 ：热图像的热 点 温 度 ≥ 55 ℃ 或 δ ≥ 80% | 严重
233
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 10K 。 | 一般
|  |  |  | 操作机 构 | 控制 回路 | 断线 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 控制 回路断线定性为危急缺 陷 | 危急
[5 empty] | 远方 / 就 地切 换开 关 | 失灵 | 导致开关无法遥控操 作。 | 严重
[7 empty] | 导致开关就地无法操 作。 | 一般
[5 empty] | 分合 闸线 圈 | 烧损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 1.6 分合 闸线圈烧毁定性为危急 缺陷 | 危急
[6 empty] | 分合闸线圈 直流电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸线圈 操作电压不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 分合闸时间 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
234
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 分合闸同期 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 储能 电机 | 损坏 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条（表 11 ） 2.3 储能 电机损坏定性为危急缺 陷 | 危急
[6 empty] | 异常 | 储能电机转动时声音、 转速等异常 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 储能电机外表锈蚀 | 一般
[5 empty] | 储能 弹簧 | 弹簧断裂或 出现裂纹 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 （表 11 ） 2.3 弹簧 机构弹簧断裂或出现裂 纹定性为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 弹簧未储能 | 弹簧无法储能， 造成操 动机构无法正常工作。 | 危急
[6 empty] | 弹簧锈蚀 | 弹簧锈蚀严重， 影响弹 簧弹性， 造成断路器分合 闸速度降低， 影响开断能 力。 | 严重
[7 empty] | 弹簧轻微锈蚀 | 一般
[6 empty] | 储能超时 | 储能时间超过整定的 时间定值， 断路器报储能 超时信号， 但弹簧能储能 | 严重
[5 empty] | 缓冲 器 | 变形、老化 | 缓冲器变形老化 | 严重
[6 empty] | 无油 | 缓冲器无油 | 危急
[6 empty] | 漏油 | 缓冲器漏油， 设备上有 明显油渍 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 缓冲器渗油 | 一般
[5 empty] | 二次 回路 | 线缆破损、 老化 | 二次线缆绝缘层有变 色、老化或损坏等 | 严重
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
235
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 接线 端子 排 | 锈蚀 | 接线端子排有严重锈 蚀 | 严重
[5 empty] | 动作 计数 器 | 失灵 | 动作计数器不能正确 计数 | 一般
[5 empty] | 辅助 （行 程） 开关 | 破损 | 辅助开关外表开裂， 破 损，但够实现正常导通， 不影响设备运行。 | 一般
[6 empty] | 切换不良 | 辅助开关接触不良造 成操动机构无法正常工 作。 | 危急
[7 empty] | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：监控后台状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[5 empty] | 交直 流接 触器 | 异常 | 接触器无法励磁， 造成 操动机构无法正常工作。 | 危急
|  |  | 隔离 （接 地） 开关 | 主刀 |  | 合闸不到位 | 闸刀拐臂未过死点 | 危急
[7 empty] | 闸刀导电杆打开角度 小于产品技术条件要求 的最小角度； 或者闸刀分 闸后动静触头间的安全 净距小于产品技术条件 要求的最小净距等视为 分闸不到位 （产品未明确 安全净距可参照以下标 准 10KV ≥ 0.2 m ； 35KV ≥ 0.4 m ； 110 kV ≥ 1 m ； 220 ≥ 2 m ； 330 ≥ 2.8 m ； 500 ≥ 4.3 m （ SDJ5-1985 ））。闸刀位 置与运行工况相符， 定为 一般缺陷。 | 严重
236
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 操作卡涩， 不灵活 | 操作卡涩， 较正常设备 明显偏重， 但能操作到位 | 严重
[6 empty] | 拒分、拒合 | 由于闸刀机械传动卡 死、 失灵等原因导致闸刀 电动、手动都无法操作， 根据国家电网公司 《高压 开关设备技术监督规定》 三 .5 非全相合闸， 非全相 分闸， 闸刀不到位造成工 况与实际不符， 定性为危 急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 同期不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 导电回路电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 二次回路绝 缘电阻不合 格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 定位 销 | 损坏 | 定位销脱出， 导致闸刀 无法保持在合分位置或 无法加挂五防机械锁， 造 成五防点位缺失。 | 危急
[5 empty] | 分合 闸指 示 | 不正确 | 闸刀的指示的位置与 实际位置相反或不一致， 可能造成误判断。 定性为 严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 不清 | 分合闸指示模糊或脱 落， 但闸刀分合闸位置直 观的定性为一般缺陷。 | 一般
237
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 支持 绝缘 子 | 表面脏污 | 阴雨天气放电严重。 一 根据国家电网公司 《高压 开关设备运行规范》 第十 八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重积污定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 破损 | 根据国家电网公司 《高 压开关设备运行规范》 第 十八条 表 11 缺陷分类 1.4 瓷套或绝缘子有开 裂、 放电声或严重电晕定 性为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 瓷柱有较严重破损、 裂 纹， 但破损位不影响短期 运行 | 严重
[7 empty] | 瓷柱有轻微破损 | 一般
[6 empty] | 放电 | 瓷柱外表面有明显放 电或较严重电晕 | 严重
[7 empty] | 瓷柱外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
[6 empty] | 法兰开裂、 松动 | 在闸刀分合动作的时 候法兰和瓷瓶动作不一 致，易造成设备损坏。根 据国家电网公司 《高压开 关设备技术监督规定》 第 二十条 表 11 缺陷分类 5 绝缘子有裂纹， 法兰开裂 定性为危急缺陷。 | 危急
[5 empty] | 导电 回路 | 触头、 线夹、 接线座、软 连接发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[6 empty] | 放电声异常 | 较正常运行或相邻间 隔出现明显的异常放电 声 | 严重
238
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 触指 | 污秽、锈蚀 | 触指接触部位有氧化 的痕迹， 触头触指表面污 垢堆积较多一般黑色， 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条 高压开关设备金属部 位锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 松动 | 闸刀在合闸位置时， 动 静触头间存在明显间隙， 导致动静触头接触不良。 | 严重
[6 empty] | 弹簧断裂 | 导致地刀动静触头无 法咬合， 无法满足状态要 求，可用接地线代替。 | 严重
|  |  |  | 地刀 |  | 操作卡涩， 不灵活 | 与上次操作相比明显 偏重， 手柄操作峰值力矩 >120 N ； 摇杆操作峰值力 矩 >450 N ， （ DL/T 486-2000 ）但闸刀能够合 分到位。 | 一般
[6 empty] | 合闸不到位 | 接地闸刀在合闸位置， 动触头插入静触头深度 不满足产品技术要求， 或 动静触头未能紧密咬合， 未能有效接触， 可用接地 线代替。 | 严重
[6 empty] | 拒分、分闸 不到位 | 地刀在合闸位置时分 不开， 动静触头卡死或者 操作机构传动失灵， 接地 闸刀在分闸位置与带电 部位距离 35 kV ＜ 0.4 M; 110 kV ＜ 0.9 M;220kV ＜ 1.8 M; 500kV ＜ 3.8M 需 立即处理。 | 危急
[6 empty] | 拒合 | 操作机构传动失灵， 地 刀在分闸位置时合不上， 可用接地线代替。 | 严重
[5 empty] | 分合 闸指 示 | 不正确 | 闸刀的指示的位置与 实际位置相反或不一致， 可能造成误判断 | 严重
[6 empty] | 不清 | 分合闸指示模糊或脱 落， 但闸刀分合闸位置直 观的定性为一般缺陷。 | 一般
[5 empty] | 触指 | 污秽、锈蚀 | 触指接触部位有氧化 的痕迹， 触头触指表面污 垢堆积较多一般黑色， 根 据国家电网公司 《高压开 关设备运行规范》 第十八 条 高压开关设备金属部 位锈蚀定性为一般缺陷 | 一般
239
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 松动 | 闸刀在合闸位置时， 动 静触头间存在明显间隙， 导致动静触头接触不良。 | 严重
[6 empty] | 弹簧断裂 | 导致地刀动静触头无 法咬合， 无法满足状态要 求，可用接地线代替。 | 严重
[5 empty] | 支柱 绝缘 子 | 绝缘子外绝 缘爬距或干 弧距离不满 足要求 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 瓷瓶表面 脏污 | 根据国家电网公司输 变电设备技术管理规范 - 《高压开关设备运行规 范》 第十八条 表 11 缺陷 分类 1.4 瓷瓶绝缘子严重 积污定性为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 表面破损 | 多片伞裙破损或单片 伞裙破损严重造成放电 声或严重电晕危及设备 安全运行 | 危急
[7 empty] | 瓷柱有较严重破损、 裂 纹， 但破损位不影响短期 运行 | 严重
[7 empty] | 伞裙釉面轻微破损 | 一般
[6 empty] | 基座 （法兰） 开裂 | 易造成支柱绝缘子移 位，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 水泥浇注部 分开裂 | 易造成瓷瓶与基座脱 节，影响支撑作用 | 严重
[6 empty] | 防水胶脱落 | 容易使水泥浇注部分 老化。 | 一般
[6 empty] | 法兰锈蚀 | 法兰严重锈蚀 | 一般
|  |  | 操作 机构 |  |  | 电动操作失 灵 | 电动无法完成操作， 不 具备手动操作条件。 | 危急
[7 empty] | 电动无法完成操作， 但 可以手动操作。 | 严重
[5 empty] | 转动 机构 | 卡阻 | 转动机构无法转动， 运 行人员无法正常操作。 | 危急
240
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 连杆 | 锈蚀 | 连杆表面锈蚀， 无断裂 可能，且不影响正常运 行。根据国家电网公司 《高压开关设备运行规 范》第十八条 高压开关 设备金属部位锈蚀定性 为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 断裂或脱落 | 直接导致闸刀无法操 作，闸刀拒分拒合，需立 即处理。 | 危急
[6 empty] | 弯曲变形 | 连杆包括拐臂变形扭 曲，但可以操作到位。 | 严重
[6 empty] | 有裂纹 | 裂缝明显， 且有发展趋 势，操作时有断裂可能， 需要立即处理。 | 危急
[7 empty] | 连杆上有可见细微裂 纹， 但闸刀能够正常合分 操作。 | 严重
[6 empty] | 紧固件松动 | 闸刀的各部件间的禁 锢螺丝松动， 或焊接点脱 焊。 | 严重
[5 empty] | 蜗 杆、 蜗轮 | 卡涩 | 蜗杆、 蜗轮卡涩造成闸 刀不能分合或分合不到 位。 | 危急
[5 empty] | 齿轮 | 打滑 | 闸刀机构可以转动， 但 是闸刀实际未动， 导致闸 刀分合闸操作失灵， 形成 拒分拒合现象。 | 危急
[6 empty] | 耦合松动 | 齿轮的固定轴出现晃 动，导致齿轮间出现缝 隙，不能紧密耦合，但闸 刀能够合分到位。 | 严重
[5 empty] | 传动 或转 动部 件 | 严重腐蚀 | 包括机构输出轴、拐 臂、垂直操作杆、水平拉 杆、连锁板、夹板、环箍 等部件严重锈蚀， 但不至 于断裂。 根据国家电网公 司 《高压开关设备技术监 督规定》第二十条 表 11 缺陷分类 5 传动或转动部 件严重腐蚀定性为严重 缺陷 | 严重
[5 empty] | 机械 闭锁 | 失灵 | 闸刀合闸位置时可以 操作接地闸刀或闸刀在 分闸位置却闭锁接地闸 刀操作。 | 危急
241
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 电磁 锁 | 损坏、失灵 | 导致该点位失去闭锁 功能。 | 严重
[5 empty] | 辅助 开关 接点 | 切换不到位 | 辅助开关接触不良已 造成其他装置异常，诸 如：微机五防状态不对 应，电压重动继电器失 磁， 母差保护开入量异常 等。 | 严重
[6 empty] | 卡涩或接触 不良 | 辅助开关接触不良但 未影响防误功能， 保护装 置等其他设备正常的运 行。 | 一般
[5 empty] | 电机 | 运行异常 | 电机噪音明显增大， 但 可以完成合分动作， 且无 烧焦或放电声等异常， 不 影响设备运行 . | 一般
[5 empty] | 热继 电器 | 故障 | 电机不会启动， 或者电 机运转时发生故障电机 无法与电源隔离， 不能保 护电机。 | 严重
[5 empty] | 就地 分合 按钮 | 破损 | 按钮外观扭曲，变形， 破损， 但可以实现电动合 分操作 | 一般
[5 empty] | 分、 合闸 行程 开关 | 接触不良 | 闸刀电动操作时， 闸刀 实际已到合闸或分闸位 置时电机仍然继续转动； 闸刀电动操作时实际合 闸或分闸未完成时电机 停止转动。 | 严重
[5 empty] | 就地 / 远 方切 换 | 失灵 | 导致闸刀无法遥控 （或 就地）操作。 | 严重
[5 empty] | 熔丝 | 放不上 | 熔丝放上后继续熔断， 须尽快查明原因， 否则影 响正常操作。 | 严重
[5 empty] | 熔丝 座 | 损坏 | 熔丝座断裂扭曲变形 或者缺损，影响正常操 作。 | 严重
|  |  | 电流 互感 器 |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声。 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火，需立即停 用。 | 危急
242
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 一次绕组直 流电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 电流比 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 二次回路开 路 | 接线端子紧固螺丝松 动，锈蚀等原因，导致电 流互感器二次回路开路。 | 危急
243
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 电压 互感 器 |  |  | 内部有异常 声音 | 内部有放电或爆裂声。 | 危急
[6 empty] | 冒烟、着火 | 冒烟、着火，需立即停 用。 | 危急
[6 empty] | 绕组绝缘电 阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绕组绝缘介 损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 局放试验不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 电压比不合 格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 二次回路短 路 | 由于接线端子排绝缘 不良， 导致电压互感器二 次回路接地 | 危急
244
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 金属 氧化 物避 雷器 |  |  | U1mA 实测 值与制造厂 规定值相比 变化较明显 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 0.75U1mA 下泄漏电流 超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流泄漏电 流超标 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
[6 empty] | 工频放电电 压不合格、 电导电流及 串联组合元 件的非线性 因数差值不 合格。 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷。 | 一般
245
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 金属 部位 | 锈蚀 | 部件表面有生锈的斑 点， 表面的油漆或镀锌层 被破坏。 根据表面的粗糙 程度分析安排检修。 根据 国家电网公司 《高压开关 设备运行规范》 第十八条 2.3 金属部位轻度锈蚀定 性为一般缺陷 | 一般
[5 empty] | 计数 器 | 动作不正常 | 计数器由于指针脱落、 指针卡涩等表计原因造 成放电计数器功能异常， 无法正确显示动作次数。 | 一般
[6 empty] | 模糊 | 无法正确观察避雷器 动作次数。 | 一般
[6 empty] | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 造成放电计数器功能 异常， 影响避雷器动作次 数的观察。 | 一般
[5 empty] | 泄漏 电流 表 | 密封不良、 玻璃破裂、 进水 | 读数归零或模糊， 造成 不能正常监视泄漏电流 值。 | 严重
[7 empty] | 尚能正常监视泄漏电 流值。 | 一般
[5 empty] | 泄漏 电流 | 泄漏电流指 示值超标 | 正常天气情况下， 读数 超 1.4 倍初始值，或读数 为 0 。 | 危急
[7 empty] | 读数超 1.2 倍初始值为 严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 读数低于初始值， 但读 数不为零。 | 一般
16 | 避雷针
|  | 独立避雷针 |  |  |  | 倾斜 | 测量避雷针与垂直轴 夹角大于 3 度， 有可能出 现断裂，应视为危急缺 陷。 | 危急
[7 empty] | 根据 DL/T5210.1-2005 《电力建设施工质量验收 评定规程》 10.3.11 支架高 度不大于 5M 垂直偏差不 大于 5MM; 支架高度大 于 5M 垂直偏差不大于 1/1000 支架高度且不大 于 20MM | 一般
246
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 摆动 | 垂直参考避雷针摆动 夹角大于 15 度，有异常 音响，有可能出现断裂 | 危急
[7 empty] | 垂直参考避雷针摆动 夹角小于 15 度，断裂可 能性不大 | 严重
[7 empty] | 无断裂可能性， 为一般 缺陷； | 一般
[6 empty] | 焊接接头出 现裂纹 | 裂纹扩展可能导致本 体断裂倒塌 | 危急
[6 empty] | 有裂纹 | 出现咬边、未熔合、焊 接成型差等外观缺陷 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面严重锈蚀， 影 响外观 | 一般
[6 empty] | 镀锌层脱落 | 根据脱落面积判别 | 一般
[5 empty] | 连接 部件 | 松动、开裂 | 不影响防雷工作， 但需 安排及时处理 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面严重锈蚀， 影 响外观 | 一般
|  |  | 基础 |  |  | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜、 变形等影响 设备安全运行的隐患， 定 性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜影响设备 安全运行的隐患。 | 一般
[6 empty] | 接地体的土 沟回填土不 符合要求 | 接地体的土沟回填土 内不应夹有石块、 建筑材 料或垃圾； | 一般
[6 empty] | 独立避雷针 接地不可靠 | 外观检查避雷针与接 地极未能可靠连接 | 一般
|  |  | 接地 装置 |  |  | 避雷针接地 电阻不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[5 empty] | 接地 引下 线 | 断裂 | 接地引下线断裂 | 危急
247
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 严重锈蚀 | 严重锈蚀， 影响设备可 靠接地 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面锈蚀， 影响外 观 | 一般
|  | 构架避雷针 |  |  |  | 倾斜 | 测量避雷针与垂直轴 夹角大于 3 度， 有可能出 现断裂，应视为危急缺 陷。 | 危急
[7 empty] | 测量避雷针与垂直轴 夹角大于 3 度， 无断裂可 能，应视为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T5210.1-2005 《电力建设施工质量验收 评定规程》 10.3.11 支架高 度不大于 5M 垂直偏差不 大于 5MM; 支架高度大 于 5M 垂直偏差不大于 1/1000 支架高度且不大 于 20MM | 一般
[6 empty] | 摆动 | 垂直参考避雷针摆动 夹角大于 15 度，有异常 音响，有可能出现断裂 | 危急
[7 empty] | 垂直参考避雷针摆动 夹角小于 15 度，断裂可 能性不大 | 严重
[7 empty] | 无断裂可能性， 为一般 缺陷； | 一般
[6 empty] | 接头出现裂 纹 | 裂纹扩展可能导致本 体断裂倒塌 | 危急
[6 empty] | 出现咬边、 未熔合、焊 接成型差等 外观缺陷 | 发展成为裂纹 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面严重锈蚀， 影 响外观 | 一般
[6 empty] | 镀锌层脱落 | 镀锌层脱落， 影响金属 层防腐效果 | 一般
|  |  | 构架 支座 |  |  | 紧固部件松 动、开裂 | 不影响防雷工作， 但需 安排及时处理 | 严重
[6 empty] | 严重锈蚀 | 严重锈蚀， 影响设备可 靠接地 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面锈蚀， 影响外 观 | 一般
17 | 穿墙套管
248
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 瓷瓶伞裙 破损 | 瓷瓶伞裙瓷质破损， 影 响瓷瓶爬距 >=1% | 危急
[7 empty] | 瓷瓶伞裙瓷质轻微破 损，影响瓷瓶爬距 <1% | 严重
[6 empty] | 断裂 | 需立即停电处理 | 危急
[5 empty] | 法兰 | 开裂 | 法兰开裂， 引起绝缘下 降 | 危急
[5 empty] | 柱头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 介损不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 电容量 不合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
249
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
18 | 阻波器
[5 empty] | 接 头 | 发热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
|  |  | 调谐 元件 |  |  | 损坏 | 阻波器无法正常工 作 | 危急
|  |  | 过电 压保 护装 置 |  |  | 损坏 | 造成阻波器无法正 常工作 | 危急
|  |  | 构架 及基 础 |  | 构架 | 开裂 | 不影响闸刀设备正常 运行，定性为一般缺陷 | 一般
[6 empty] | 倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂。 | 危急
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能。 | 严重
[7 empty] | 水平尺测量构架与地 面小于 3 度， 未造成导线 紧绷，瓷瓶无断裂可能。 | 一般
[6 empty] | 构架风化露 筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》，构架未形成 大面积连续的风化露筋， 纵向裂纹、横向裂纹，缝 隙宽度超过大于 0.2 mm 。 | 严重
[6 empty] | 风化露筋 | 根据 DL/T 5219-2005 《架空送电线路基础设计 技术规定》 构架未形成大 面积连续的风化露筋， 纵 向裂纹、横向裂纹，缝隙 宽度超过 0.05 mm 小于 0.2 mm 定性为一般缺陷 | 一般
250
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 构架锈蚀不会造成够 架变形和机械强度的大 幅降低， 不影响设备功能 的实现， 因此定为一般缺 陷。 | 一般
[6 empty] | 接地引下线 断裂 | 接地线有两根及以上 断裂，被盗 | 严重
[7 empty] | 接地线有一根断裂， 被 盗 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[6 empty] | 有异物 | 设备构支架有飘逸物 或鸟巢， 有可能影响设备 运行 | 一般
[5 empty] | 基础 | 沉降 | 基础沉降造成设备构 架出现倾斜， 并造成引线 紧绷， 闸刀机构变形等影 响设备安全运行的隐患， 定性为严重缺陷。 | 严重
[7 empty] | 基础沉降导致地面出 现高低不平， 使设备构架 整体出现倾斜但未造成 引线紧绷， 闸刀机构变形 等影响设备安全运行的 隐患。 | 一般
19 | 接地网
[6 empty] | 连通性试验 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
|  |  | 接地 引下 线 |  |  | 严重锈蚀 | 严重锈蚀， 影响设备可 靠接地 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面锈蚀， 影响外 观 | 一般
[6 empty] | 接地不良 | 连接不牢固或断裂等 原因造成接地引下线接 地不良 | 严重
251
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 接地 体 |  |  | 接地电阻不 合格 | 试验数据严重超标， 无 法继续运行的定为危急 缺陷。 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行，定为严重缺 陷； | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可以 长期运行定为一般缺陷； | 一般
[6 empty] | 严重锈蚀 | 严重锈蚀， 影响设备可 靠接地 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 金属表面锈蚀， 影响外 观 | 一般
20 | 串联补偿 装置 |  | 电容 器
[6 empty] | 电容器组不 平衡电流过 大 | 参考 GB/T 6115.2-2002 《电力系统用串联电容器 第 2 部分 串联电容器组 用保护设备》：电容器组 应有一个可调的延迟时 间。 对于电容不平衡在完 好电容器单元上过电压 大于 10% （举例）时保护 应动作。在对应 5% 过电 压（举例）定值应提供报 警水平 达到或超过厂家规定的 报警值 | 严重
[7 empty] | 参考 GB/T 6115.2-2002 《电力系统用串联电容器 第 2 部分 串联电容器组 用保护设备》：电容器组 应有一个可调的延迟时 间。 对于电容不平衡在完 好电容器单元上过电压 大于 10% （举例）时保护 应动作。在对应 5% 过电 压（举例）定值应提供报 警水平 小于厂家规定的报警值 但达到其 80% | 一般
[6 empty] | 电容器的电 容值有明显 变化 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
252
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 电容器组外 观异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中 c ）条目 有关规定进行判别 电容器有壳体破裂、 漏 油现象 | 危急
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中 b ）条目 有关规定进行判别 电容器瓷套有破损现 象 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中 c ）条目 有关规定进行判别 电容器有壳体鼓肚现象 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中 c ）条目 有关规定进行判别 电容器有壳体渗油现 象 | 危急
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中 d ）条目 有关规定进行判别 电容器外观、 固定连接 螺栓有较严重的锈蚀或 油漆脱落现象 | 一般
[6 empty] | 电容器本体 红外测温异 常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 规范》表 B.1 ： 移相电容 器热像一般以本体上部 为中心的热像图， 正常热 像最高温度一般在宽面 垂直平分线的 2/3 高度左 右，其表面温升略高，整 体发热或局部发热 δ ≥ 20% 或有不均匀热 像，温差达到 2~3K 及以 上 | 严重
253
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 振动和声响 | 根据 DL/T 1010.2-2006 《高压静止无功补偿装置 第 1 部分： 系统设计》 8.7 噪声中有关规定进行判 定 设备运行中有异常振 动、声响（漏气声、振动 声、放电声等） | 危急
[5 empty] | 接头 | 引线接头红 外测温异常 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 规范》 表 A.1 ： 热点温度 >110 ℃或相对温差 δ ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 规范》表 A.1 ：热点温度 >80 ℃或相对温差 δ ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 规范》 表 A.1 ： 相间温差 不超过 15K | 一般
[6 empty] | 电容器引线 及端子连接 异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 c ）条目 有关规定进行判别 电容器引线松动、 压接 螺丝脱落 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 c ）条目 有关规定进行判别 引线端子板有变形、 开 裂现象 | 一般
[5 empty] | 瓷套 | 瓷套放电 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套外表面有明显放 电或较严重电晕 | 危急
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
254
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 瓷套污秽 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套外表有严重污秽 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套外表有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 瓷套破损 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套有严重破损或裂 纹 | 危急
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套有较严重破损， 但 破损部位不影响短期运 行 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 瓷套有轻微破损 | 一般
放电 间隙
[6 empty] | 火花间隙室 外观损伤 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 c ）条目 有关规定进行判别 间隙室外观有破损、 放 电痕迹 | 严重
[6 empty] | 间隙距离不 符合要求 | 间隙距离不符合设计 要求。 | 严重
255
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 元件外观损 伤 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 c ）条目 有关规定进行判别 间隙小室、石墨电极、 铜电极、 以及出发回路元 器件外观有损伤。 | 一般
[6 empty] | 均压电容器 和电容型穿 墙套管的电 容值不符合 要求 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》第 5.6.1 条表 17 及第 5.6.1.4 中有关规定 进行判别 均压电容值及穿墙套 管电容值不符合设计要 求。 | 严重
[6 empty] | 点火触发工 频放电电压 不符合要求 | 根据 GB/T 6115.2-2002 《电力系统用串联电容器 第 2 部分 - 串联电容器组 用保护设备》 2.4.3.2.2 条： 出场试验应在交流放电 频率下测量交流电阻值 和测量直流电阻值 工频放电电压试验未 进行或触发放电电压不 满足设计要求。 | 严重
阻尼 电阻 （干 式电 抗 器、 阻尼 回路 MO V ）
|  |  |  | 阻尼电 阻 |  | 外观损伤 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 阻尼电阻破裂 | 严重
[6 empty] | 阻尼电阻值 超标 | 根据 GB/T 6115.2-2002 《电力系统用串联电容器 第 2 部分 - 串联电容器组 用保护设备》 2.4.3.2.2 条： 出场试验应在交流放电 频率下测量交流电阻值 和测量直流电阻值 电阻实测值超出厂家 规定的允许范围 | 严重
256
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | 阻尼电 抗器 |  | 外观损伤 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.5 中有关规定 进行判别 阻尼电抗器线圈断股 | 严重
[6 empty] | 阻尼电抗电 感量超标 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.5 中有关规定 进行判别： 电感量的初值 差不超过 ±3% 电感实测值超出厂家 规定的允许范围 | 严重
|  |  |  | 阻尼回 路 MOV |  | 外观损伤 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 阻尼回路 MOV 表面破 损 | 严重
[6 empty] | 阻尼回路 MOV 参考 电压超标 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 40 及第 5.14.1.4 中有关规定 进行判别 阻尼回路 MOV 参考电 压实测值超出厂家规定 的允许范围 | 严重
控制 装置
[6 empty] | 工作环境不 符合正常工 作的大气条 件 | 根据 DL/T 1010.3-2006 《高压静止无功补偿装置 第 3 部分： 控制系统》 4.1.1 大气条件中有关规定进 行判定 正常工作的大气条件： a ） 环 境 温 度 ： -5 ℃ ~ +40 ℃； b ）相对湿度： 10%~90% ； c ）海拔高度： 小于 2000m | 一般
[6 empty] | 电气间隙和 爬电距离不 符合要求 | 装置内两带电导体之 间以及带电导体与裸露 不带电导体之间的最小 距 离 ， 均 应 符 合 GB 16836-2003 中 5.3.4 的规 定 | 严重
257
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 元器件外观 损伤 | 根据 DL/T 1010.3-2006 《高压静止无功补偿装置 第 3 部分： 控制系统》 7.3 主要缺陷中有关规定进 行判定 装置的主要缺陷是指 设计缺陷、 需经更换重要 元器件后才能消除， 或一 般情况下不可能修复的 缺陷（易损件除外）；其 余的缺陷作为一般缺陷， 但一般缺陷数量≥ 3 时视 为主要缺陷 | 一般
[6 empty] | 重要元器件 设计缺陷 | 根据 DL/T 1010.3-2006 《高压静止无功补偿装置 第 3 部分： 控制系统》 7.3 主要缺陷中有关规定进 行判定 装置的主要缺陷是指 设计缺陷、 需经更换重要 元器件后才能消除， 或一 般情况下不可能修复的 缺陷（易损件除外）；其 余的缺陷作为一般缺陷， 但一般缺陷数量≥ 3 时视 为主要缺陷 | 严重
金属 氧化 物避 雷器 （限压 器 MOV ）
[6 empty] | 爬电比距、 爬电系数不 符合要求 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.18.1 条表 53 及第 5.18.1.4 中规定： 如果现场污秽度等级 接近变电站内设备外绝 缘及绝缘子（串）的最大 许可现场污秽度， 应采取 增加爬电距离或采用复 合绝缘等技术措施 绝缘子的最小爬电比 距和爬电系数不满足最 新污秽等级要求 | 一般
258
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 过电压限制 器外观异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 39 及第 5.14.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 过电压限制瓷套或合 成外套有严重破裂现象 | 危急
[7 empty] | 过电压限制压力释放 通道（防爆膜）打开 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 39 及第 5.14.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 过电压限制外绝缘有 明显积污 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 39 及第 5.14.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 过电压限制瓷套有破 损现象 （或合成绝缘外套 有破损） | 一般
[6 empty] | 单只过电压 限制器直流 1mA 参考电 压不达标 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 40 及第 5.14.1.4 中有关规定 进行判别 直流参考电压超出制 造厂要求范围 | 严重
[6 empty] | 单只过电压 限制器 75% 直流 1mA 参考电压下 泄漏电流不 达标 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 40 及第 5.14.1.4 中有关规定 进行判别 泄漏电流超出制造厂 要求范围 | 严重
[5 empty] | 引线 | 高压引线及 端子板连接 异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.14.1 条表 39 及第 5.14.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 引线端子板有变形、 开 裂现象 | 危急
平台 构架
259
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外观异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 平台支柱绝缘子表面 有严重积污 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 平台基础有明显不均 匀沉降现象 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 平台支柱绝缘子外观 有破损、 法兰面有锈蚀现 象 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 平台各部件固定不良， 有松动现象 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中有关规定 进行判别 平台地面金属网格不 平整 | 一般
[7 empty] | 平台梯子有变形或强 度不足 | 一般
[7 empty] | 平台人员进出隔门绞 接不良 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 平台管母有锈蚀现象 | 一般
260
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中有关规定 进行判别 平台斜拉绝缘子连接 松动 | 一般
[6 empty] | 支柱绝缘子 探伤发现缺 陷 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.3 中有关规定 进行判别 平台支柱绝缘子探伤 发现缺陷 | 严重
光纤 柱
[6 empty] | 外观异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 光纤柱复合绝缘表面 有严重损伤、变形 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 光纤柱均压环安装松 动、变形 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 光纤柱复合绝缘表面 有损伤、变形 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.18.1 条表 53 及第 5.18.1.3 中有关规定 进行判别 光纤柱复合绝缘表面 憎水性不良 | 一般
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 光纤柱拉力过松或过 紧 | 一般
261
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
控制 装置 （晶 闸管 阀）
[6 empty] | 晶闸管阀 损坏 | 根据 DL/T 1010.2-2006 《高压静止无功补偿装置 第 2 部分： 晶闸管阀试验》 4.5 型式试验中允许故障 的元件数量中相关规定 进行判别 损坏数量大于冗余晶 闸管级数 | 危急
[7 empty] | 根据 DL/T 1010.2-2006 《高压静止无功补偿装置 第 2 部分： 晶闸管阀试验》 4.5 型式试验中允许故障 的元件数量中相关规定 进行判别 阀体损坏且数量小于 等于冗余晶闸管级数 | 严重
[6 empty] | 阀室外观异 常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 88 及第 6.22.1.2 中有关规定 进行判别 阀室通风不畅 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.5 中有关规定 进行判别 阀室表面严重污秽 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 88 及第 6.22.1.2 中有关规定 进行判别 阀室漏雨 | 严重
[6 empty] | 均压回路电 阻、电容值 异常 | 试验数据严重超标， 设 备无法继续运行 | 危急
[7 empty] | 试验数据超标， 可短期 维持运行 | 严重
[7 empty] | 试验数据超标， 仍可长 期运行 | 一般
262
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | TE 板异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.2 中有关规定 进行判别 有元器件损坏或板卡 故障 | 严重
[6 empty] | TE 、阀、均 压电路间接 线异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.5 中有关规定 进行判别 引线端子板有变形、 开 裂现象 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.5 中有关规定 进行判别 接线松动、螺丝脱落 | 一般
[6 empty] | 光纤连接异 常 | 光纤损耗大于 4dB | 严重
[7 empty] | 光纤损耗大于 2dB ，小 于 4dB | 一般
[6 empty] | 伞裙污秽 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 伞裙外表有严重污秽 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 防污闪涂层表面破损， 起泡 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 伞裙外表有明显污秽 | 一般
[6 empty] | 伞裙破损 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 伞裙有严重破损或裂纹 | 危急
263
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 伞裙有较严重破损， 但 破损部位不影响短期运 行 | 严重
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中有关规定 进行判别 伞裙有轻微破损 | 一般
[6 empty] | 伞裙放电 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 伞裙外表面有明显放 电或较严重电晕 | 危急
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 5.17.1 条表 51 及第 5.17.1.1 中 a ）条目 有关规定进行判别 伞裙外表面有轻微放 电或轻微电晕 | 一般
（可 控串 补） 冷却 系统
[6 empty] | 水冷系统外 观异常 | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.6 中有关规定 进行判别 水冷管路及其部件有 破裂、漏水现象 | 危急
[7 empty] | 水冷管路及其部件等 有渗水现象 | 严重
[7 empty] | 户外散热器通道堵塞， 有异物 | 严重
264
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根据 Q/GDW 168-2008 《输变电设备状态检修试 验规程》 第 6.22.1 条表 89 及第 6.22.1.5 中有关规定 进行判别 水冷系统主循环泵温 度异常，噪音大 | 一般
[6 empty] | 绝缘异常 | 根据 DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置 第 5 部分： 密闭式水冷却 装置》 4.4.1 中相关规定 进行判别： 水冷装置的控 制器、 电动机等低压电气 设备与地（外壳）之间的 绝缘电阻不低于 10M Ω 低压设备对地绝缘电 阻低于 10M Ω | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置 第 5 部分： 密闭式水冷却 装置》 4.5 中相关规定进 行判别 可触及金属部分对地 绝缘电阻大于 0.15 Ω | 严重
[6 empty] | 主水水质 异常 | 根据 DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置 第 5 部分： 密闭式水冷却 装置》中 4.6.1 中表 1 相 关规定进行判别 主水水质不满足 DL/T 1010.5-2006 对电阻率、 pH 值、溶氧量要求 | 严重
[7 empty] | 根据 DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置 第 5 部分： 密闭式水冷却 装置》中 4.6.1 中表 1 相 关规定进行判别 冷 却 水 电 阻 率 小 于 1M Ω | 严重
[6 empty] | 主水温度 异常 | 根据 DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置 第 5 部分： 密闭式水冷却 装置》中 4.6.3 中相关规 定进行判别： 晶闸管阀运 行时入水温度应不低于 露点温度， 并且出水与入 水的温差应不高于 10 ℃ 出水与入水温度差大 于规定值 | 严重
265
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
21 | 无功动态 补偿装置
21.1 |  |  | 阀体 |  | 晶闸 管 （反 向二 极 管） | 晶闸管故障 | 当数量 < 跳闸数 -1 | 一般
[7 empty] | 当数量 < 跳闸数 | 严重
[5 empty] | TE 板 | 触发板故障 | 当数量 < 跳闸数 -1 | 一般
[7 empty] | 当数量 < 跳闸数 | 严重
[6 empty] | BOD 动作 | 当数量 < 跳闸数 -1 | 一般
[7 empty] | 当数量 < 跳闸数 | 严重
[5 empty] | 光纤 | 光纤故障 | 光纤损耗超过 30% | 严重
[5 empty] | 电容 器 | 电容器壳体 异常 | 电容器外观、 固定连接 螺栓有较严重的锈蚀或 油漆脱落现象 | 一般
[7 empty] | 电容器有壳体鼓肚现 象 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 电容器有壳体渗油现 象 | 严重
[6 empty] | 破裂、漏油 | 电容器有壳体破裂、 漏 油现象 | 危急
[6 empty] | 数值超标 | 数值超过额定± 5% | 严重
[5 empty] | 水电 阻 | 数值超标 | 数值超过额定± 5% | 一般
[7 empty] | 冷却水电阻率低于报 警值 | 严重
[5 empty] | 阀体 内冷 却系 统及 接头 等 | 渗漏水 | 漏水速度每滴时间 >5 秒 | 一般
[7 empty] | 漏水速度每滴时间＜ 5 秒 | 严重
[5 empty] | 阀体 内水 冷表 计 | 异常 | 超过额定± 5% | 一般
266
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 阀体 内水 冷变 送器 | 异常 | 超过额定± 5% | 一般
|  |  | 控制 系统 |  | 调节 单元 | 电源故障 | 调节单元电源故障 | 危急
[6 empty] | 逻辑故障 | 调节逻辑故障 | 危急
[5 empty] | 触发 单元 | 触发丢脉冲 | 触发丢脉冲 | 危急
[6 empty] | 电源故障 | 触发单元电源故障 | 危急
[5 empty] | 监控 单元 | CPU 故障 | 监控单元 CPU 故障 | 危急
[6 empty] | 直流开关电 源故障 | 监控单元直流开关电 源故障 | 危急
[6 empty] | 电源故障 | 监控单元电源故障 | 危急
[5 empty] | 阀检 测单 元 | 通讯异常 | 阀检测单元通讯异常 | 危急
[6 empty] | 电源故障 | 阀检测单元电源故障 | 危急
[5 empty] | 主控 制器 | 故障 | 通讯故障 | 危急
|  |  | 冷却 系统 |  | 交流 动力 电源 | 电源故障 | 交流动力电源故障 | 危急
[5 empty] | 主循 环泵 | 失电及故障 | 一台主循环泵故障 | 严重
[7 empty] | 两台主循环泵均故障 | 危急
[5 empty] | 风机 | 失电及故障 | 任一台风机故障且不 影响系统的冷却效果 | 一般
[7 empty] | 所有风机均故障且不 影响系统的冷却效果 | 严重
[7 empty] | 所有风机故障已影响 系统的冷却效果 | 危急
[5 empty] | 变频 器 | 失电及故障 | 一台变频器故障 | 严重
[7 empty] | 两台变频器均故障 | 危急
[5 empty] | 喷淋 泵 ( 如 果外 冷是 水 冷 ) | 失电及故障 | 任一台喷淋泵故障且 不影响系统的冷却效果 | 一般
267
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 所有喷淋泵均故障且 不影响系统的冷却效果 | 严重
[7 empty] | 所有喷淋泵故障已影 响系统的冷却效果 | 危急
[5 empty] | 循环 冷却 水 | 水流量低 | 循环冷却水流量低于 报警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水流量超低 ( 超过告警值部分，大于 报警值与跳闸值间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 供水压力低 | 循环冷却水供水压力 低于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水压力 超低 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 供水压力高 | 循环冷却水供水压力 高于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水压力 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 进口压力低 | 循环冷却水泵进口压 力低于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水泵进口压 力超低 ( 超过告警值部 分， 大于报警值与跳闸值 间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 供水温度低 | 循环冷却水供水温度 低于告警值 | 严重
[6 empty] | 供水温度高 | 循环冷却水供水温度 高于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水温度 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 回水温度高 | 循环冷却水回水温度 超高，大于告警值 | 危急
循环冷却水回水温度 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%)
268
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 水电阻率低 | 循环冷却水电阻率低 于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水电阻率超 低 ( 超过告警值部分，大 于报警值与跳闸值间差 值 60%) | 危急
[6 empty] | 缓冲罐 压力低 | 缓冲罐压力低于告警 值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐压力超低 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 严重
[6 empty] | 缓冲罐 压力高 | 缓冲罐压力到达高位 告警值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐压力超高 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 严重
[6 empty] | 缓冲罐 水位低 | 缓冲罐水位低于告警 值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐水位超低 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 阀厅室内温 度超高 | 阀厅温度大于告警值 | 严重
[6 empty] | 供水温度低 于露点 | 供水温度接近露点 | 一般
[7 empty] | 供水温度低于 2 度 | 严重
[6 empty] | 供水温度变 送器故障 | 温度超标± 5% | 严重
[6 empty] | 关键仪表 故障 | 关键仪表超标± 5% | 严重
[6 empty] | 水冷系统泄 漏 | 水 冷 系 统 泄 漏 达 到 6mm/30S ，未到跳闸要求 | 危急
[7 empty] | 水冷系统有轻微渗漏， 泄漏达到 6mm/ 日 | 一般
[6 empty] | 电动三通阀 故障 | 电动三通阀脉冲式开 闭， 连续开闭三次而三通 阀阀位仍无变化 | 严重
[6 empty] | 去离子水电 阻率低 | 去离子水电阻率低于 告警值 | 一般
[6 empty] | 去离子水流 量低 | 去离子水流量低于告 警值 | 一般
[6 empty] | 氮气压力低 | 氮气压力低于告警值 | 严重
269
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 一般仪表故 障 | 一般仪表误差超标± 5% | 一般
[6 empty] | 电加热故障 | 供水温度接近阀厅露 点或达到启动定值时， 电 加热未工作 | 一般
[6 empty] | 主过滤器压 差高 | 主过滤器压差高于告 警值 | 一般
[6 empty] | 冷却塔冷却 水盘液位低 （如果外冷 是水冷） | 冷却塔冷却水盘液位 低于告警值 | 一般
[6 empty] | 散热器翅片 脏、 堵塞 （如 果外冷是风 冷） | 散热器翅片灰尘堆积 明显，有异物堵塞 | 一般
[6 empty] | 散热器泄漏 （如果外冷 是风冷） | 散热器处泄漏小于 5 秒 一滴 | 严重
|  |  | 阀厅 设备 |  | 构架 及基 础 | 构架倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂，应视为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 构架倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能，为严重缺陷； | 严重
[5 empty] | 引流 线 | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 接触不良 过热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：相 间温差不超过 15K 。 | 一般
270
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 支持 绝缘 子 | 外绝缘破损 | 严重破损， 设备不能继 续运行 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 绝缘子明显放电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘污秽 | 绝缘子表面灰尘堆积 明显 | 一般
[5 empty] | 屏间 绝缘 子 | 外绝缘破损 | 严重破损， 设备不能继 续运行 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 绝缘子明显放电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘污秽 | 绝缘子表面灰尘堆积 明显 | 一般
21.2
|  |  | 阀体 | 阀本体 | 触发 板 | 主回路功率 器件短路 故障 | 主回路功率器件短路 故障大于等于告警数 | 危急
[5 empty] | 链节 控制 板 | 直流侧过 电流 | 直流侧过电流， 超过Ⅱ 段保护值 | 危急
[6 empty] | 光纤故障 | 光纤故障 | 危急
[6 empty] | 脉冲丢失 | 脉冲丢失 | 危急
[6 empty] | 直流母线过 电压 | 直流母线过电压， 超过 Ⅱ段保护值 | 危急
[6 empty] | 辅助电源 掉电 | 链节控制辅助电源失 却 | 危急
[5 empty] | 触发 板 | 放电回路功 率器件短路 故障 | 任一相放电回路功率 器件短路故障数小于等 于 1 | 一般
[6 empty] | 放电回路功 率器件短路 故障 | 放电回路功率器件短 路故障数大于 1 | 严重
[6 empty] | 触发板故障 | 触发板故障数大于 1 | 严重
[5 empty] | 链节 中 IGB T/IG CT 、 反并 联二 极管 等功 率器 件 | IGBT/IGCT / 反并联二 极管故障 | IGBT/IGCT/ 反并联二 极管故障数小于 2 个 | 严重
271
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 链节 中均 压电 阻电 容、 电抗 器等 | 均压电阻电 容、电抗器 故障 | 均压电阻电容、 电抗器 超标± 10% | 严重
[5 empty] | 链节 中直 流电 流和 电压 等测 量装 置 | 电流和电压 等测量装置 故障 | 电流和电压等测量装 置故障或超标± 5% | 严重
[5 empty] | 电容 器 | 电容器壳体 异常 | 电容器外观、 固定连接 螺栓有较严重的锈蚀或 油漆脱落现象 | 一般
[7 empty] | 电容器有壳体鼓肚现 象 | 严重
[6 empty] | 渗油 | 电容器有壳体渗油现 象 | 严重
[6 empty] | 破裂、漏油 | 电容器有壳体破裂、 漏 油现象 | 危急
[6 empty] | 采集数值 超标 | 数值超过额定± 5% | 严重
[5 empty] | 链节 控制 板 | 直流母线 欠压 | 直流母线电压低于告 警值 | 严重
[6 empty] | 直流侧过 电流 | 直流侧过电流， 超过Ⅰ 段保护值 | 严重
[6 empty] | 直流母线过 电压 | 直流母线过电压， 超过 Ⅰ段保护值 | 严重
[6 empty] | 电源报警 | 电源丢失 | 一般
[6 empty] | 散热器超温 | 散热器超告警值 | 一般
|  |  | 控制 系统 | 控制系 统 | 主控 制器 | 阀体过电流 | 阀体过电流， 电流超过 Ⅱ段保护值 | 危急
[7 empty] | 阀体过电流， 电流超过 Ⅰ段保护值 | 严重
[6 empty] | 阀端过电压 | 阀端电压高于告警值 | 严重
[6 empty] | 链节通讯 中断 | 每相链接通讯大于等 于 1 | 严重
272
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 阀体过电流 | 阀体过电流， 电流超过 Ⅱ段保护值 | 危急
[7 empty] | 阀体过电流， 电流超过 Ⅰ段保护值 | 严重
[6 empty] | 系统电压 | 系统电压不平衡保护 动作 | 严重
[6 empty] | 人机界面 | 人机界面通讯故障 | 一般
[6 empty] | 接入点 电压高 | 接入点电压高于告警 值 | 危急
[6 empty] | 接入点 电压低 | 接入点电压低于告警 值 | 危急
[6 empty] | 辅助电源 故障 | 电源丢失 | 严重
[6 empty] | 通讯故障 | 每相链接通讯故障大 于等于 1 | 严重
[6 empty] | 装置运行参 数无法调节 | 阀体装置运行参数调 整失灵 | 危急
|  |  | 交直 流电 源 | 启动电 源柜 | 整流 模块 | 整流模块故 障、失电 | 整流模块故障、 失电数 （当模块输入欠压、过压 或缺相，输出过压或过 流， 或模块过温保护动作 时）小于 1 | 一般
[7 empty] | 整流模块故障、 失电数 （当模块输入欠压、过压 或缺相，输出过压或过 流， 或模块过温保护动作 时）大于 1 | 严重
[5 empty] | 表计 | 表计故障、 无指示 | 表计故障、无指示 | 严重
[5 empty] | 交流 电源 | 交流电源失 却、缺相 | 交流电源全部失却、 缺 相 | 危急
[7 empty] | 任一路交流电源故障、 失电 | 严重
[5 empty] | 逆变 单元 | 逆变单元故 障 | 逆变单元故障 | 危急
[5 empty] | 交流 输出 | 交流输出小 开关或接触 器故障 | 交流输出小开关或接 触器故障 | 危急
|  |  |  | 直流电 源柜 | 交流 电源 | 交流电源故 障、失电 | 任一路交流电源故障、 失电 | 严重
[7 empty] | 交流电源全部失却 | 危急
273
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 整流 模块 | 整流模块故 障、失电 | 整流模块故障、 失电数 （当模块输入欠压、过压 或缺相，输出过压或过 流， 或模块过温保护动作 时）小于 1 | 一般
[7 empty] | 整流模块故障、 失电数 （当模块输入欠压、过压 或缺相，输出过压或过 流， 或模块过温保护动作 时）大于 1 | 严重
[5 empty] | 蓄电 池 | 蓄电池故障 | 蓄电池有壳体破裂、 鼓 肚、漏液现象 | 严重
[6 empty] | 蓄电池测试 数据超标 | 蓄电池端电压超过± 50mv | 严重
|  |  | 冷却 系统 | 热管冷 却 |  | 热管翅片 脏、堵塞， 冷却效果差 |  | 一般
[6 empty] | 热管液体 泄漏 | 有任何泄漏 | 严重
|  |  |  | 水冷系 统 | 交流 动力 电源 | 交流动力电 源故障 | 交流动力电源故障 | 危急
[5 empty] | 主循 环泵 | 失电及故障 | 一台主循环泵故障 | 严重
[7 empty] | 两台主循环泵均故障 | 危急
[5 empty] | 风机 | 失电及故障 | 任一台风机故障且不 影响系统的冷却效果 | 一般
[7 empty] | 所有风机均故障且不 影响系统的冷却效果 | 严重
[7 empty] | 所有风机故障已影响 系统的冷却效果 | 危急
[5 empty] | 变频 器 | 失电及故障 | 一台变频器故障 | 严重
[7 empty] | 两台变频器均故障 | 危急
[5 empty] | 喷淋 泵 ( 如 果外 冷是 水 冷 ) | 失电及故障 | 任一台喷淋泵故障且 不影响系统的冷却效果 | 一般
[7 empty] | 所有喷淋泵均故障且 不影响系统的冷却效果 | 严重
[7 empty] | 所有喷淋泵故障已影 响系统的冷却效果 | 危急
274
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 循环 冷却 水 | 水流量低 | 循环冷却水流量低于 报警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水流量超低 ( 超过告警值部分，大于 报警值与跳闸值间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 供水压力低 | 循环冷却水供水压力 低于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水压力 超低 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 供水压力高 | 循环冷却水供水压力 高于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水压力 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 进口压力低 | 循环冷却水泵进口压 力低于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水泵进口压 力超低 ( 超过告警值部 分， 大于报警值与跳闸值 间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 水供水 温度低 | 循环冷却水供水温度 低于告警值 | 严重
[6 empty] | 水供水 温度高 | 循环冷却水供水温度 高于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水供水温度 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%) | 危急
[6 empty] | 水回水 温度高 | 循环冷却水回水温度 超高，大于告警值 | 危急
循环冷却水回水温度 超高 ( 超过告警值部分， 大于报警值与跳闸值间 差值 60%)
[6 empty] | 水电阻率低 | 循环冷却水电阻率低 于告警值 | 严重
[7 empty] | 循环冷却水电阻率超 低 ( 超过告警值部分，大 于报警值与跳闸值间差 值 60%) | 危急
275
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 缓冲罐 压力低 | 缓冲罐压力低于告警 值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐压力超低 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 严重
[6 empty] | 缓冲罐 压力高 | 缓冲罐压力到达高位 告警值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐压力超高 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 严重
[6 empty] | 缓冲罐 水位低 | 缓冲罐水位低于告警 值 | 严重
[7 empty] | 缓冲罐水位超低 ( 超过 告警值部分， 大于报警值 与跳闸值间差值 60%) | 危急
[6 empty] | 阀厅室内温 度超高 | 阀厅温度大于告警值 | 严重
[6 empty] | 供水温度低 于露点 | 供水温度接近露点 | 一般
[7 empty] | 供水温度低于 2 度 | 严重
[6 empty] | 供水温度变 送器故障 | 温度超标± 5% | 严重
[6 empty] | 关键仪表 故障 | 关键仪表超标± 5% | 严重
[6 empty] | 水冷系统 泄漏 | 水 冷 系 统 泄 漏 达 到 6mm/30S ，未到跳闸要求 | 危急
[7 empty] | 水冷系统有轻微渗漏， 泄漏达到 6mm/ 日 | 一般
[6 empty] | 电动三通阀 故障 | 电动三通阀脉冲式开 闭， 连续开闭三次而三通 阀阀位仍无变化 | 严重
[6 empty] | 去离子水电 阻率低 | 去离子水电阻率低于 告警值 | 一般
[6 empty] | 去离子水流 量低 | 去离子水流量低于告 警值 | 一般
[6 empty] | 氮气压力低 | 氮气压力低于告警值 | 严重
[6 empty] | 一般仪表 故障 | 一般仪表误差超标± 5% | 一般
[6 empty] | 电加热故障 | 供水温度接近阀厅露 点或达到启动定值时， 电 加热未工作 | 一般
[6 empty] | 主过滤器压 差高 | 主过滤器压差高于告 警值 | 一般
276
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 冷却塔冷却 水盘液位低 （如果外冷 是水冷） | 冷却塔冷却水盘液位 低于告警值 | 一般
[6 empty] | 散热器翅片 脏、 堵塞 （如 果外冷是风 冷） | 散热器翅片灰尘堆积 明显，有异物堵塞 | 一般
[6 empty] | 散热器泄漏 （如果外冷 是风冷） | 散热器处泄漏小于 5 秒 一滴 | 严重
|  |  | 阀厅 设备 |  | 构架 及基 础 | 构架倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 已造成导线 紧绷， 瓷瓶有可能出现断 裂，应视为危急缺陷。 | 危急
[6 empty] | 构架倾斜 | 水平尺测量构架与地 面大于 3 度， 但未造成导 线紧绷，瓷瓶无断裂可 能，为严重缺陷； | 严重
[5 empty] | 引流 线 | 引线断股或 松股 | 截面损失达 25% 以上 | 危急
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失达 7% 以上， 但小于 25% | 严重
[6 empty] | 引线断股或 松股 | 截面损失低于 7% | 一般
[6 empty] | 接触不良 过热 | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 110 ℃ 或δ≥ 95% | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：热 图像的热点温度≥ 80 ℃ 或δ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 根 据 DL/T 664-2008 《带电设备红外诊断应用 导则》附录 A 表 A.1 ：温 差不超过 15K 。 | 一般
[5 empty] | 支持 绝缘 子 | 外绝缘破损 | 严重破损， 设备不能继 续运行 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 绝缘子明显放电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘污秽 | 绝缘子表面灰尘堆积 明显 | 一般
277
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 屏间 绝缘 子 | 外绝缘破损 | 严重破损， 设备不能继 续运行 | 危急
[6 empty] | 外绝缘放电 | 绝缘子明显放电 | 危急
[6 empty] | 外绝缘污秽 | 绝缘子表面灰尘堆积 明显 | 一般
22 | 直流电源 设备
22.1 |  |  | 蓄电 池 ( 组 ) |  |  | 容量不合格 | 整组容量≤ 50% 。 | 严重
[7 empty] | 50%< 整组容量 <80% 。 | 一般
[6 empty] | 电压异常 | 单个电池电压超范围 只数 > 整组的 20% 。 | 严重
[7 empty] | 单个电池电压超范围 只数 > 整组的 5% 。 | 一般
[6 empty] | 短路、开路 | 电池间短路、开路 | 危急
[6 empty] | 绝缘降低 | 发出接地信号， 且正对 地或负对地均能测到电 压 | 危急
[7 empty] | 对 地 绝 缘 电 阻 低 于 0.5M Ω ，未出现直流接地 信号 | 一般
|  |  |  | 防酸蓄 电池组 | 壳体 | 开裂 | 造成电池渗漏液。 | 危急
[7 empty] | 未造成电池渗漏液。 | 一般
[5 empty] | 极柱 | 松动 | 造成接线不可靠， 引起 断线 | 严重
[5 empty] | 电解 液 | 渗漏 | 渗漏造成直流接地 | 危急
[7 empty] | 个别电池一般性渗漏 液 | 一般
[6 empty] | 比重超标 | 比重超过标准值 （过大 或过小）。 | 严重
[6 empty] | 液面超过 标准 | 电解液液面过高或过 低，超过规定值 | 严重
[5 empty] | 电池 连接 条 | 压降超标 | 浮充状态下蓄电池连 接条压降超过 8 mV 。 | 严重
[5 empty] | 极板 | 异常 | 极板弯曲、龟裂、变形 | 严重
278
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 表面硫化 | 根据 《国家电网公司输 变电设备技术管理规范 [2005] 第二十六条：须进 行均充方式修复 | 严重
[6 empty] | 变形、 弯曲、 龟裂 | 根据 《国家电网公司输 变电设备技术管理规范 [2005] 第二十六条：防酸 蓄电池极板弯曲、龟裂、 变形， 若经核对性充放电 容量仍然达不到 80% 以 上，此蓄电池应更换。 | 危急
[7 empty] | 核对性充放电后容量 可达到 80% 以上， 可继续 运行。 | 严重
|  |  |  | 阀控蓄 电池组 |  | 内阻偏大 | 内 阻 超 过 平 均 值 100% 、或内阻超过平均 值 50% 的电池数量达到 整组电池的 10% 及以上。 | 严重
[7 empty] | 超过平均值 30% 的电 池数量达到整组电池的 10% 及以上。 | 一般
[6 empty] | 发热 | 因内阻增大导致发热， 未出现外壳变形、 漏液等 情况 | 严重
[6 empty] | 鼓肚 | 根据 《直流电源系统设 备检修规范》 第六章第十 四条表 2: 明显鼓肚。 | 严重
[7 empty] | 根据 《直流电源系统设 备检修规范》 第六章第十 四条表 2: 轻微鼓肚。 | 一般
[6 empty] | 爬酸漏液 | 出现外壳变形并且漏 液 | 危急
[7 empty] | 出现漏液， 非一般性爬 酸 | 严重
[7 empty] | 单体电池爬酸或析出 结晶体 | 一般
[5 empty] | 壳体 | 开裂 | 造成电池损坏 | 危急
[5 empty] | 极柱 | 损坏 | 极柱损坏， 造成接线难 以固定， 但可以采用其他 临时措施弥补 | 严重
[5 empty] | 电池 连接 条 | 压降超标 | 浮充状态下蓄电池连 接条压降超过 8 mV ，不 包括电池上下层连接条 压降。 | 严重
279
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 极板 | 弯曲、 龟裂、 变形 | 极板外观变形， 核对性 充 放 电 后 容 量 可 达 到 80% 以上 | 严重
[7 empty] | 极板核对性充放电容 量仍然达不到 80% 以上， 此蓄电池应更换。 | 危急
|  |  |  | 镉镍蓄 电池组 | 壳体 | 开裂 | 造成电池渗漏液。 | 危急
[7 empty] | 未造成电池渗漏液。 | 严重
[5 empty] | 极柱 | 损坏 | 极柱损坏。 | 严重
[6 empty] | 端渗漏液 | 渗漏液造成电池短路 或直流系统接地。 | 危急
[7 empty] | 渗漏液严重。 | 严重
[5 empty] | 电解 液 | 渗漏 | 个别电池一般性渗漏 液。 | 一般
[7 empty] | 渗漏造成直流接地 | 危急
[6 empty] | 比重超标 | 比重超过标准值 （过大 或过小）。 | 严重
[6 empty] | 液面超过标 准（过高或 过低）。 | 液面超过规定值 （过高 或过低）。 | 严重
[6 empty] | 剧烈冒泡 | 电解液冒泡极易造成 液体蒸发，需立即处理 | 危急
[5 empty] | 电池 连接 条 | 压降超标 | 浮充状态下蓄电池连 接条压降超过 8 mV 。 | 严重
[5 empty] | 极板 | 异常 | 极板弯曲、龟裂、变形 | 严重
[7 empty] | 严重发热 | 严重
[7 empty] | 开裂 | 严重
22.2 |  |  | 蓄电 池巡 检设 备 |  |  | 误报警 | 蓄电池工况正常， 巡检 设备误报警， 影响正常巡 视 | 一般
[6 empty] | 不能报警 | 蓄电池工况异常不会 报警 | 严重
[6 empty] | 显示异常 | 显示屏花屏、黑屏、乱 码等。 | 一般
[6 empty] | 采集模块 故障 | 故障损坏、通讯异常 等。 | 一般
[6 empty] | 测量值不 准确 | 电压测量误差超过± 0.5% 。 | 一般
280
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 功能异常 | 静态、动态放电、内阻 测量等功能异常。 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻 超标 | 对 地 绝 缘 电 阻 低 于 10M Ω 。未出现接地信号 | 一般
[7 empty] | 出现接地信号 | 危急
22.3 |  |  | 充电 机单 元
[5 empty] | 交流 切换 装置 | 切换异常 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 手动和自 动均不能切换为严重缺 陷。 | 严重
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 手动或自 动不能正常切换为一般 缺陷。 | 一般
[6 empty] | 交流输入 异常 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 两路交流 输入异常， 如缺相、 过压、 欠压为危急缺陷。 | 危急
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 一路交流 输入异常， 如缺相、 过压、 欠压为严重缺陷。 | 严重
[6 empty] | 声音异常 | 交流接触器声音异常。 | 一般
[5 empty] | 调压 装置 | 发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 温升超过 85k 。 | 危急
[6 empty] | 不能正常 稳压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）之内波动。 | 严重
[6 empty] | 开路 | 无直流输出， 直流控母 失电。 | 危急
[6 empty] | 不能自动 调压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）， 手动调压正常。 | 严重
281
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）范围内，手 动调压正常。 | 一般
[6 empty] | 不能手动 调压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）范围内。 | 严重
[5 empty] | 监控 装置 | 误报警 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.17.2: 误报警， 无法正确判断直流系统 故障，为严重缺陷 | 严重
[6 empty] | 不能报警 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.17.2: 监控器对 所监测故障信息不能报 警。 | 严重
[6 empty] | 通信中断 | 与充电装置通信中断 | 一般
[6 empty] | 控制功能 异常 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 不能正确控制 充电机， 造成控制母线电 压超（ 85%-110% ）范围、 动 力 母 线 电 压 超 （ 87.5%-112.5% ）范围。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 电压均充、浮 充、自动切换等程序异 常， 但未造成控制母线电 压超出（ 85%-110% ）范 围，动力母线电压超出 （ 87.5%-112.5% ）范围。 | 严重
[6 empty] | 故障 | 监控装置故障， 与监控 后台通信中断 | 严重
[6 empty] | 显示屏异常 | 无显示，黑屏，触摸屏 功能失效等。 | 严重
[7 empty] | 显示不清等。 | 一般
282
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 闪光 装置 | 试验按钮 损坏 | 按钮损坏。 | 一般
[6 empty] | 闪光继电器 损坏 | 根据 《直流电源系统设 备检修规范》 第六章第十 六条表四 : 造成不能正确 发信。 | 严重
[6 empty] | 闪光继电器 接点异常 | 根据 《直流电源系统设 备检修规范》 第六章第十 六条表四 : 造成不能正确 发信。 | 严重
[6 empty] | 指示灯异常 | 根据 《直流电源系统设 备检修规范》 第六章第十 六条表四 : 指示灯异常。 | 一般
|  |  |  | 高频充 电机 | 电源 模块 | 损坏 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.5.1: 两只及以 上模块损坏。 | 危急
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.5.1: 单只模 块损坏。 | 严重
[6 empty] | 直流输出电 压异常 | 不能满足浮充运行 | 严重
[7 empty] | 能满足浮充运行， 但不 能达到电压调节范围 | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5; 《直流电源系统 技术标准》 5.2.5.1: 两只 及 以 上 模 块 温 升 超 过 55K 。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 单只模块温升超 过 55K 。 | 严重
[6 empty] | 声音异常 | 除散热风扇外， 内部较 大的异常声响。 | 严重
[7 empty] | 散热风扇有异常声响。 | 一般
[6 empty] | 稳流精度 超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 四点 : 稳流精度超过± 1% 。 | 严重
[6 empty] | 稳压精度 超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 五点 : 稳压精度超过± 0.5% 。 | 严重
283
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 输出直流纹 波系数超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 六 点 : 纹 波 系 数 超 过 0.5% 。 | 严重
[5 empty] | 监控 屏 | 异常或无 显示 | 无法监视， 不影响电源 模块正常运行 | 一般
[5 empty] | 交流 切换 装置 | 切换异常 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 手动和自 动均不能切换。 | 严重
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 手动或自 动不能正常切换。 | 一般
[6 empty] | 交流输入 异常 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 两路交流 输入异常， 如缺相、 过压、 欠压。 | 危急
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.1.1: 一路交流 输入异常， 如缺相、 过压、 欠压。 | 严重
[6 empty] | 声音异常 | 交流接触器声音异常。 | 一般
[5 empty] | 调压 装置 | 稳压器发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 温升超过 85k 。 | 危急
[6 empty] | 直流无输出 | 直流无输出 | 危急
[6 empty] | 降压硅链 发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 温升超过 85k 。 | 危急
[6 empty] | 不能正常 稳压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）之内波动。 | 严重
[6 empty] | 不能自动 调压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）， 手动调压正常。 | 严重
284
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）范围内，手 动调压正常。 | 一般
[6 empty] | 不能手动 调压 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压波动 范围超出（ 85%-110% ）。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控母电压在 （ 85%-110% ）范围内。 | 严重
|  |  |  | 相控充 电机 |  | 整流输出 异常 | 输出电压异常， 影响控 制母线、 动力母线的正常 运行。 | 危急
[6 empty] | 绕组开路 | 影响控制母线、 动力母 线的正常运行。 | 危急
[6 empty] | 绕组短路 | 影响控制母线、 动力母 线的正常运行。 | 危急
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 温升 >80 K 。 | 严重
[6 empty] | 绝缘不良 | 对地绝缘电阻低于 10 M Ω。 | 严重
[7 empty] | 对地绝缘电阻大于 10 M Ω低于 100 M Ω。 | 一般
[6 empty] | 声音异常 | 声响大于 55dB 。 | 严重
[6 empty] | 稳流精度 超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 四点 : 稳流精度超过± 2% 。 | 严重
[6 empty] | 稳压精度 超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 五点 : 稳压精度超过± 1% 。 | 严重
[6 empty] | 输出直流纹 波系数超标 | 根据 《直流电源系统运 行规范》 第三章第七条第 六点 : 纹波系数超过 1% 。 | 严重
285
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 稳压、稳流 异常 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 控制母线电压 超（ 85% — 110% ）范围、 动力母线电压超（ 87.5% — 112.5% ）范围。 | 危急
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.2.4.1: 未造成控制母 线电压超出 （ 85%-110% ） 范围， 动力母线电压超出 （ 87.5%-112.5% ）范围。 | 严重
[6 empty] | 均浮充异常 | 不能浮充。 | 危急
[7 empty] | 只能浮充，不能均充。 | 严重
[6 empty] | 调压调流 异常 | 不能手动调压调流 | 严重
[5 empty] | 监控 屏 | 异常或无 显示 | 无法监视， 不影响电源 模块正常运行 | 一般
22.4 |  |  | 直流 配电 屏 |  | 测量 表计 | 表计指示 异常 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.2.3.3: 表计无指 示、指示不准确等。 | 一般
[5 empty] | 交直 流回 路 | 接线松动 | 交流输入主回路松动， 造成充电模块交流输入 失电； 或直流供电主回路 接线松动，直流无输出。 | 危急
[7 empty] | 测量、 信号等辅助回路 接线松动。 | 严重
[6 empty] | 绝缘不良 | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.16.1.1: 存在绝 缘不良现象， 220 V 系统 绝缘电阻≤ 25 k Ω ,110V 系统绝缘电阻≤ 7 k Ω。 | 严重
[7 empty] | 根据 《直流电源系统技 术标准》 5.16.1.1: 存在绝 缘不良现象，但 220 V 系 统绝缘电阻＞ 25k Ω ,110V 系统绝缘电阻＞ 7 k Ω。 | 一般
[6 empty] | 发热 | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 发热且温升≥ 50K 。 | 危急
286
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 根 据 DL/T 593-2006 《电力工程直流电源设备 通用技术条件及安全要 求》 5.3.5: 发热且温升＜ 50K 。 | 严重
[6 empty] | 开路 | 直流供电主回路开路。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路开路。 | 严重
[6 empty] | 缺相 | 直流供电主回路缺相。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路缺相。 | 严重
[6 empty] | 开关接点 异常 | 直流供电主回路接点 异常。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路开关接点异 常。 | 严重
[6 empty] | 开关手柄 卡滞 | 直流供电主回路手柄 卡滞。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路开关手柄卡 滞。 | 严重
[6 empty] | 开关不能合 闸、分闸 | 直流供电主回路不能 合闸、分闸。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路开关不能合 闸、分闸。 | 严重
[6 empty] | 熔丝熔断 | 主回路熔丝熔断。 | 危急
[7 empty] | 辅助回路熔丝熔断。 | 严重
[6 empty] | 熔丝卡座 异常 | 熔丝卡座锈蚀等影响 熔丝取放。 | 严重
[5 empty] | 信号 回路 | 指示灯异常 | 不影响信号发送的一 般性故障。 | 一般
[6 empty] | 继电器指示 灯异常 | 电源指示灯、 动作指示 灯异常。 | 一般
[6 empty] | 继电器动作 不正确 | 主设备继电器动作不 正确。 | 严重
[7 empty] | 辅助设备继电器动作 不正确。 | 一般
[6 empty] | 继电器线圈 发热 | 主设备继电器线圈发 热。 | 严重
[7 empty] | 辅助设备继电器线圈 发热。 | 一般
[6 empty] | 继电器接点 异常 | 主设备继电器接点异 常。 | 严重
[7 empty] | 辅助设备继电器接点 异常。 | 一般
287
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 A .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 继电器外壳 破损 | 继电器外壳破损， 继电 器正常 | 一般
22.5 |  |  | 绝缘 监测 设备 |  |  | 绝缘检测 异常 | 直流接地后， 装置不报 警。 | 危急
[7 empty] | 误报警， 绝缘电阻检测 异常。 | 严重
[7 empty] | 检测不准确， 但误差范 围小于 10% 。 | 一般
[6 empty] | 通讯中断 | 与后台通讯中断。 | 严重
[6 empty] | 正负极对地 电压异常 波动 | 220 V 系统正负母电压 差超过 40 V ， 110 V 系统 正负母电压差超过 20 V 。 | 严重
[6 empty] | 无显示 | 显示器故障。 | 严重
22.6 |  |  | 直流 系统 辅助 设备 |  | 柜门 | 损坏 | 无法关闭， 影响直流系 统运行 | 一般
[6 empty] | 散热不良 | 柜体风扇故障， 造成柜 内元器件发热 | 一般
[6 empty] | 接地不良 | 柜体未接地或接地线 脱落，造成屏柜未接地 | 一般
[5 empty] | 防雷 装置 | 装置损坏 | 防雷装置损坏 | 严重
288
2 Q / GDW 1906 — 2013
附 录 B
（ 规范性附录 ）
输电一次设备标准缺陷库
表 B .1 输电一次设备标准缺陷库表
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
23 | 架空线路
|  |  | 基础 |  | 杆塔 基础 | 破损 | 基础混凝土表面有较 大面积水泥脱落、蜂窝、 露石或麻面。 | 一般
[7 empty] | 杆塔基础有钢筋外露； | 一般
[7 empty] | 阶梯式基础阶梯间出 现裂缝； | 严重
[6 empty] | 沉降 | 基础轻微沉降 | 一般
[7 empty] | 基础不均匀沉降， 造成 杆塔轻微倾斜、变形、位 移 | 严重
[7 empty] | 基础不均匀沉降， 造成 杆塔严重倾斜、变形、位 移 | 危急
[6 empty] | 上拔 | 基础轻微上拔 | 一般
[7 empty] | 基础严重变形， 造成杆 塔轻微倾斜、位移 | 严重
[7 empty] | 基础严重变形， 造成杆 塔严重倾斜、位移 | 危急
[6 empty] | 回填不够 | 坑口回填土低于地面 | 一般
[7 empty] | 坑口回填土低于地面， 且严重不足 | 严重
[6 empty] | 基础保护范 围内取土 | 砼 杆 基 础 被 取 土 20cm 以下；铁塔基础被 取 30 以下 | 一般
[7 empty] | 砼杆基础被取土 20 ～ 30cm ； 铁 塔 基 础 被 取 30 ～ 60cm | 严重
[7 empty] | 砼杆基础被取土 30cm 以 上 ； 铁 塔 基 础 被 取 60cm 以上 | 危急
[6 empty] | 杂物堆积 | 植物搭棚、杂物堆积 | 一般
[6 empty] | 易燃易爆物 堆积 | 杆塔基础附近有易燃 易爆物堆积 | 严重
289
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 余土堆积 | 基础稳固受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受明显影响 , 对杆塔倾斜、 变形等造成 影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳固受严重影响， 造成杆塔倾斜、 变形等造 成严重影响 | 危急
[6 empty] | 基础保护范 围内冲刷 | 基础稳定受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳定受明显影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳定受严重影响， 基础外露、倾斜或位移 | 危急
[6 empty] | 基础保护范 围内坍塌 | 基础稳定受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳定受明显影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳定受严重影响， 基础外露、倾斜或位移 | 危急
[6 empty] | 基础保护范 围内滑坡 | 基础稳定受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳定受明显影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳定受严重影响， 基础外露、倾斜或位移 | 危急
[6 empty] | 边坡距离 不足 | 基础稳固受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受明显影响 | 严重
[7 empty] | 严重不足， 基础立柱外 露，倾斜 | 危急
[6 empty] | 护坡倒塌 | 基础护坡破损， 造成少 量水土流失； | 一般
[7 empty] | 基础护坡损坏， 造成大 量水土流失； | 严重
[7 empty] | 基础护坡损毁， 造成严 重水土流失， 危及杆塔安 全运行； 处于防洪区域内 的杆塔未采取防洪措施； 基础不均匀沉降或上拔。 | 危急
[6 empty] | 防洪设施 倒塌 | 防洪设施破损， 造成少 量水土流失； | 一般
[7 empty] | 防洪设施损坏， 造成大 量水土流失； | 严重
[7 empty] | 防洪设施损毁， 造成严 重水土流失， 危及杆塔安 全运行； 处于防洪区域内 的杆塔未采取防洪措施； 基础不均匀沉降或上拔。 | 危急
290
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 基础立柱 淹没 | 位于河滩和内涝积水 中的基础立柱露出地面 高度低于 5 年一遇洪水 位高程； | 一般
[7 empty] | 杆塔基础位于水田中 的立柱低于最高水面。 | 一般
[6 empty] | 金属基础 锈蚀 | 一般锈蚀； | 一般
[7 empty] | 严重锈蚀。 | 严重
[6 empty] | 防碰撞设施 损坏 | 防碰撞设施警告标识 不清晰或缺失； | 一般
[7 empty] | 防碰撞设施损坏， 尚能 发挥防碰撞作用； | 一般
[7 empty] | 防碰撞设施缺失或损 坏，失去防碰撞作用。 | 严重
[5 empty] | 拉线 基础 | 回填不够 | 坑口回填土低于地面， 有轻微沉降 | 一般
[7 empty] | 坑口回填土低于地面， 有严重沉降 | 严重
[6 empty] | 基础保护范 围内取土 | 拉 线 基 础 被 取 土 20cm 以下 | 一般
[7 empty] | 拉线基础被取土 20 ～ 30cm | 严重
[7 empty] | 拉线基础被取土 30cm 以上 | 危急
[6 empty] | 埋深不够 | 拉线基础埋深低于设 计值 20~40cm ； | 一般
[7 empty] | 拉线基础埋深低于设 计值 40~60cm ； | 严重
[7 empty] | 拉线基础埋深低于设 计值 60cm 以上或外露。 | 危急
[6 empty] | 杂物堆积 | 植物搭棚、杂物堆积 | 一般
[6 empty] | 易燃易爆物 堆积 | 杆塔基础附近有易燃 易爆物堆积 | 严重
[6 empty] | 余土堆积 | 基础稳固受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受严重影响 | 严重
[7 empty] | 拉棒、拉线被埋并重 压， 造成拉线张力严重不 平衡增大及方向改变。 ( 危急 ) | 危急
[7 empty] | 造成杆塔倾斜、变形、 位移 | 危急
291
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 基础保护范 围内冲刷 | 基础外露， 基础稳固受 轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受严重影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳固受严重影响， 已倾斜 | 危急
[6 empty] | 基础保护范 围内坍塌 | 基础外露， 基础稳固受 轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础掩埋， 铁塔塔材被 埋 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受严重影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳固受严重影响， 已倾斜 | 危急
[6 empty] | 基础保护范 围内滑坡 | 基础外露， 基础稳固受 轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受严重影响 | 严重
[7 empty] | 基础稳固受严重影响， 已倾斜 | 危急
[6 empty] | 边坡距离 不足 | 基础稳固受轻微影响 | 一般
[7 empty] | 基础稳固受严重影响 | 严重
[7 empty] | 严重不足， 基础立柱外 露，倾斜 | 危急
[6 empty] | 拉线棒锈蚀 | 拉线棒锈蚀不超过设 计截面 25% | 一般
[7 empty] | 拉线棒锈蚀超过设计 截面 25% 以上 | 严重
[6 empty] | 拉线棒弯曲 | 拉线棒轻微弯曲， 拉线 受力方向轻微改变 | 一般
[7 empty] | 拉线棒严重弯曲， 拉线 受力方向重大改变 | 严重
[5 empty] | 保护 帽 | 破损 | 保护帽破损 | 一般
[6 empty] | 散水度 | 表面无散水度或散水 度不足（一般） | 一般
[6 empty] | 渗水 | 渗水 | 一般
[6 empty] | 出现裂缝 | 出现裂缝 | 一般
[6 empty] | 浇制不全 | 浇制不全 | 严重
292
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 未浇制 | 未浇制 | 严重
|  |  | 杆塔 | 角钢塔 | 塔身 | 倾斜 | 全高 50m 以下：
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 15 ‰～ 20 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 20 ‰ | 危急
全高 50m 以上：
[7 empty] | 倾斜度 5 ‰～ 10 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 15 ‰ | 危急
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 镀锌层失效， 有轻微锈 蚀 | 一般
[7 empty] | 锈蚀很严重、 大部分辅 材、螺栓和节点板剥壳 | 严重
[5 empty] | 横担 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 歪斜 | 歪斜度 1% ～ 5% ； | 一般
[7 empty] | 歪斜度 5% ～ 10% ； | 严重
[7 empty] | 歪斜度大于 10% 。 | 危急
[6 empty] | 鸟巢 | 位于挂点上方， 但不影 响安全运行 | 一般
[7 empty] | 位于挂点上方， 影响安 全运行 | 危急
[5 empty] | 塔材 | 缺螺栓 | 缺少少量螺栓， 螺栓松 动 10% 以下； 防盗防外力 破坏措施失效或设施缺 失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多螺栓， 螺栓松 动 10% ～ 15% | 严重
[7 empty] | 缺少大量螺栓或部分 主材连接包钢螺栓， 螺栓 松动 15% 以上，挂点螺 母、地脚螺母缺失 | 危急
293
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 缺塔材 | 缺少少量辅材， 防盗防 外力破坏措施失效或设 施缺失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多辅材或个别 节点板 | 严重
[7 empty] | 缺少大量辅材或较多 节点板 | 危急
[6 empty] | 变形 | 辅材变形或主材弯曲 度 2 ‰～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 主材弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 主材弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 裂纹 | 辅材有裂纹， 主材无裂 纹； | 一般
[7 empty] | 主材或重要受力塔材 有裂纹。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[5 empty] | 脚钉 | 松动 | 脚钉松动， 攀爬中易影 响人身安全； | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 脚钉锈蚀 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 脚钉缺少 | 一般
[6 empty] | 变形 | 脚钉变形 | 一般
[5 empty] | 爬梯 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 缺失或严重受损， 构成 明显危险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[5 empty] | 拉线 | 锈蚀 | 锈蚀 <7% 截面，或 UT 线 夹 锈 蚀 超 过 截 面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 锈蚀 7% ～ 17% 截面， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 锈蚀截面 >17% ， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 30% | 危急
294
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 损伤 | 断股 <7% 截面；摩擦或 撞击；受力不均、应力超 出设计要求； UT 线夹被 埋或安装错误， 不满足调 节需要或缺少一颗双帽； UT 线夹损伤超过截面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 断股 7% ～ 17% 截面； UT 线夹缺少两颗双帽； UT 线夹锈蚀、损伤超过 截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 断股截面 >17% ； UT 线夹任一螺杆上无螺帽； UT 线夹损伤超过截面 30% | 危急
[6 empty] | 防盗装置损 坏或缺失 | 防盗装置损坏或缺失 | 一般
[6 empty] | 松弛 | 拉线张力不均匀， 严重 松弛 | 严重
|  |  |  | 钢管塔 | 塔身 | 倾斜 | 全高 50m 以下：
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 15 ‰～ 20 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 20 ‰ | 危急
全高 50m 以上：
[7 empty] | 倾斜度 5 ‰～ 10 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 15 ‰ | 危急
[6 empty] | 弯曲 | 辅材弯曲， 或主材弯曲 度 2 ‰～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 主材弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 主材弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 法兰盘损坏 | 法兰盘个别连接螺栓 松动 | 一般
[7 empty] | 法兰盘个别连接螺栓 丢失 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 镀锌层失效， 有轻微锈 蚀 | 一般
[7 empty] | 锈蚀很严重、 大部分辅 材、螺栓和节点板剥壳 | 严重
[6 empty] | 螺栓锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
295
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[5 empty] | 横担 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 歪斜 | 歪斜度 1% ～ 5% ； | 一般
[7 empty] | 歪斜度 5% ～ 10% ； | 严重
[7 empty] | 歪斜度大于 10% 。 | 危急
[6 empty] | 鸟巢 | 位于挂点上方， 但不影 响安全运行 | 一般
[7 empty] | 位于挂点上方， 影响安 全运行 | 危急
[5 empty] | 脚钉 | 松动 | 脚钉松动， 攀爬中易影 响人身安全； | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 脚钉锈蚀 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 脚钉缺少 | 一般
[6 empty] | 变形 | 脚钉变形 | 一般
[5 empty] | 塔材 | 缺螺栓 | 缺少少量螺栓， 螺栓松 动 10% 以下； 防盗防外力 破坏措施失效或设施缺 失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多螺栓， 螺栓松 动 10% ～ 15% | 严重
[7 empty] | 缺少大量螺栓， 螺栓松 动 15% 以上， 地脚螺母缺 失 | 危急
[6 empty] | 缺塔材 | 缺少少量辅材， 防盗防 外力破坏措施失效或设 施缺失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多辅材或个别 节点板 | 严重
[7 empty] | 缺少大量辅材或较多 节点板 | 危急
296
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 变形 | 辅材变形， 或主材弯曲 度 2 ‰～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 主材弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 主材弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 裂纹 | 辅材有裂缝， 主材无裂 缝； | 一般
[7 empty] | 主材或重要受力杆材 有裂缝。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[5 empty] | 爬梯 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 缺失或严重受损， 构成 明显危险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[6 empty] | 防坠装置 失灵 | 失灵 | 严重
|  |  |  | 钢管杆 | 杆身 | 倾斜 | 全高 50m 以下：
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 15 ‰～ 20 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 20 ‰ | 危急
全高 50m 以上：
[7 empty] | 倾斜度 5 ‰～ 10 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 15 ‰ | 危急
[6 empty] | 杆顶挠度 偏大 | 直线钢管杆杆顶最大 挠度 5 ‰～ 7 ‰；直线转 角钢管杆杆顶最大挠度 7 ‰～ 10 ‰； 耐张钢管杆杆 顶最大挠度 20 ‰～ 22 ‰ | 一般
297
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 直线钢管杆杆顶最大 挠度 7‰ ～ 10 ‰；直线转 角钢管杆杆顶最大挠度 10 ‰～ 15‰ ； 耐张钢管杆 杆顶最大挠度 22‰ ～ 24‰ | 严重
[7 empty] | 直线钢管杆杆顶最大 挠度＞ 10 ‰； 直线转角钢 管 杆 杆 顶 最 大 挠 度 >15‰ ；耐张钢管杆杆顶 最大挠度＞ 24 ‰ | 危急
[6 empty] | 弯曲 | 弯曲度 2‰ ～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 法兰盘损坏 | 法兰盘个别连接螺栓 松动 | 一般
[7 empty] | 法兰盘个别连接螺栓 丢失 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 镀锌层失效， 有轻微锈 蚀 | 一般
[7 empty] | 锈蚀很严重， 大面积剥 壳 | 严重
[6 empty] | 螺栓锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 缺螺栓 | 缺少少量螺栓， 螺栓松 动 10% 以下； 防盗防外力 破坏措施失效或设施缺 失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多螺栓， 螺栓松 动 10% ～ 15% | 严重
[7 empty] | 缺少大量螺栓， 螺栓松 动 15% 以上， 地脚螺母缺 失 | 危急
[6 empty] | 焊缝裂纹 | 焊缝出现裂纹 | 危急
[6 empty] | 进水 | 进水量较少， 不影响杆 质量； | 一般
[7 empty] | 进水量较多， 引起塔身 锈蚀。 | 严重
[6 empty] | 损伤 | 表面擦伤 | 一般
[7 empty] | 严重损伤或弯曲变形 | 严重
298
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[5 empty] | 横担 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 歪斜 | 歪斜度 1% ～ 5% ； | 一般
[7 empty] | 歪斜度 5% ～ 10% ； | 严重
[7 empty] | 歪斜度大于 10% 。 | 危急
[6 empty] | 扭转 | 扭转 | 危急
[6 empty] | 鸟巢 | 位于挂点上方， 但不影 响安全运行 | 一般
[7 empty] | 位于挂点上方， 影响安 全运行 | 危急
[5 empty] | 横担 护栏 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形 | 一般
[7 empty] | 严重变形。 | 严重
[6 empty] | 断裂 | 护栏出现裂缝； | 一般
[7 empty] | 护栏折断。 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[5 empty] | 爬梯 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 缺失或严重受损， 构成 明显危险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[6 empty] | 防坠装置 失灵 | 失灵 | 严重
299
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 拉线 | 锈蚀 | 锈蚀 <7% 截面，或 UT 线 夹 锈 蚀 超 过 截 面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 锈蚀 7% ～ 17% 截面， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 锈蚀截面 >17% ， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 30% | 危急
[6 empty] | 损伤 | 断股 <7% 截面；摩擦或 撞击；受力不均、应力超 出设计要求； UT 线夹被 埋或安装错误， 不满足调 节需要或缺少一颗双帽； UT 线夹损伤超过截面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 断股 7% ～ 17% 截面； UT 线夹缺少两颗双帽； UT 线夹锈蚀、损伤超过 截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 断股截面 >17% ； UT 线夹任一螺杆上无螺帽； UT 线夹损伤超过截面 30% | 危急
[6 empty] | 防盗装置损 坏或缺失 | 防盗装置损坏或缺失 | 一般
[6 empty] | 松弛 | 拉线张力不均匀， 严重 松弛 | 严重
|  |  |  | 砼杆 | 杆身 | 倾斜 | 倾斜度 15 ‰～ 20 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 20 ‰～ 25 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 25 ‰ | 危急
[6 empty] | 裂纹 | 普通砼杆横向裂缝宽 度 0.2 ～ 0.3mm ；预应力 钢筋砼杆有裂缝， 裂纹小 于该段长度的 1/3 ；水泥 剥落，有风化现象。预应 力砼电杆及构件纵向、 横 向裂缝宽度小于 0.1mm 。 | 一般
[7 empty] | 普通砼杆横向裂缝宽 度 0.3 ～ 0.4mm ，长度为 周长 1/3 ～ 2/3 ；纵向裂纹 为该段长度的 1/3 ～ 1/2 ； 水泥剥落，严重风化。预 应力砼杆及构件纵向、 横 向裂缝宽度 0.1 ～ 0.2mm 。 | 严重
300
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 普通砼杆横向裂缝宽 度大 0.4mm ， 长度超过周 长 2/3 ；纵向裂纹超过该 段长度的 1/2 ；保护层脱 落、钢筋外露。预应力砼 杆及构件纵向、 横向裂缝 宽度大于 0.3mm 。 | 严重
[6 empty] | 钢箍保护层 脱落 | 钢箍保护层脱落 | 一般
[6 empty] | 缺螺栓 | 缺少少量螺栓， 螺栓松 动 10% 以下； 防盗防外力 破坏措施失效或设施缺 失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多螺栓， 螺栓松 动 10% ～ 15% | 严重
[7 empty] | 缺少大量螺栓， 螺栓松 动 15% 以上， 地脚螺母缺 失 | 危急
[6 empty] | 连接钢圈 损坏 | 连接钢圈锈蚀 | 一般
[7 empty] | 连接钢圈焊缝出现裂 纹 | 严重
[6 empty] | 抱箍螺栓 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 地线顶架 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 抱箍螺栓 松动 | 抱箍未变动位置或倾 斜； | 一般
[7 empty] | 抱箍发生倾斜或变位。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[5 empty] | 横担 | 歪斜 | 歪斜度 1% ～ 5% ； | 一般
[7 empty] | 歪斜度 5% ～ 10% ； | 严重
[7 empty] | 歪斜度大于 10% 。 | 危急
[6 empty] | 吊杆松 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
301
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 吊杆过紧 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 水平拉杆松 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 水平拉杆 过紧 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 斜拉杆松 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 斜拉杆过紧 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 鸟巢 | 位于挂点上方， 但不影 响安全运行 | 一般
[7 empty] | 位于挂点上方， 影响安 全运行 | 危急
[5 empty] | 叉梁 | 下移 | 叉梁下移 20cm 以内 | 严重
[7 empty] | 叉梁下移超过 20cm ， 严重影响杆身稳定 | 危急
[6 empty] | 抱箍锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 抱箍螺栓 缺少 | 对杆身稳定影响小； | 一般
[7 empty] | 对杆身稳定影响大。 | 严重
[6 empty] | 抱箍变形 | 抱箍变形 | 一般
[6 empty] | 水泥脱落 | 水泥脱落较少 | 一般
[7 empty] | 叉梁酥裂， 水泥脱落较 多 | 严重
[5 empty] | 拉线 | 锈蚀 | 锈蚀 <7% 截面，或 UT 线 夹 锈 蚀 超 过 截 面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 锈蚀 7% ～ 17% 截面， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 锈蚀截面 >17% ， 或 UT 线夹锈蚀超过截面 30% | 危急
302
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 损伤 | 断股 <7% 截面；摩擦或 撞击；受力不均、应力超 出设计要求； UT 线夹被 埋或安装错误， 不满足调 节需要或缺少一颗双帽； UT 线夹损伤超过截面 20% ～ 25% ； | 一般
[7 empty] | 断股 7% ～ 17% 截面； UT 线夹缺少两颗双帽； UT 线夹锈蚀、损伤超过 截面 25% ～ 30% | 严重
[7 empty] | 断股截面 >17% ； UT 线夹任一螺杆上无螺帽； UT 线夹损伤超过截面 30% | 危急
[6 empty] | 水平稳拉松 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 水平稳拉过 紧 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 水平稳拉缺 少 | 缺少 | 危急
[6 empty] | 水平稳拉金 具锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 水平稳拉金 具缺少 | 水平稳拉金具缺少 | 危急
[6 empty] | 内Ｘ拉线松 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 内Ｘ拉线过 紧 | 横担未变动位置或扭 转； | 一般
[7 empty] | 横担发生扭转或变位。 | 严重
[6 empty] | 内Ｘ拉线缺 少 | 内Ｘ拉线缺少 | 危急
[6 empty] | 内Ｘ拉线金 具锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 内Ｘ拉线金 具缺少 | 内Ｘ拉线金具缺少 | 危急
303
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | UT 型线夹 反装 | UT 型线夹反装 | 严重
[6 empty] | UT 型线夹 缺螺母 |  | 严重
[6 empty] | UT 型线夹 丝扣露头不 够 | UT 型丝扣露头不够 | 严重
[6 empty] | UT 型线夹 扎头铁丝散 开 | 扎头铁丝散开 | 一般
[6 empty] | UT 型线夹 尾线散开 | 尾线散开 | 一般
[6 empty] | 防盗装置损 坏或缺失 | 防盗装置损坏或缺失 | 一般
[5 empty] | 爬梯 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 缺失或严重受损， 构成 明显危险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
|  |  |  | 大跨越 塔 | 塔身 | 倾斜 | 倾斜度 5 ‰～ 10 ‰ | 一般
[7 empty] | 倾斜度 10 ‰～ 15 ‰ | 严重
[7 empty] | 倾斜度≥ 15 ‰ | 危急
[6 empty] | 弯曲 | 辅材弯曲， 或主材弯曲 度 2 ‰～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 主材弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 主材弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 镀锌层失效， 有轻微锈 蚀 | 一般
[7 empty] | 锈蚀较严重， 较多处剥 壳 | 严重
[7 empty] | 锈蚀很严重， 大面积剥 壳 | 严重
304
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 法兰盘损坏 | 法兰盘个别连接螺栓 松动 | 一般
[7 empty] | 法兰盘个别连接螺栓 丢失 | 严重
[6 empty] | 螺栓锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[5 empty] | 横担 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 歪斜 | 歪斜度 1% ～ 5% ； | 一般
[7 empty] | 歪斜度 5% ～ 10% ； | 严重
[7 empty] | 歪斜度大于 10% 。 | 危急
[6 empty] | 鸟巢 | 位于挂点上方， 但不影 响安全运行 | 一般
[7 empty] | 位于挂点上方， 影响安 全运行 | 危急
[5 empty] | 护栏 | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形。 | 严重
[6 empty] | 断裂 | 护栏出现裂缝； | 一般
[7 empty] | 护栏折断。 | 严重
[5 empty] | 脚钉 | 松动 | 脚钉松动， 攀爬中易影 响人身安全； | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 脚钉锈蚀 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 脚钉缺少 | 一般
[6 empty] | 变形 | 脚钉变形 | 一般
305
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 塔材 | 缺螺栓 | 缺少少量螺栓， 螺栓松 动 10% 以下； 防盗防外力 破坏措施失效或设施缺 失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多螺栓， 螺栓松 动 10% ～ 15% | 严重
[7 empty] | 缺少大量螺栓， 螺栓松 动 15% 以上， 地脚螺母缺 失 | 危急
[6 empty] | 缺塔材 | 缺少少量辅材， 防盗防 外力破坏措施失效或设 施缺失 | 一般
[7 empty] | 缺少较多辅材或个别 节点板 | 严重
[7 empty] | 缺少大量辅材或较多 节点板 | 危急
[6 empty] | 变形 | 辅材变形， 或主材弯曲 度 2 ‰～ 5 ‰； | 一般
[7 empty] | 主材弯曲度 5 ‰～ 7 ‰； | 严重
[7 empty] | 主材弯曲度大于 7 ‰。 | 危急
[6 empty] | 裂纹 | 辅材有裂缝， 主材无裂 缝； | 一般
[7 empty] | 主材或重要受力杆材 有裂缝。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[5 empty] | 电梯 | 电气故障 | 电梯出现电气故障， 无 法正常使用 | 严重
[6 empty] | 机械故障 | 电梯出现机械故障， 无 法正常使用 | 严重
[5 empty] | 平台 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 严重受损， 构成明显危 险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
306
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 爬梯 | 缺损 | 轻微受损； | 一般
[7 empty] | 缺失或严重受损， 构成 明显危险，无法攀爬。 | 严重
[6 empty] | 变形 | 轻微变形； | 一般
[7 empty] | 严重变形， 不能正常使 用。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[6 empty] | 防坠装置失 灵 | 失灵 | 严重
|  |  | 导地线 | 导线 |  | 断股 | 导线损伤截面不超过 铝股或合金股总面积 7% | 一般
[7 empty] | 导线损伤截面占铝股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 导线钢芯断股、 损伤截 面超过铝股或合金股总 面积 25% | 危急
[6 empty] | 损伤 | 铝、 铝合金单股损伤深 度小于股直径的 1/2 ，导 线损伤截面不超过铝股 或合金股总面积 5% ，单 金属绞线损伤截面积为 4% 及以下 | 一般
[7 empty] | 导线损伤截面占铝股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 导线钢芯断股、 损伤截 面超过铝股或合金股总 面积 25% | 危急
[6 empty] | 松股 | 松股 | 一般
[6 empty] | 跳股 | 跳股 | 一般
[6 empty] | 补修绑扎线 松散 | 少部分松散； | 一般
[7 empty] | 大部分或全部松散， 失 去绑扎功能。 | 严重
[6 empty] | 子导线鞭击 | 子导线鞭击一般 | 严重
[6 empty] | 子导线鞭击 | 子导线鞭击严重 | 危急
[6 empty] | 子导线扭绞 | 子导线扭绞 | 危急
307
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 子导线粘连 | 子导线粘连 | 严重
[6 empty] | 弧垂偏差 | 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 +6% ～ 10% 、 -2.5% ～ -5% ， 220kV 及以 上为 +3% ～ 6% 、 -2.5% ～ -5% ；相间弧垂偏差最大 值 110kV 为 200 ～ 400mm ， 220kV 及以上线 路为 300 ～ 500mm ； 同相 子导线弧垂偏差最大值： 垂直排列双分裂导线为 +100 ～ 150mm 、 -0 ～ 50mm ，其它排列形式分 裂导线 220kV 为 80 ～ 130mm ， 330kV 及以上为 50 ～ 100mm | 一般
[7 empty] | 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 +10% 以 上 、 -5% 以上， 220kV 及以上 为 +6% 以上、 -5% 以上； 相 间 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 400mm 以上， 220kV 及 以 上 线 路 为 500mm 以上；同相子导 线弧垂偏差最大值垂直 排 列 双 分 裂 导 线 为 +150mm 以上、 -50mm 以 上， 其它排列形式分裂导 线 220kV 为 130mm 以 上 ， 330kV 及 以 上 为 100mm 以上 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[6 empty] | 子导线断线 | 子导线断线未造成事 故 | 危急
[5 empty] | 引流 线 | 断股 | 导线损伤截面不超过 铝股或合金股总面积 7% | 一般
[7 empty] | 导线损伤截面占铝股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 导线钢芯断股、 损伤截 面超过铝股或合金股总 面积 25% | 危急
308
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 损伤 | 铝、 铝合金单股损伤深 度小于股直径的 1/2 ，导 线损伤截面不超过铝股 或合金股总面积 5% | 一般
[7 empty] | 导线损伤截面占铝股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 导线钢芯断股、 损伤截 面超过铝股或合金股总 面积 25% | 危急
[6 empty] | 松股 | 松股 | 一般
[6 empty] | 跳股 | 跳股 | 一般
[6 empty] | 弧垂偏差 | 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 +6% ～ 10% 、 -2.5% ～ -5% ， 220kV 及以 上为 +3% ～ 6% 、 -2.5% ～ -5% ；相间弧垂偏差最大 值 110kV 为 200 ～ 400mm ， 220kV 及以上线 路为 300 ～ 500mm ； 同相 子导线弧垂偏差最大值： 垂直排列双分裂导线为 +100 ～ 150mm 、 -0 ～ 50mm ，其它排列形式分 裂导线 220kV 为 80 ～ 130mm ， 330kV 及以上为 50 ～ 100mm | 一般
[7 empty] | 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 +10% 以 上 、 -5% 以上， 220kV 及以上 为 +6% 以上、 -5% 以上； 相 间 弧 垂 偏 差 最 大 值 110kV 为 400mm 以上， 220kV 及 以 上 线 路 为 500mm 以上；同相子导 线弧垂偏差最大值垂直 排 列 双 分 裂 导 线 为 +150mm 以上、 -50mm 以 上， 其它排列形式分裂导 线 220kV 为 130mm 以 上 ， 330kV 及 以 上 为 100mm 以上 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
309
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 子导线断线 | 子导线断线未造成事 故 | 危急
|  |  |  | 普通地 线 |  | 断股 | 铝包钢、钢芯铝绞线、 铝合金绞线断股截面不 超过铝股或合金股总面 积 7% ，钢绞线 19 股断 1 股 | 一般
[7 empty] | 铝包钢、钢芯铝绞线、 铝合金绞线断股截面占 铝 股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% ，钢绞线 7 股断 1 股、 19 股断 2 股 | 严重
[7 empty] | 铝包钢、钢芯铝绞线、 铝合金绞线钢芯断股或 断股截面超过铝股或合 金股总面积 25% ， 钢绞线 7 股断 2 股及以上、 19 股 断 3 股及以上 | 危急
[6 empty] | 损伤 | 铝包钢、铝、铝合金单 股损伤深度小于股直径 的 1/2 ，损伤截面不超过 铝 股 或 合 金 股 总 面 积 7% ，单金属绞线损伤截 面积为 4% 及以下； | 一般
[7 empty] | 铝包钢、钢芯铝绞线、 铝合金绞线断股截面占 铝 股 或 合 金 股 总 面 积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 铝包钢、钢芯铝绞线、 铝合金绞线钢芯断股或 断股截面超过铝股或合 金股总面积 25% | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 出现坑洼、 鼓包、 起壳、 掉渣等现象。 | 严重
[6 empty] | 补修绑扎线 松散 | 少部分松散； | 一般
[7 empty] | 大部分或全部松散， 失 去绑扎功能。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
310
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 断线 | 断线未造成事故 | 危急
|  |  |  | OPGW |  | 断股 | 断股截面积不超过总 面积 7% （光纤单元未损 伤） | 一般
[7 empty] | 断股截面积占总面积 7%-17% （光纤单元未损 伤） | 严重
[7 empty] | 断股截面积超过总面 积 17% 或光纤单元损伤 | 危急
[6 empty] | 损伤 | 损伤截面积不超过总 面积 7% （光纤单元未损 伤） | 一般
[7 empty] | 损伤截面积占总面积 7%-17% （光纤单元未损 伤） | 严重
[7 empty] | 损伤截面积超过总面 积 17% 或光纤单元损伤 | 危急
[6 empty] | 补修绑扎线 松散 | 少部分松散； | 一般
[7 empty] | 大部分或全部松散， 失 去绑扎功能。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
[6 empty] | 附件松动 | 附件松动 | 一般
[6 empty] | 附件变形 | 附件变形 | 一般
[6 empty] | 附件损伤 | 附件损伤 | 严重
[6 empty] | 附件丢失 | 附件丢失 | 严重
[6 empty] | 接线盒脱落 | 接线盒脱落 | 严重
[6 empty] | 接地不良 | 接地不良 | 严重
[6 empty] | 引下线松散 | 引下线松散， 对带电体 不满足安全距离 | 危急
|  |  | 绝缘子 | 瓷质 |  | 污秽 | 绝缘子表面污秽程度 严重， 测量值超过绝缘配 置要求值 | 一般
[6 empty] | 零值 | 一串绝缘子中含有单 片零值瓷绝缘子 | 一般
311
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 片零值瓷绝缘子， 但良好 绝缘子片数大于或等于 带电作业规定的最少片 数（ 66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 500kV 为 单 片 绝 缘 子 高 度 155mm ， 其它根据具体绝 缘子高度片数相应调整， 750kV 见 DL/T 1060 中 表 4 之规定）。 | 严重
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 片零值瓷绝缘子， 且良好 绝缘子片数少于带电作 业 规 定 的 最 少 片 数 （ 66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 500kV 为单 片绝缘子高度 155mm ， 其它根据具体绝缘子高 度片数相应调整， 750kV 见 DL/T 1060 中表 4 之规 定）。 | 危急
[6 empty] | 防污闪涂料 失效 | 防污闪涂料失效或施 工不符合工艺要求造成 绝缘子爬距不足 | 一般
[6 empty] | 釉表面灼伤 | 个别绝缘子表面有明 显灼伤痕迹 | 一般
[7 empty] | 部分绝缘子表面有明 显灼伤痕迹 | 严重
[6 empty] | 串倾斜 | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 7.5 °～ 10 ° ， 且 其 最 大 偏 移 值 300 ～ 350mm ，绝缘横担 端部偏移 100 ～ 130mm | 一般
[7 empty] | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 大于 10 °， 且 其 最 大 偏 移 值 大 于 350mm ， 绝缘横担端部偏 移大于 130mm | 严重
[6 empty] | 钢脚变形 | 钢脚轻微变形； | 一般
[7 empty] | 钢脚明显变形。 | 严重
[7 empty] | 钢脚严重变形。 | 危急
312
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锈蚀 | 钢脚锌层损失， 颈部开 始腐蚀； | 一般
[7 empty] | 绝缘子铁帽锌层严重 锈蚀起皮； 钢脚锌层严重 腐蚀在颈部出现沉积物， 颈部直径明显减少， 或钢 脚头部变形。 | 严重
[6 empty] | 破损 | 个别绝缘子瓷件釉面 出现破损 | 一般
[7 empty] | 部分绝缘子瓷件釉面 出现破损 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[6 empty] | 均压环灼伤 | 均压环部分锈蚀、 明显 灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 均压环锈蚀 | 均压环锈蚀 | 一般
[6 empty] | 均压环移位 | 均压环移位 | 一般
[6 empty] | 均压环损坏 | 均压环损坏 | 一般
[6 empty] | 均压环螺栓 松 | 均压环螺栓松 | 一般
[6 empty] | 均压环脱落 | 均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 招弧角灼伤 | 招弧角灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 招弧角间隙 脱落 | 招弧角间隙脱落 | 严重
[6 empty] | 掉串 | 掉串未造成事故 （如双 串绝缘子掉 1 串） | 危急
|  |  |  | 玻璃 |  | 污秽 | 绝缘子表面污秽程度 严重， 测量值超过绝缘配 置要求值 | 一般
[6 empty] | 自爆 | 一串绝缘子中单片玻 璃绝缘子自爆； | 一般
313
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 片玻璃绝缘子自爆， 但良 好绝缘子片数大于或等 于带电作业规定的最少 片数 （ 66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 500kV 为 单 片 绝 缘 子 高 度 155mm ， 其它根据具体绝 缘子高度片数相应调整， 750kV 见 DL/T 1060 中 表 4 之规定）； | 严重
[7 empty] | 一串绝缘子中含有多 片玻璃绝缘子自爆， 且良 好绝缘子片数少于带电 作 业 规 定 的 最 少 片 数 （ 66kV3 片， 110kV5 片， 220kV9 片， 330kV16 片， 500kV23 片， 500kV 为单 片绝缘子高度 155mm ， 其它根据具体绝缘子高 度片数相应调整， 750kV 见 DL/T 1060 中表 4 之规 定）。 | 危急
[6 empty] | 防污闪涂料 失效 | 防污闪涂料失效或施 工不符合工艺要求造成 绝缘子爬距不足 | 一般
[6 empty] | 表面灼伤 | 表面有明显灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 串倾斜 | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 7.5 °～ 10 ° ， 且 其 最 大 偏 移 值 300 ～ 350mm ，绝缘横担 端部偏移 100 ～ 130mm | 一般
[7 empty] | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 大于 10 °， 且 其 最 大 偏 移 值 大 于 350mm ， 绝缘横担端部偏 移大于 130mm | 严重
[6 empty] | 钢脚变形 | 钢脚轻微变形； | 一般
[7 empty] | 钢脚明显变形。 | 严重
[7 empty] | 钢脚严重变形。 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 钢脚锌层损失， 颈部开 始腐蚀； | 一般
314
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 绝缘子铁帽锌层严重 锈蚀起皮； 钢脚锌层严重 腐蚀在颈部出现沉积物， 颈部直径明显减少， 或钢 脚头部变形。 | 严重
[6 empty] | 钢帽裂纹 | 钢帽有裂纹 | 危急
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[6 empty] | 均压环灼伤 | 均压环部分锈蚀、 明显 灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 均压环锈蚀 | 均压环部分锈蚀 | 一般
[6 empty] | 均压环移位 | 均压环移位 | 一般
[6 empty] | 均压环损坏 | 均压环损坏 | 一般
[6 empty] | 均压环螺栓 松 | 均压环螺栓松 | 一般
[6 empty] | 均压环脱落 | 均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 招弧角间隙 脱落 | 招弧角间隙脱落 | 严重
[6 empty] | 掉串 | 掉串未造成事故 （如双 串绝缘子掉 1 串） | 危急
|  |  |  | 复合 |  | 灼伤 | 表面有灼伤痕迹 | 一般
[7 empty] | 严重灼伤 | 严重
[6 empty] | 串倾斜 | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 7.5 °～ 10 ° ， 且 其 最 大 偏 移 值 300 ～ 350mm ，绝缘横担 端部偏移 100 ～ 130mm | 一般
[7 empty] | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 大于 10 °， 且 其 最 大 偏 移 值 大 于 350mm ， 绝缘横担端部偏 移大于 130mm | 严重
[6 empty] | 钢脚变形 | 钢脚轻微变形； | 一般
[7 empty] | 钢脚明显变形。 | 严重
[7 empty] | 钢脚严重变形。 | 危急
[6 empty] | 锈蚀 | 钢脚锌层损失， 颈部开 始腐蚀； | 一般
315
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 绝缘子端部金具锌层 严重锈蚀起皮； 钢脚锌层 严重腐蚀在颈部出现沉 积物，颈部直径明显减 少，或钢脚头部变形。 | 严重
[6 empty] | 护套破损 | 芯棒护套破损、粉化、 龟裂、 电蚀、 树枝状痕迹。 | 严重
[6 empty] | 伞裙破损 | 伞裙有部分破损、老 化、变硬现象； | 一般
[7 empty] | 伞裙多处破损或伞裙 材料表面出现粉化、龟 裂、电蚀、树枝状痕迹等 现象； | 严重
[6 empty] | 伞裙脱落 | 伞裙脱落 | 严重
[6 empty] | 芯棒异常 | 通过红外、 紫外仪检测 异常 | 严重
[6 empty] | 芯棒断裂 | 芯棒断裂 | 危急
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[6 empty] | 均压环灼伤 | 均压环部分锈蚀、 明显 灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 均压环锈蚀 | 均压环部分锈蚀 | 一般
[6 empty] | 均压环移位 | 均压环移位 | 一般
[6 empty] | 均压环损坏 | 均压环损坏 | 一般
[6 empty] | 均压环螺栓 松 | 均压环螺栓松 | 一般
[6 empty] | 均压环反装 | 均压环反装 | 严重
[6 empty] | 均压环脱落 | 均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 招弧角间隙 脱落 | 招弧角间隙脱落 | 严重
[6 empty] | 金属连接处 滑移 | 端部金具连接出现滑 移或缝隙 | 危急
[6 empty] | 端部密封失 效 | 端部密封失效 | 严重
[6 empty] | 掉串 | 掉串未造成事故 （如双 串绝缘子掉 1 串） | 危急
[6 empty] | 憎水性丧失 | 憎水性 HC5 级及以上 | 一般
[7 empty] | 憎水性 HC6 级及以下 | 严重
316
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | 瓷长棒 |  | 釉表面灼伤 | 表面有明显灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 串倾斜 | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 7.5 °～ 10 ° ， 且 其 最 大 偏 移 值 300 ～ 350mm ，绝缘横担 端部偏移 100 ～ 130mm | 一般
[7 empty] | 悬垂绝缘子串顺线路 方向的偏斜角 （除设计要 求的预偏外） 大于 10 °， 且 其 最 大 偏 移 值 大 于 350mm ， 绝缘横担端部偏 移大于 130mm | 严重
[6 empty] | 弯曲 | 绝缘子串轻微变形； | 一般
[7 empty] | 绝缘子串明显变形。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 钢脚锌层损失， 颈部开 始腐蚀； | 一般
[7 empty] | 绝缘子铁帽锌层严重 锈蚀起皮； 钢脚锌层严重 腐蚀在颈部出现沉积物， 颈部直径明显减少， 或钢 脚头部变形。 | 严重
[6 empty] | 破损 | 瓷件釉面出现单个面 积 200mm2 以上的破损 或多个面积较小的破损 | 一般
[7 empty] | 瓷件釉面出现多个面 积 200mm2 以上的破损 或瓷件表面出现裂纹 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[6 empty] | 均压环灼伤 | 均压环灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 均压环锈蚀 | 均压环部分锈蚀 | 一般
[6 empty] | 均压环移位 | 均压环移位 | 一般
[6 empty] | 均压环损坏 | 均压环损坏 | 一般
[6 empty] | 均压环螺栓 松 | 均压环螺栓松 | 一般
[6 empty] | 均压环脱落 | 均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 放电均压环 螺栓松 | 均压环螺栓松 | 一般
317
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 放电均压环 移位 | 放电均压环移位 | 严重
[6 empty] | 放电均压环 损坏 | 放电均压环损坏 | 严重
[6 empty] | 放电均压环 脱落 | 放电均压环脱落 | 严重
[6 empty] | 招弧角间隙 不准 | 招弧角间隙不准 | 一般
[6 empty] | 招弧角间隙 脱落 | 招弧角间隙脱落 | 严重
[6 empty] | 掉串 | 掉串未造成事故 （如双 串绝缘子掉 1 串） | 危急
|  |  |  | 地线悬 式绝缘 子 |  | 污秽 | 绝缘子表面污秽程度 严重 | 一般
[6 empty] | 釉表面灼伤 | 表面有明显灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 串倾斜 | 绝缘子串顺线路方向 的倾斜角 （除设计要求的 预偏外） 7.5 º～ 30 º，且 最大偏移值（单串 40 ～ 150mm ； 双 串 60 ～ 250mm ） | 一般
[7 empty] | 绝缘子串顺线路方向 的倾斜角 （除设计要求的 预偏外）大于 30 º，且最 大 偏 移 值 （ 单 串 大 于 150mm ； 双 串 大 于 250mm ） | 严重
[6 empty] | 钢脚变形 | 钢脚轻微变形； | 一般
[7 empty] | 钢脚明显变形。 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 钢脚锌层损失， 颈部开 始腐蚀； | 一般
[7 empty] | 绝缘子铁帽锌层严重 锈蚀起皮； 钢脚锌层严重 腐蚀在颈部出现沉积物， 颈部直径明显减少， 或钢 脚头部变形。 | 严重
[6 empty] | 破损 | 个别绝缘子瓷件釉面 出现破损 | 一般
[7 empty] | 部分绝缘子瓷件釉面 出现破损 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
318
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
|  |  | 金具 | 悬垂线 夹 | 船体 | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 挂轴磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 挂板锈蚀 | 挂板表面有明显的生 锈 | 一般
[7 empty] | 挂板锈蚀， 开始出现麻 面，个别出现锈蚀鼓包 | 严重
[7 empty] | 挂板锈蚀， 出现较多的 锈蚀鼓包， 个别出现锈蚀 起皮 | 危急
[6 empty] | 马鞍螺丝锈 蚀 | 马鞍螺丝严重生锈， 个 别出现锈蚀鼓包 | 一般
[7 empty] | 马鞍螺丝严重生锈， 出 现较多的锈蚀鼓包， 个别 出现锈蚀起皮 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 偏移 | 较设计有偏移 | 一般
[6 empty] | 断裂 | 断裂 | 危急
[5 empty] | 螺栓 | 松动 | 弹簧垫片未压平 | 一般
[7 empty] | 弹簧垫片松动 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 螺栓脱落 | 危急
[6 empty] | 缺螺帽 | 挂板联接螺栓缺螺帽 | 危急
[6 empty] | 缺垫片 | 缺垫片 | 一般
[7 empty] | 船体挂轴缺平垫片 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
319
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | 耐张线 夹 | 线夹 本体 | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 滑移 | 线夹本体滑移 | 危急
[5 empty] | 引流 板 | 裂纹 | 引流板裂纹 | 危急
[6 empty] | 发热 | 相对温差 35% ～ 80% | 一般
[7 empty] | 相对温差 80% ～ 95% | 严重
[7 empty] | 相对温差≥ 95% | 危急
[5 empty] | 压接 管 | 裂纹 | 压接管裂纹 | 危急
[6 empty] | 管口导线滑 动 | 压接管管口导线滑动 | 危急
[6 empty] | 钢锚锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[5 empty] | 铝包 带 | 断股 | 铝包带断股 | 严重
[6 empty] | 松散 | 铝包带松散 | 一般
[5 empty] | 螺栓 | 松动 | 弹簧垫片未压平 | 一般
[7 empty] | 弹簧垫片松动 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 螺栓脱落 | 危急
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
|  |  |  | 联接金 具 | U 型 螺丝 | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
320
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 缺螺帽 | U 型螺丝缺双螺帽 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[5 empty] | U 型 挂环 | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 缺螺帽 | U 型挂环缺螺帽 | 严重
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[5 empty] | 直角 挂板 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
321
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[5 empty] | 碗头 挂板 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
[5 empty] | 挂板 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[6 empty] | 锁紧销缺损 | 锁紧销断裂、缺失、失 效 | 危急
[7 empty] | 锁紧销严重锈蚀、 变形 | 严重
[7 empty] | 锁紧销轻微锈蚀、 变形 | 一般
322
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 球头 挂环 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[5 empty] | 延长 环 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[5 empty] | 直角 环 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
323
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | YL 型拉 杆 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[6 empty] | 变形 | 变形不影响电气性能 或机械强度 | 一般
[7 empty] | 变形影响电气性能或 机械强度 | 严重
[6 empty] | 灼伤 | 有灼伤痕迹 | 一般
[5 empty] | 调整 板 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
[5 empty] | 联板 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 磨损 | 轻微磨损， 不影响正常 使用 | 一般
[7 empty] | 严重磨损， 影响正常使 用 | 严重
|  |  |  | 保护金 具 | 阻尼 线 | 位移 | 发生位移， 影响防振效 果 | 一般
[6 empty] | 断股 | 阻尼线断股 | 一般
[6 empty] | 灼伤 | 阻尼线有灼伤痕迹 | 一般
[5 empty] | 护线 条 | 位移 | 发生位移 | 一般
[6 empty] | 断股 | 护线条断股 | 一般
[6 empty] | 破损 | 护线条破损 | 一般
[6 empty] | 松散 | 护线条松散 | 一般
[6 empty] | 灼伤 | 护线条有灼伤痕迹 | 一般
324
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 重锤 | 锈蚀 | 锌层损失， 托架开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 表面出现腐蚀物沉积， 受力部位截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 缺损 | 重锤缺损影响导线和 跳线风偏 | 严重
[5 empty] | 防振 锤 | 滑移 | 防振锤滑移 | 一般
[6 empty] | 脱落 | 防振锤脱落 （舞动多发 区域） | 严重
[7 empty] | 防振锤脱落 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 防振锤锈蚀 | 一般
[6 empty] | 偏斜 | 防振锤偏斜 | 一般
[5 empty] | 屏蔽 环 | 锈蚀 | 屏蔽环部分锈蚀 | 一般
[6 empty] | 损坏 | 屏蔽环损坏 | 一般
[6 empty] | 脱落 | 屏蔽环脱落 | 一般
[6 empty] | 灼伤 | 屏蔽环有灼伤痕迹 | 一般
[5 empty] | 子导 线间 隔棒 | 缺损 | 双分裂导线引流线间 隔棒个别缺失或损坏 | 一般
[7 empty] | 间隔棒缺失或损坏 | 严重
[6 empty] | 位移 | 间隔棒安装或连接不 牢固，出现松动、滑移等 现象 | 一般
[5 empty] | 相间 间隔 棒 | 缺损 | 间隔棒缺失或损坏 | 严重
[6 empty] | 位移 | 间隔棒安装或连接不 牢固，出现松动、滑移等 现象 | 一般
[5 empty] | 回转 式防 舞间 隔棒 | 缺损 | 间隔棒缺失或损坏 | 严重
[6 empty] | 位移 | 间隔棒安装或连接不 牢固，出现松动、滑移等 现象 | 一般
[5 empty] | 防舞 鞭 | 位移 | 发生轻微位移 | 一般
[7 empty] | 位移较大， 影响防舞效 果 | 严重
325
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | 接续金 具 | 接续 管 | 导地线出口 处鼓包 | 导地线出口处鼓包 | 一般
[6 empty] | 导地线出口 处断股、抽 头或位移 | 导地线出口处断股、 抽 头或位移 | 危急
[6 empty] | 弯曲 | 弯曲度大于２ % | 一般
[6 empty] | 裂纹 | 接续管有裂纹 | 危急
[6 empty] | 发热 | 相对温差 35% ～ 80% | 一般
[7 empty] | 相对温差 80% ～ 95% | 严重
[7 empty] | 相对温差≥ 95% | 危急
[5 empty] | 并沟 线夹 | 螺栓松动 | 未达到相应规格螺栓 的拧紧力矩值 | 一般
[6 empty] | 缺损 | 并沟线夹缺失或损坏 | 严重
[6 empty] | 位移 | 并沟线夹位移 | 严重
[6 empty] | 发热 | 相对温差 35% ～ 80% | 一般
[7 empty] | 相对温差 80% ～ 95% | 严重
[7 empty] | 相对温差≥ 95% | 危急
[5 empty] | 预绞 丝 | 散股 | 预绞丝散股 | 一般
[6 empty] | 断股 | 预绞丝断 2 股及以下 | 一般
[7 empty] | 预绞丝断 3 股及以上 | 严重
[6 empty] | 滑移 | 预绞丝滑移 | 严重
|  |  | 接地装 置 |  | 接地 体 | 外露 | 接地体外露 | 严重
[6 empty] | 埋深不够 | 埋深小于 40% 设计值 | 严重
[7 empty] | 埋深为 40% ～ 80% 设 计值 | 一般
[6 empty] | 接地沟回填 土不足 | 接地沟回填土不足 | 一般
[6 empty] | 附近开挖 | 附近开挖 | 一般
[6 empty] | 接地沟回填 土被冲刷 | 接地沟回填土被冲 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 锈蚀严重， 直径低于导 体截面原值的 80% | 严重
[7 empty] | 锈蚀严重， 直径介于导 体截面原值的 80% ～ 90% | 一般
[6 empty] | 损伤 | 有明显裂纹 | 一般
[7 empty] | 断开 | 严重
326
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 引下 线 | 断开 | 断开 | 严重
[6 empty] | 缺失 | 缺失 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 锈蚀严重， 直径低于导 体截面原值的 80% | 严重
[7 empty] | 锈蚀严重， 直径介于导 体截面原值的 80% ～ 90% | 一般
[6 empty] | 浇在保护帽 内 | 浇在保护帽内 | 一般
[5 empty] | 接地 螺栓 | 缺失 | 缺失 | 严重
[6 empty] | 滑牙 | 滑牙 | 一般
[6 empty] | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 腐蚀进展很快， 表面出 现腐蚀物沉积， 受力部位 截面明显变小 | 严重
[5 empty] | 接地 电阻 | 测量值不合 格 | 测量值不合格 | 一般
[7 empty] | 测量值不合格， 影响线 路安全运行 | 严重
|  |  | 通道环 境 | 线路与 地面距 离 |  | 与居民区距 离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 与非居民区 距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 与交通困难 地区距离不 足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
327
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | 线路与 山坡距 离 |  | 与步行可以 到达的山坡 距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 与步行不能 到达的山坡 距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 线路与 弱电线 路交叉 距离 |  | 导线与弱电 线路最小垂 直距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 导线与 防火防 爆间距 离 |  | 导线与防火 防爆水平间 距离不足 | 水 平 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 水 平 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 水平距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 线路与 交通设 施、线 路、管 道间距 离 |  | 线路与铁 路、公路、 电车道交叉 或接近的基 本要求水平 距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 线路与铁 路、公路、 电车道交叉 或接近的基 本要求垂直 距离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 线路与河 流、弱电线 路、电力线 路、管道、 索道交叉或 接近的基本 要求水平距 离不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
328
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 线路与河 流、弱电线 路、电力线 路、管道、 索道交叉或 接近的基本 要求垂直距 离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 线路与 建筑物 距离 |  | 与建筑物水 平距离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 与建筑物垂 直距离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 线路与 林区间 距离 |  | 导线在最大 弧垂时与树 木间安全距 离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 导线在最大 风偏时与树 木间安全距 离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
[6 empty] | 导线与果 树、经济作 物、城市绿 化灌木及街 道树之间的 最小垂直距 离不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  |  | 线路与 树木间 距离 |  | 导线与树木 间水平距离 不足 | 交跨距离为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交跨距离为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
329
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 导线与树木 间垂直距离 不足 | 交 跨 距 离 为 90% ～ 100% 规定值 | 一般
[7 empty] | 交 跨 距 离 为 80% ～ 90% 规定值 | 严重
[7 empty] | 交跨距离小于 80% 规 定值 | 危急
|  |  | 附属设 施 | 标志牌 | 杆号 牌 （含 相 序） | 图文不清 | 杆号牌（含相序）图文 不清 | 一般
[6 empty] | 破损 | 杆号牌（含相序）破损 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 杆号牌（含相序）丢失 或未设 | 一般
[6 empty] | 挂错 | 杆号牌 （含相序） 挂错， 与设备名称不一致 | 严重
[6 empty] | 内容差错 | 杆号牌（含相序）内容 差错， 与设备名称不一致 | 严重
[5 empty] | 色标 牌 （或 漆） | 退色 | 色标牌退色 | 一般
[6 empty] | 破损 | 色标牌破损 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 色标牌缺少， 同杆多回 线路无色标标示 | 一般
[6 empty] | 挂错 | 色标牌 （或漆） 挂错 （刷 错） | 严重
[5 empty] | 警告 牌 | 图文不清 | 警告牌图文不清 | 一般
[6 empty] | 破损 | 警告牌破损 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 警告牌缺少 | 一般
[6 empty] | 挂错 | 警告牌挂错 | 一般
[6 empty] | 内容差错 | 警告牌内容差错 | 一般
|  |  |  | 航空标 志 |  | 破损 | 航空标志破损 | 一般
[6 empty] | 缺少 | 航空标志牌缺少 | 一般
|  |  |  | 在线监 测装置 |  | 功能缺失 | 无信号或错误信号返 回 | 一般
[6 empty] | 采集箱松动 | 信号采集箱松动、 脱落 | 一般
[6 empty] | 元件缺失 | 监测装置元件缺失 | 一般
330
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 太阳能板松 动和脱落 | 太阳能板松动、 方向扭 转、脱落 | 一般
|  |  |  | 防雷设 施 | 避雷 器 | 松动 | 动摇较明显 | 一般
[7 empty] | 明显摆动 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 脱落 | 严重
[6 empty] | 击伤 | 击伤 | 一般
[6 empty] | 脱离器断开 | 脱离器断开 | 严重
[6 empty] | 缺件 | 缺件 | 一般
[6 empty] | 缺螺栓 | 缺螺栓 | 一般
[6 empty] | 计数器进水 | 计数器进水 | 一般
[6 empty] | 计数器图文 不清 | 计数器图文不清 | 一般
[6 empty] | 计数器表面 破损 | 计数器表面破损 | 一般
[6 empty] | 计数器连线 松动 | 计数器连线松动 | 一般
[6 empty] | 计数器连线 脱落 | 计数器连线脱落 | 一般
[6 empty] | 馈线距离不 足 | 馈线距离不足 | 危急
[6 empty] | 间隙破损 | 间隙破损 | 一般
[6 empty] | 支架松动 | 支架松动 | 一般
[6 empty] | 支架脱落 | 支架脱落 | 严重
[6 empty] | 炸开 | 炸开 | 严重
[5 empty] | 避雷 针 | 松动 | 不影响线路安全运行 | 一般
[7 empty] | 影响线路安全运行 | 严重
[6 empty] | 脱落 | 不影响线路安全运行 | 一般
[7 empty] | 影响线路安全运行 | 严重
[6 empty] | 位移 | 不影响线路安全运行 | 一般
[7 empty] | 影响线路安全运行 | 严重
[6 empty] | 缺件 | 缺件 | 一般
331
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 耦合 地线 | 断股 | 钢芯铝绞线、 铝合金绞 线断股截面不超过铝股 或合金股总面积 7% ，钢 绞线 19 股断 1 股 | 一般
[7 empty] | 钢芯铝绞线、 铝合金绞 线断股截面占铝股或合 金股总面积 7%-25% ， 钢 绞线 7 股断 1 股、 19 股 断 2 股 | 严重
[7 empty] | 钢芯铝绞线、 铝合金绞 线钢芯断股或断股截面 超过铝股或合金股总面 积 25% ，钢绞线 7 股断 2 股及以上、 19 股断 3 股 及以上 | 严重
[6 empty] | 伤股 | 铝、 铝合金单股损伤深 度小于股直径的 1/2 ，损 伤截面不超过铝股或合 金股总面积 7% ，单金属 绞线损伤截面积为 4% 及 以下； | 一般
[7 empty] | 钢芯铝绞线、 铝合金绞 线断股截面占铝股或合 金股总面积 7%-25% | 严重
[7 empty] | 钢芯铝绞线、 铝合金绞 线钢芯断股或断股截面 超过铝股或合金股总面 积 25% | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 表面有明显锈斑； | 一般
[7 empty] | 内外均有锈蚀， 出现坑 洼、鼓包现象。 | 严重
[6 empty] | 补修绑扎线 松散 | 少部分松散； | 一般
[7 empty] | 大部分或全部松散， 失 去绑扎功能。 | 严重
[6 empty] | 异物 | 异物悬挂， 但不影响安 全运行 | 一般
[7 empty] | 异物悬挂， 影响安全运 行 | 严重
[7 empty] | 异物悬挂， 危及安全运 行 | 危急
|  |  |  | 防鸟设 施 |  | 松动 | 松动 | 一般
[6 empty] | 损坏 | 损坏 | 一般
[6 empty] | 缺失 | 缺失 | 一般
332
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  |  | ADSS |  | 支架螺丝 缺失 | 支架螺丝缺失 | 一般
[6 empty] | 支架螺丝 松动 | 支架螺丝松动 | 一般
[6 empty] | 支架脱落 | 支架脱落 | 一般
[6 empty] | 支架缺失 | 支架缺失 | 一般
[6 empty] | 灼伤 | 灼烧 | 一般
[6 empty] | 磨损 | 磨损 | 一般
[6 empty] | 接线盒脱落 | 接线盒脱落 | 一般
[6 empty] | 接线盒密封 不良 | 接线盒密封不良 | 一般
[6 empty] | 掉线 | 掉线 | 危急
[6 empty] | 补修绑扎线 松散 | 少部分松散； | 一般
[7 empty] | 大部分或全部松散， 失 去绑扎功能。 | 严重
24 | 电缆线路
|  |  | 电缆本 体 |  |  | 本体变形 | 本体 ( 护套、铠装等 ) 轻 微变形； 或电缆本体遭受 外力弯曲半径﹥ 20D ，出 现明显变形 | 一般
[7 empty] | 本体 ( 护套、铠装等 ) 严 重变形，可能伤及主绝 缘； 电缆本体遭受外力弯 曲半径≦ 20D ，出现异常 变形 | 严重
[6 empty] | 外护套破损 | 外护套局部破损未见 金属护套、短于 5cM 的 破损 | 一般
[7 empty] | 外护套局部或大面积 破损可见金属外护套、 长 于 5cM 的破损 | 严重
[6 empty] | 外护套龟裂 | 局部完全龟裂 （不长于 5m ）或多处表面细微龟 裂 | 一般
[7 empty] | 局部大面积龟裂（ 5 米 以上） 或多处存在外护套 龟裂情况 | 严重
[6 empty] | 主绝缘绝缘 电阻不合格 | 在排除测量仪器和天 气因素后， 主绝缘电阻值 与上次测量相比明显下 降 ; 各相之间主绝缘电阻 值不平衡系数大于 2 | 严重
333
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 橡塑电缆主 绝缘耐压试 验不合格 | 220kV 及以上电压等 级：电压为 1.36U0 ，时 间为 5min ； 110kV/66kV 电压等级 1.6U0 ， 时间为 5min 。 66kV 以下电压等级 2U0 ，时间为 5min 。 | 危急
[6 empty] | 护套及内衬 层绝缘电阻 测试不合格 | 绝缘电阻与电缆长度 乘积小于 0.5 ， 110kV 以 上电压等级电缆外护套 绝 缘 电 阻 明 显 下 降 。 （ 0.1 ～ 0.5M Ω /km ）。每 公里绝缘电阻 0.1M Ω /km 以下。 | 一般
[6 empty] | 橡塑电缆护 套耐受能力 | 每段电缆金属屏蔽或 过电压保护层与地之间 施加 5kV 直流电压， 60 秒内击穿。 | 严重
[6 empty] | 充油电缆 渗油 | 电缆本体出现渗油现 象 | 一般
[6 empty] | 充油电缆外 护套和接头 套耐受能力 | 每段电缆金属屏蔽或 过电压保护层与地之间 施加 6kV 直流电压， 60 秒内击穿。 | 严重
[6 empty] | 自容充油电 缆油耐压试 验不合格 | 电缆油击穿电压小于 50kV | 危急
[6 empty] | 自容充油电 缆油介质损 耗因数试验 不合格 | 在油温 100 ± 1 ℃和 场强 1MV/m 条件下， 介质损耗因数 大于等于 0.005 | 严重
[6 empty] | 外护层接地 电流测试不 满足要求 | 下列任一条件满足： 1. 接 地电流 ≥ 100A 且绝对值≤ 200A ； 2. 接地电流 / 负荷比值 ≥ 20% 且≤ 50% ； 3. 单相接地电流最大 值 / 最小值≥ 3 且≤ 5 ； | 严重
[7 empty] | 下列任一条件满足： 1. 接地电流＞ 200A ； 2. 接地电流 / 负荷比值＞ 50% ； 3. 单相接地电流最大 值 / 最小值＞ 5 ； | 危急
334
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
|  |  | 电缆终 端 |  | 设备 线夹 | 发热 | 温差不超过 15K ， 未达 到重要缺陷要求的 | 一般
[7 empty] | 热点温度＞ 90 ℃或δ ≥ 80% | 严重
[7 empty] | 热点温度＞ 130 ℃或δ ≥ 95% | 危急
[6 empty] | 弯曲 | 设备线夹明显弯曲 | 严重
[5 empty] | 导体 连接 棒 | 锈蚀 | 锌层损失， 内部开始腐 蚀 | 一般
[7 empty] | 腐蚀进展很快， 表面出 现腐蚀物沉积， 受力部位 截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 开裂 | 开裂 | 危急
[6 empty] | 发热 | 相对温差超过 6 ℃但小 于 10 ℃ | 一般
[7 empty] | 相对温差大于 10 ℃ | 严重
[5 empty] | 终端 套管 | 外绝缘破 损、放电 | 存有破损、裂纹 | 严重
[7 empty] | 存在明显放电痕迹， 异 味和异常响声 | 危急
[6 empty] | 套管不密封 | 存在渗油现象 | 严重
[7 empty] | 存在严重渗油或漏油 现象， 终端尾管下方存在 大片油迹 | 危急
[6 empty] | 终端瓷套脏 污 | 瓷套表面轻微积污， 盐 密和灰密达到最高运行 电压下能够耐受盐密和 灰密值的 50% 以下。 | 一般
[7 empty] | 瓷套表面积污严重， 盐 密和灰密达到最高运行 电压下能够耐受盐密和 灰密值的 50% 以上。 | 严重
[6 empty] | 表面灼伤 | 表面轻微积污，无放 电、电弧灼伤痕迹 | 一般
[7 empty] | 表面局部有灼伤黑痕， 但无明显放电通道 | 严重
[7 empty] | 表面有明显的放电通 道或边缘有电弧灼伤的 痕迹 | 危急
335
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 外绝缘爬距 不满足要求 | 外绝缘爬距不满足要 求，但采取措施 | 严重
[7 empty] | 外绝缘爬距不满足要 求，且未采取措施 | 危急
[6 empty] | 电缆套管本 体红外测温 | 本体相间超过 2 ℃但小 于 4 ℃ | 一般
[7 empty] | 本体相间相对温差≥ 4 ℃ | 严重
[6 empty] | 瓷质终端瓷 套损伤 | 瓷套管有细微破损， 表 面硬伤 200mm2 以下 | 一般
[7 empty] | 瓷套管有较大破损， 表 面硬伤超过 200mm2 | 严重
[7 empty] | 瓷套管龟裂损伤 | 危急
[6 empty] | 终端外观破 损 | 存在破损情况 （破损长 度 10mm 以下）；或存在 龟裂现象 （长度 10mm 以 下） | 一般
[7 empty] | 存在破损情况 （破损长 度 10mm 以上）；或存在 龟裂现象 （长度 10mm 以 上） | 严重
[7 empty] | 存在破损情况 （贯穿性 破损）；或存在龟裂现象 （贯穿性龟裂） | 危急
[6 empty] | 附近异物 | 电缆终端头有抛挂物 （如气球、风筝、彩钢瓦、 稻草、绳、带等），不满 足安全距离 | 危急
[5 empty] | 支撑 绝缘 子 | 瓷质支撑绝 缘子破损开 裂 | 表面轻微破损 200mm2 以下（或破损长度 10mm 以下） ， 不影响正常使用； 或存在龟裂现象（长度 10mm 以下） | 一般
[7 empty] | 表面轻微破损 200mm2 以上（或破损长度 10mm 以上），可能或者已经影 响正常使用； 或存在龟裂 现象（长度 10mm 以上） | 严重
[7 empty] | 存在贯穿性破损， 或存 在贯穿性龟裂现象 | 危急
[6 empty] | 污秽 | 釉表面脏污较重 | 一般
336
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 防雨 罩 | 外观老化、 破损 | 存在老化、 破损情况但 不影响设备 | 一般
[7 empty] | 存在老化、破损情况， 且存在漏水现象 | 严重
[5 empty] | 固定 部件 | 终端固定部 件外观异常 | 固定件松动、锈蚀、支 撑瓷瓶外套开裂 | 严重
[7 empty] | 固定件松动、锈蚀、支 撑瓷瓶外套开裂且未采 取整改措施；底座倾斜 | 严重
[5 empty] | 法兰 盘尾 管 | 渗漏油 | 终端尾管上电缆周围 有轻微油迹， 电缆本体上 无油迹， 或电缆本体上有 少量油迹（长度不超过 0.5m ），长时间运行无变 化 | 一般
[7 empty] | 终端尾管及电缆本体 上有油迹， 电缆下方有轻 微积油，或虽无积油，但 随着运行时间增长， 油迹 增长明显 | 严重
[7 empty] | 短时间内大量漏油， 或 电缆本体及电缆下方积 油较多 | 危急
[5 empty] | 引流 线 | 过紧 | 引流线过紧， 电缆终端 有倾斜现象 | 严重
|  |  | 附属设 施 |  | 电缆 支架 | 外观锈蚀 / 破损 | 存在锈蚀、破损情况 | 一般
[6 empty] | 接地性能 | 存在接地不良（大于 2 欧姆）现象 | 一般
[6 empty] | 缺件 | 缺少辅材较少， 不威胁 到支架稳定 | 一般
[7 empty] | 辅材缺少较多或缺少 主材，威胁到支架稳定 | 严重
[5 empty] | 终端 底座 | 倾斜 | 倾斜 | 严重
[6 empty] | 锈蚀 | 锌层（银层）损失，内 部开始腐蚀 | 一般
[7 empty] | 腐蚀进展很快， 表面出 现腐蚀物沉积， 受力部位 截面明显变小 | 严重
[6 empty] | 松动 | 松动 | 严重
[6 empty] | 未隔磁 | 未隔磁 | 严重
337
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 抱箍 | 外观 | 存在螺拴脱落、缺失、 锈蚀情况 | 一般
[7 empty] | 未采取隔磁措施 | 一般
[6 empty] | 未隔磁 | 未隔磁 | 严重
[5 empty] | 接地 箱 | 基础损坏 | 素砼结构： 局部点包方 砼层厚度不符合设计要 求的；钢筋砼结构：局部 点包方砼层厚度不符合 设计要求但未见钢筋层 结构裸露的 | 一般
[7 empty] | 素砼结构： 局部点无包 方砼层可见接地电缆的； 钢筋砼结构： 包方砼层破 损仅造成有钢筋层结构 裸露见接地电缆的 | 严重
[6 empty] | 接地箱外观 | 在箱体损坏、 保护罩损 坏、基础损坏情况 | 一般
[6 empty] | 箱体损坏 | 箱体（含门、锁）部分 损坏 | 一般
[7 empty] | 箱体（含门、锁）多处 或整体损坏 | 严重
[6 empty] | 箱体缺失 | 箱体缺失 | 严重
[6 empty] | 护层保护器 损坏 | 存在保护器损坏情况 | 严重
[6 empty] | 交叉互联换 位错误 | 存在交叉互联换位错 误现象 | 严重
[6 empty] | 母排与接地 箱外壳不绝 缘 | 存在母排与接地箱外 壳不绝缘现象 | 严重
[6 empty] | 接地箱接地 不良 | 连接存在连接不良 （大 于 1 欧姆但小于 2 欧姆） 情况 | 一般
[7 empty] | 箱体存在接地不良 （大 于 2 欧姆）情况 | 严重
[6 empty] | 交叉互联系 统直流耐压 试验不合格 | 电缆外护套、 绝缘接头 外护套、 绝缘夹板对地施 加 5kV ， 加压时间为 60S 。 | 危急
[6 empty] | 过电压保护 器及其引线 对地绝缘不 合格 | 1000V 条件下， 应大于 10M Ω | 严重
[6 empty] | 交叉互联系 统闸刀（或 连接片）接 触电阻测试 | 要求不大于 20 μ Ω 或满足设备技术文件要 求 | 严重
338
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 接地 类设 备 | 主接地不良 | 存在接地不良（大于 1 欧姆）现象 | 严重
[6 empty] | 焊接部位未 做防腐处理 | 焊接部位未做防腐处 理 | 一般
[7 empty] | 锈蚀严重， 低于导体截 面的 80% | 严重
[6 empty] | 与接地箱接 地母排连接 松动 | 与接地箱接地母排连 接松动 | 一般
[6 empty] | 与接地网连 接松动断开 | 与接地网连接松动 | 一般
[7 empty] | 与接地网连接断开 | 严重
[6 empty] | 接地扁铁 缺失 | 接地扁铁缺失 | 严重
[6 empty] | 护套接地连 通存在连接 不良 | 接地连通存在连接不 良（大于 1 欧姆）情况 . | 一般
[5 empty] | 同轴 电缆 | 与电缆金属 护套连接 错误 | 与电缆金属护套连接 错误（内、外芯接反） | 严重
[6 empty] | 同轴电缆 受损 | 存在同轴电缆外护套 破损现象， 受损股数占全 部股数﹤ 20% | 一般
[7 empty] | 受损股数占全部股数 ≧ 20% | 严重
[6 empty] | 同轴电缆 缺失 | 同轴电缆缺失 | 严重
[5 empty] | 接地 单芯 引缆 | 单芯引缆 受损 | 存在单芯引缆外护套 破损现象， 受损股数占全 部股数﹤ 20% | 一般
[7 empty] | 受损股数占全部股数 ≧ 20% | 严重
[6 empty] | 单芯引缆 缺失 | 单芯引缆缺失 | 严重
[5 empty] | 回流 线 | 回流线受损 | 存在回流线外护套破 损现象， 受损股数占全部 股数﹤ 20% | 一般
[7 empty] | 受损股数占全部股数 ≧ 20% | 严重
[6 empty] | 回流线缺失 | 回流线缺失 | 严重
[6 empty] | 连接松动断 开 | 连接松动 | 一般
[7 empty] | 连接断开 | 严重
339
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 充油 电缆 供油 装置 | 充油电缆供 油装置渗 漏油 | 存在渗油情况 | 一般
[7 empty] | 存在漏油情况 | 严重
[6 empty] | 充油电缆压 力箱供油 量少 | 小于供油特性曲线所 代 表 的 标 称 供 油 量 的 90% | 严重
[6 empty] | 充油电缆压 力表计损坏 | 压力表计损坏 | 一般
[6 empty] | 充油电缆油 压示警系统 控制电缆对 地绝缘电阻 不合格 | 250V 兆欧表测量，绝 缘电阻（ M Ω）与被试电 缆长度（ km ）乘积应不 小于 1 | 一般
[5 empty] | 防火 措施 | 防火措施 脱落 | 防火槽盒、防火涂料、 防火阻燃 带存在脱落 | 一般
[6 empty] | 防火措施 缺少 | 防火槽盒、防火涂料、 防火阻燃等防火措施缺 少 | 一般
[6 empty] | 未按设计要 求进行防火 封堵措施 | 变电所或电缆隧道出 入口等未按设计要求进 行防火封堵措施 | 一般
[5 empty] | 标识 牌 | 标识牌标识 不清或错误 | 电缆线路铭牌、 线路相 位指示牌、路径指示牌、 接地箱（交叉互联箱）铭 牌、 警示牌标识不清或错 误 | 一般
[5 empty] | 光纤 测温 系统 | 测温光缆损 坏缺失 | 测温光缆损坏 | 一般
[7 empty] | 测温光缆缺失 | 严重
[6 empty] | 测温系统 故障 | 测温系统软、 硬件故障 | 一般
[5 empty] | 在线 局放 监测 系统 | 在线局放监 测系统故障 | 在线局放监测系统软、 硬件故障 | 一般
[5 empty] | 接地 电流 在线 监测 系统 | 接地电流在 线监测系统 故障 | 接地电流在线监测系 统软、硬件故障 | 一般
340
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 隧道 设备 监视 与控 制系 统 | 隧道设备监 视与控制系 统故障 | 照明、通风、排水等系 统软、硬件故障 | 一般
[5 empty] | 隧道 火灾 报警 系统 | 隧道火灾报 警系统故障 | 隧道火灾报警系统软、 硬件故障 | 一般
[5 empty] | 身份 识别 系统 与防 盗监 视系 统 | 身份识别系 统与防盗监 视系统故障 | 身份识别系统与防盗 监视系统软、硬件故障 | 一般
[5 empty] | 廊道 沉降 变形 监控 系统 | 廊道沉降变 形监控系统 故障 | 廊道沉降变形监控系 统软、硬件故障 | 一般
[5 empty] | 隧道 视频 监控 系统 | 隧道视频监 控系统故障 | 隧道视频监控系统软、 硬件故障 | 一般
|  |  | 中间接 头 |  | 主体 | 浸水 | 浸水 | 一般
[6 empty] | 铜外壳外观 | 存在变形现象， 但不影 响正常运行 | 一般
[6 empty] | 变形 | 外部有明显损伤及严 重变形 | 危急
[6 empty] | 环氧外壳密 封 | 存在内部密封胶向外 渗漏现象 | 一般
[5 empty] | 接头 底座 （支 架） | 底座支架锈 蚀 | 存在锈蚀和损坏情况 | 一般
[6 empty] | 支架稳固性 | 存在严重偏移情况 | 严重
[5 empty] | 接头 耐压 试验 | 耐压试验不 合格 | 220kV 及以上电压等 级：电压为 1.36U0 ，时 间为 5min ； 110kV/66kV 电压等级 1.6U0 ， 时间为 5min 。 66kV 以下电压等 级 2U0 ，时间为 5min 。 | 危急
341
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 防火 阻燃 措施 | 无防火阻燃 措施 | 接头无防火阻燃措施 | 严重
[5 empty] | 防外 破措 施 | 无铠装或无 其它防外力 破坏的措施 | 接头无铠装或无其它 防外力破坏的措施 | 严重
|  |  | 避雷器 |  |  | 外观破损、 连接线断 股、引线被 盗或断线 | 存在连接松动、破损 | 一般
[7 empty] | 连接引线断股、脱落、 螺拴缺失； 引线被盗或断 线 | 严重
[6 empty] | 动作指示器 破损、误指 示等 | 存在图文不清、 进水和 表面破损 | 一般
[7 empty] | 误指示 | 严重
[6 empty] | 均压坏 | 外观有严重锈蚀、 存在 脱落、移位现象等 | 一般
[7 empty] | 存在缺失 | 严重
[6 empty] | 电气性能不 满足 | 直流耐压不合格、 泄漏 电流超标或三相监测严 重不平衡 | 危急
[5 empty] | 支架 | 底座支架锈 蚀 | 存在锈蚀和损坏情况 | 一般
[5 empty] | 底座 | 锈蚀 | 底座金属表面有较严 重的锈蚀或油漆脱落现 象 | 一般
[6 empty] | 绝缘电阻不 合格 | 根据 Q/GDW 454-2010 《金属氧化物避雷器状态 评价导则》附录 A ：测量 值不小于 100 M Ω的要 求进行判别。 | 严重
[5 empty] | 引流 线 | 过紧 | 可能导致倾斜， 影响运 行。 | 严重
[6 empty] | 连接部位发 热 | 相对温差超过 6 ℃但小 于 10 ℃ | 一般
[7 empty] | 相对温差大于 10 ℃ | 严重
|  |  | 电缆通 道 |  | 接头 工井 | 积水 | 工井内存在积水现象， 且敷设的电缆未采用阻 水结构， 接头未浸水但其 有浸水的趋势； 工井内接 头 50% 以下的体积浸水 | 一般
[7 empty] | 工井内存在积水现象， 且敷设的电缆未采用阻 水结构， 工井内接头 50% 以上的体积浸水 | 严重
342
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 工井内存在积水现象， 但敷设电缆采用阻水结 构， 工井内接头 50% 以上 的体积浸水且浸水时间 超过 1 个巡检周期 | 一般
[6 empty] | 基础下沉 | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上，离电缆本体、 接头或者配套辅助设施 还有一定距离， 还未对行 人、 过往车辆产生安全影 响的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 墙体坍塌 | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上，离电缆本体、 接头或者配套辅助设施 还有一定距离， 还未对行 人、 过往车辆产生安全影 响的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 盖板存在不 平整、 破损、 缺失情况 | 盖板不平整或轻微破 损 | 一般
[7 empty] | 盖板严重破损 | 严重
[7 empty] | 盖板缺失 | 危急
[6 empty] | 接头工井接 地网接地电 阻异常 | 存在接地不良（大于 1 欧姆）现象 | 一般
343
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 非接 头工 井 | 基础下沉 | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上，离电缆本体、 接头或者配套辅助设施 还有一定距离， 还未对行 人、 过往车辆产生安全影 响的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 墙壁塌翻 （破损） | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上，离电缆本体、 接头或者配套辅助设施 还有一定距离， 还未对行 人、 过往车辆产生安全影 响的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 盖板存在不 平整、 破损、 缺失情况 | 盖板不平整或轻微破 损 | 一般
[7 empty] | 盖板严重破损 | 严重
[7 empty] | 盖板缺失 | 危急
[6 empty] | 非接头工井 接地网接地 电阻异常 | 存在接地不良（大于 1 欧姆）现象 | 一般
[5 empty] | 电缆 沟 | 基础下沉 | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
344
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 墙体坍塌 （破损） | 墙体破损引起盖板倾 斜低于周围标高， 最大高 差在 3 ～ 5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 严重
[7 empty] | 坍塌引起盖板倾斜低 于周围标高， 最大高差在 5cm 以上， 造成盖板压在 电缆本体、 接头或者配套 辅助设施上， 严重影响行 人、过往车辆安全的 | 危急
[6 empty] | 盖板存在不 平整、 破损、 缺失情况 | 盖板不平整或轻微破 损 | 一般
[7 empty] | 盖板严重破损 | 严重
[7 empty] | 盖板缺失 | 危急
[6 empty] | 电缆沟接地 网接地电阻 异常 | 存在接地不良（大于 1 欧姆）现象 | 一般
[5 empty] | 电缆 排管 | 包方破损 | 素砼结构： 局部点包方 砼层厚度不符合设计要 求的；钢筋砼结构：局部 点包方砼层厚度不符合 设计要求但未见钢筋层 结构裸露的 | 一般
[7 empty] | 素砼结构： 局部点无包 方砼层但未见排管的； 钢 筋砼结构： 包方砼层破损 仅造成有钢筋层结构裸 露但未见排管的 | 严重
345
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 素砼结构： 局部点无包 方砼层并明显可见排管 的；钢筋砼结构：包方砼 层破损造成钢筋层结构 损坏、明显可见排管的 | 危急
[6 empty] | 包方变形 | 2 处及以下缝隙在 1cm 以下的裂缝。 | 一般
[7 empty] | 2 处及以下缝隙在 1cm 以上裂缝或者 3 处～ 5 处 缝隙在 1cm 以下的裂缝。 | 严重
[7 empty] | 3 处以上缝隙在 1cm 以 上裂缝或者 5 处以上缝 隙在 1cm 以下的裂缝。 | 危急
[6 empty] | 空余管孔未 封堵 | 空余管孔未采取封堵 措施 | 一般
[5 empty] | 电缆 隧道 | 隧道有墙体 裂缝 | 2 处及以下缝隙在 2cm 以下的裂缝 | 一般
[7 empty] | 2 处及以下缝隙在 2cm 以上裂缝或者 3 ～ 5 处缝 隙在 2cm 以下的裂缝 | 严重
[7 empty] | 3 处以上缝隙在 2cm 以 上裂缝或者 5 处以上缝 隙在 2cm 以下的裂缝 | 危急
[6 empty] | 隧道内附属 设施故障或 缺失 | 原有排水设施、 照明设 备、 通风设备 （或设施） 、 消防设备存在故障或缺 失情况 | 严重
[6 empty] | 电缆隧道竖 井盖板 | 存在数量缺少、 损坏情 况 | 一般
[6 empty] | 隧道爬梯 锈蚀 | 10% 以下爬梯主材锈 蚀 | 一般
[7 empty] | 10% ～ 30% 爬梯主材锈 蚀 | 严重
[7 empty] | 30% 以上爬梯主材锈 蚀 | 危急
[6 empty] | 隧道爬梯 损坏 | 爬梯上下档 1 档轻微 损坏但不影响上下通行 | 一般
[7 empty] | 爬梯上下档 1 档损坏 但影响上下通行 | 严重
[7 empty] | 隧道爬梯损坏 | 危急
[6 empty] | 隧道接地网 接地电阻 异常 | 存在接地不良（大于 1 欧姆）现象 | 一般
346
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[5 empty] | 电缆 桥 | 基础下沉 | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5cM 之内的 | 一般
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5~10cM 之内的 | 严重
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 10cM 以上的 | 危急
[6 empty] | 基础覆土 流失 | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5cM 之内的 | 一般
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5~10cM 之内的 | 严重
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 10cM 以上的 | 危急
[6 empty] | 电缆桥架 损坏 | 10% 以下围栏主材损 坏 | 一般
[7 empty] | 10% ～ 30% 围栏主材损 坏 | 严重
[7 empty] | 30% 以上面积围栏主 材损坏 | 危急
[6 empty] | 电缆桥遮阳 棚损坏 | 10% 以下遮阳棚面积 损坏 | 一般
[7 empty] | 10% ～ 30% 遮阳棚面积 损坏 | 严重
[7 empty] | 30% 遮阳棚面积损坏 | 危急
[6 empty] | 电缆桥架主 材腐蚀 | 10% 以下钢架桥主材 腐蚀 | 一般
[7 empty] | 10% ～ 30% 钢架桥主材 腐蚀 | 严重
[7 empty] | 30% 以上钢架桥主材 腐蚀 | 危急
[6 empty] | 接地电阻 不合格 | 不满足规程要求 | 一般
[6 empty] | 电缆桥架 倾斜 | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5cm 之内的 | 一般
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 5~10cm 之内的 | 严重
347
Q / GDW 1906 — 2013 2
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[7 empty] | 桥架与过渡工井之间 产 生 裂 缝 或 者 错 位 在 10cm 以上的 | 危急
[5 empty] | 其它 管线 | 敷设电缆与 其它管线距 离不满足规 程要求 | 电缆线路与非热力管 道或易燃易爆管道 （如通 信管道、自来水（污水） 管道）不满足规程要求 | 一般
[7 empty] | 电缆线路与热力管道 或易燃易爆管道 （如煤气 （天然气）管道、输油管 道）不满足规程要求 | 严重
[5 empty] | 电缆 线路 保护 区 | 电缆线路保 护区内构筑 物不满足规 程要求 | 电缆线路保护区内构 筑物不满足规程要求 | 一般
[6 empty] | 线路保护区 内土壤流失 严重 | 土壤流失造成排管包 方、 工井等局部点暴露或 者导致工井、 沟体下沉使 盖板倾斜低于周围标高， 最大高差在 3~5cm 之内 | 一般
[7 empty] | 土壤流失造成排管包 方、 工井等大面积暴露或 者导致工井、 沟体下沉使 盖板倾斜低于周围标高， 最大高差在 5~10cm 之内 的 | 严重
[7 empty] | 土壤流失造成排管包 方开裂、工井、沟体等墙 体开裂甚至凌空的； 或者 工井、 沟体下沉导致盖板 倾斜低于周围标高， 最大 高差在 10cm 以上的 | 危急
[6 empty] | 施工作业 | 电缆走廊被填埋或电 缆明沟被花砖等覆盖施 工 | 一般
[7 empty] | 接头附近有打桩等强 烈振动施工， 而接头无防 振措施 | 一般
[7 empty] | 在电缆保护区内有管 道或道路建设工程采用 大型施工机械在开挖、 打 桩、钻探等施工，或未经 许可擅自将电缆沟、桥、 工井、排管破坏，强行敷 设其它管道和设施， 即将 或必将发生电力电缆被 挖伤、挖断等事故 | 严重
348
2 Q / GDW 1906 — 2013
表 B .1 （续）
序号 | 设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件 种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷 分类
[6 empty] | 保护区内危 险物 | 电缆走廊上有倾倒强 酸、 强碱等威胁到电缆安 全运行的危险物 | 严重
[7 empty] | 电缆沟内有热力管道 或易燃易爆管道泄漏现 象 | 严重
[5 empty] | 标志 标识 | 通道标识物 | 电缆标志桩丢失或标 示字迹不明 | 一般

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
QGDW1906-2013输变电一次设备缺陷分类标准 | 缺陷分类 | 严重
一般
危急